# VALSTYBĖS ĮMONĖS

#### IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyrius

# iae vamzdynų ir įrangos metalo

# inspekcijų ir bandymų atlikimo paslaugų pirkimo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 2024-11-13Nr. Spc-154(13.67E)

### Visaginas

- Skyrius

PIRKIMO TIPAS

- Paslaugų pirkimas.

- Skyrius

TIKSLAS

- Perkama paslauga leis atlikti VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) saugai nesvarbių sistemų vamzdynų ir įrangos metalo inspekcijas ir bandymus.

- Skyrius

PASLAUGŲ APRAŠYMAS ir teikimo apimtis

- Paslaugų teikėjas atlieka šias paslaugas:

  - metalo ir suvirinimo jungčių inspekcijas ir bandymus Ignalinos AE KGS Gamybos savo jėgomis barui savo jėgomis gaminant bei remontuojant atsargines dalis bei gaminius, pasiruošiant išmontavimo darbams (1 Priedas);

  - metalo ir suvirinimo jungčių inspekcijas ir bandymus, atliekant vamzdynų ir įrangos remontą, izoliavimą bei modifikacijas (1 Priedas)

  - metalo ir suvirinimo jungčių inspekcijas ir bandymus, rengiant Ignalinos AE vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą bei vykdant jų senėjimo valdymo programas
(2 Priedas);

  - atestuojant suvirintojus pagal standartą LST EN ISO 9606-1 arba jam lygiavertį (3 Priedas).

- Skyrius

taisyklės ir standartai

- Teikdamas paslaugas Ignalinos AE, Paslaugų teikėjas privalo vadovautis aktualiomis žemiau išvardintų dokumentų versijomis:

  - LST EN ISO 9606-1 Suvirintojų klasifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai arba lygiavertis;

  - Slėginių indų naudojimo taisyklės, (TAR, 2023-05-05, Nr. 8645);

  - Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės (TAR, 2018-05-23, Nr. 8261);

  - Liftų priežiūros taisyklės (TAR, 2020-05-12, Nr. 10176);

  - Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės (TAR, 2015-04-10, Nr. 5530);

  - Pavojingų medžiagų ir mišinių stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklės (TAR, 2020-05-13, Nr. 10184);

  - Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 73-2994);

  - Kėlimo kranų priežiūros taisyklės (TAR, 2020-05-08, Nr. 9957).

- Teikdamas paslaugas Ignalinos AE, Paslaugų teikėjas privalo vadovautis šiais Ignalinos AE dokumentais, kurių kopijas užsakovas pateiks Paslaugų teikėjo prašymu:

  - Ignalinos AE vamzdynų ir įrangos techninių patikrinimų instrukcija, DVSed-1012-60;

  - Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms vykdant darbus, DSSS-0712-38;

  - IAE radiacinės saugos instrukcija, DVSed-0512-2;

  - Radiacinės saugos užtikrinimo, atliekant darbus kontroliuojamoje zonoje, instrukcija, DVSed-0512-7;

  - Materialinių vertybių gabenimo tvarkos aprašas, DVSta-2108-3;

  - VĮ Ignalinos AE branduolinės energetikos objektų fizinės saugos užtikrinimo tvarkos aprašas, DVSta-2108-6.

- Skyrius

reikalavimai paslaugų branduolinės energetikos objekto aikštelėse pirkimui

- Paslaugų teikėjo (ir visų lygių subtiekėjų) personalas prieš pradėdamas vykdyti veiklą VĮ IAE priklausančiose BEO aikštelėse, privalo VĮ IAE:

- ŽOVS Kompetencijų centre išklausyti Saugos kultūros ir Fizinės saugos mokymų kursus; (online)

- Saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyriaus saugos priežiūros grupėje išklausyti įvadinį instruktažą apie Civilinę saugą ir avarinę parengtį (IAE).

VĮ IAE mokymus suteiks neatlygintinai.

- Paslaugų teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) darbų vadovai ir darbuotojai, dirbsiantys Ignalinos AE aikštelėje, po sutarties sudarymo, prieš pradėdami jas vykdyti turi būti apmokyti (online) ir atestuoti (IAE) (nemokamai) pagal Darbuotojų, dirbančių jonizuojančiosios spinduliuotės sąlygomis, radiacinės saugos mokymo programą, МС-1481-85, bei pagal VĮ Ignalinos AE personalo priešgaisrinio techninio minimumo mokymo programą, МС-1481-1 (,,E" kategorija) (online), pagal Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus IAE aikštelėje, personalo mokymo programoje, MC-1410-23 nurodyta tvarka.

- Paslaugų teikėjas (ir visų lygių subteikėjai) vykdysiantis veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte:

  - gali vykdyti veiklą turėdami Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte;

  - neturintiems Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduoto dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, Paslaugų teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) personalui bus taikomi apribojimai ir reikalavimai:

    - Paslaugų teikėjo personalui bus taikoma gyventojams nustatyta metinės efektinės apšvitos dozės ribinė 1 mSv per metus vertė. Pasiekus šią vertę darbuotojas negalės einamais metais tęsti darbų kontroliuojamoje zonoje.

    - Paslaugų teikėjas prieš pradedant darbus kontroliuojamoje zonoje turi nedelsdamas pateikti kiekvieno siunčiamo darbuotojo duomenis apie einamaisiais metais gautas dozes atliekant darbus ne IAE.

- Paslaugų teikėjo (ir visų lygių subtiekėjų) personalas, vykdysiantis veiklą kontroliuojamoje zonoje neturėdamas Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos išduoto dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, kontroliuojamoje zonoje veiklą galės vykdyti tik su Perkančiosios organizacijos personalo palyda ir prižiūrint Perkančiosios organizacijos personalui.

- Paslaugų tiekėjo (visų lygių subtiekėjų) darbų vadovai po sutarties įsigaliojimo, prieš pradėdami jas vykdyti privalo pateikti šiam objektui parengtą bei suderintą su SP ir KVS Avarinės parengties ir civilinės saugos instrukciją, parengtą pagal Mokymų avarinės parengties ir civilinės saugos klausimais planavimo ir organizavimo VĮ IAE instrukcijos, DVSta-0812-24, reikalavimus.

- Paslaugų teikėjo (ir visų lygių subtiekėjų) personalui, kuris pagal sutartį dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo turi įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas (išskyrus riboto patekimo zoną) ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, leidimas gali būti suteiktas tik atlikus fizinių asmenų patikrinimą Branduolinės energijos įstatymo numatyta tvarka, pateikiant nustatytos formos dokumentus VĮ IAE Fizinės saugos skyriui. Patikrinimas ir sprendimo išduoti leidimą priėmimas trunka iki 40 darbo dienų, nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

- Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems Ignalinos AE darbuotojams vietoje įsitikinti, ar vykdomi sutarties reikalavimai, dalyvauti pas Paslaugų teikėją atliekamuose patikrinimuose, bandymuose ir priėmimuose bei susipažinti su atitinkama dokumentacija, taip pat turi būti suteikta galimybė kontroliuoti Paslaugų teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) veiklą, atliekant nepriklausomus tikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių patikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, bet ne vėliau, kaip iki sutarties pabaigos.

- Po sutarties sudarymo iki paslaugų teikimo pradžios tarp paslaugų teikėjo (ir visų lygių subteikėjų) ir Užsakovo turi būti surašytas darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas (vadovaujantis TS 5.2 p. nurodytu norminiu t. aktu).

- Paslaugų tiekėjas darbų atlikimo metu privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, radiacinės saugos teisės aktų, taip pat VĮ IAE galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, radiacinės saugos norminių teisės aktų reikalavimų. Paslaugų tiekėjas atsako už pavaldaus personalo darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, radiacinės saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą.

- Skyrius

VEIKLOS GRAFIKAS

- Paslaugos teikiamos pagal Ignalinos AE padalinių paraiškas. Paraiškose nurodamas tiekiamos paslaugos numeris pagal sutartį, pageidaujama bandymo data, bandymų objekto duomenys (sistema, mazgas, bandomasis elementas, matmenys, medžiagos, suvirinimo, termino apdorojimo proceso duomenys ir t.t.), dokumentas, kurio reikalavimais remiantis bus atliktas rezultatų įvertinimas, prireikus pridedama bandymų, inspekcijų schema. Paraiška pateikiama elektroniniu paštu ne anksčiau kaip prieš 2 darbo dienas iki paslaugų suteikimo datos. Atvykimų skaičius per visą sutarties vykdymo laikotarpį - apie 20 atvykimų.

- Skyrius

VEIKLOS VYKDYMO VIETA

- Pagal šią techninę specifikaciją metalo inspekcijos ir bandymai atliekami Ignalinos AE arba pas paslaugų teikėją. Paslaugų teikėjas bandymų pavyzdžius ir rezultatų ataskaitas gabena savo jėgomis.

- Skyrius

Sutarties vykdymo pradžia ir paslaugų suteikimo terminas

- Paslaugų suteikimo terminas – 1065 dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Nuo paraiškos pateikimo dienos per 15 darbo dienų teikėjas turi suteikti užsakomas paslaugas (Žr.VI skyrių) bei parengti metalo inspekcijų arba bandymų atlikimo ataskaitas po inspekcijų arba bandymų atlikimo (Žr. XI skyrių).

- Paskutinės paraiškos pateikimo data - ne vėliau kaip 15 darbo dienų iki bendro paslaugų teikimo termino pabaigos.

- Skyrius

ĮRANGA

- Paslaugų teikėjas užtikrina, kad sutarties įgyvendinimui turės pakankamai kvalifikuoto personalo, reikalingų priemonių, kalibruotos ir patikrintos įrangos.

- Pagal šią paslaugų sutartį perkančiosios organizacijos vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį perkančiajai organizacijai perduodama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.

- Radioaktyviai užteršta Paslaugų teikėjo įranga ir įrankiai Paslaugų teikėjui negrąžinami ir už juos nebus kompensuojama ar kitaip atlyginta.

- Skyrius

KITOS IŠLAIDOS

- Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

- Skyrius

ATASKAITOS

- Sutarties įgyvendinimo metu Paslaugų teikėjas kiekvienai paraškai turi parengti metalo inspekcijų arba bandymų atlikimo ataskaitas po inspekcijų arba bandymų atlikimo.

- Ataskaitų pagrindu Paslaugų teikėjas įformina paslaugų perdavimo – priėmimo aktus.

- Skyrius

KOKYBĖS KONTROLĖ

- Teikiant paslaugas pagal šią techninę specifikaciją Paslaugų teikėjas privalo per visą sutarties vykdymo laikotarpį vadovautis savo kokybės užtikrinimo sistema.

Metalo inspekcijų ir bandymų apimtis gaminant savo jėgomis bei remontuojant atsargines dalis bei gaminius, ATLIEKANT IGNALINOS AE VAMZDYNŲ IR ĮRANGOS REMONTĄ, MODIFIKACIJAS BEI IZOLIAVIMUS

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas |  | Mato vnt. | Maksimalus paslaugų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spektrinė analizė |  | bandymas | 30 |
|  | Kietumo nustatymas Brinelio, Rokvelo metodu |  | bandymas | 18 |
|  | Apžiūrimoji kontrolė |  | bandymas | 70 |
|  | Bandymai skvarbiaisiais dažalais |  | bandymas | 20 |
|  | Storio ultragarsinė kontrolė |  | taškas | 40 |
|  | Ultragarsiniai bandymai |  | bandymas | 60 |
|  | Radiografiniai bandymai |  | bandymas | 16 |
| Metalo bandymų darbų apimtis atliekant KRATP* vamzdynų ir įrangos remontą, modifikacijas bei izoliavimus atsižvelgiant į eksploatavimo patirtį |  |  |  |  |
| Vamzdynas DN50 (60,3x2,9), plienas 1.4541; 1.4301 |  |  |  |  |
|  |  | Apžiūrimoji kontrolė | bandymas | 8 |
|  |  | Radiografiniai bandymai | bandymas | 4 |
|  |  | Bandymai skvarbiaisiais dažalais | bandymas | 6 |
| Vamzdynas DN40 (48,3x2,6), plienas 1.4541; 1.4301 |  |  |  |  |
|  |  | Apžiūrimoji kontrolė | bandymas | 15 |
|  |  | Radiografiniai bandymai | bandymas | 4 |
|  |  | Bandymai skvarbiaisiais dažalais | bandymas | 1 |
| Vamzdynas DN32 (42,4x2,6), plienas 1.4541; 1.4301 |  |  |  |  |
|  |  | Apžiūrimoji kontrolė | bandymas | 15 |
|  |  | Radiografiniai bandymai | bandymas | 4 |
| Vamzdynas DN25 (33,7x2,6), plienas 1.4541; 1.4301 |  |  |  |  |
|  |  | Apžiūrimoji kontrolė | bandymas | 13 |
|  |  | Radiografiniai bandymai | bandymas | 4 |
| Vamzdynas DN15 (21,3x2,0), plienas 1.4541; 1.4301 |  |  |  |  |
|  |  | Apžiūrimoji kontrolė | bandymas | 11 |
|  |  | Radiografiniai bandymai | bandymas | 3 |
|  |  | Bandymai skvarbiaisiais dažalais | bandymas | 3 |
| Vamzdynas DN10 (17,2x1,6), plienas 1.4541; 1.4301 |  |  |  |  |
|  |  | Apžiūrimoji kontrolė | bandymas | 8 |
|  |  | Radiografiniai bandymai | bandymas | 3 |
|  |  | Bandymai skvarbiaisiais dažalais | bandymas | 6 |

KRATP - Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo poskyris

Metalo ir suvirinimo jungčių inspekcijų ir bandymų apimtis rengiant IAE vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą bei valdant jų senėjimą

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas |  | Mato vnt. | Maksimalus paslaugų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspekcijos ir bandymai rengiant SKRATP vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą bei valdant jų senėjimą |  |  |  |  |
| 55 % HNO3 vamzdynai Nr.01T, 15T, 16T (166 past., 176 estakada) |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 18 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdžiai) | taškas | 6 |
| 42% NaOH vamzdynai Nr. 08T,14T (166 past., 176 estakada) |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 12 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdžiai) | taškas | 4 |
| UH12B01,B02,B03 – 55 % HNO3 saugojimo talpykla |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė | taškas | 24 |
| UH36B01-B05 – 42 % HaOH saugojimo talpykla |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė | taškas | 16 |
| UH11B01 – 55 % HNO3 monžius |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė | taškas | 12 |
| UH11B02 – 55 % HNO3 monžius |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė | taškas | 12 |
| Garo ir karšto vandens vamzdynai Nr.001Tц, 095Тц (130/2 past.) |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 18 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdžiai) | taškas | 6 |
| 5 % HNO3 vamzdynai Nr.01T, 02T, 03T (130/2 past.) |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 12 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdžiai) | taškas | 9 |
| 5% NaOH vamzdynai Nr.04T, 05T, 06T (130/2 past.) |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 12 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdžiai) | taškas | 9 |
| Suspausto oro resiveris Nr.OUS130B01 |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė | taškas | 16 |
| Inspekcijos ir bandymai rengiant IS* talpų, kurių neįmanoma apžiūrėti iš vidaus, techninį patikrinimą |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė | bandymas | 96 |
|  |  | Bandymai skvarbiaisiais dažalais | bandymas | 24 |
| Inspekcijos ir bandymai rengiant TPS garo katilinės įrangos techninį patikrinimą |  |  |  |  |
| Skysto kuro rezervuaras Nr.1 S0EBG10BB601, Nr.2 S0EBG20BB601. |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė | taškas | 50 |
|  |  | Bandymai skvarbiaisiais dažalais | bandymas | 18 |
| Oro rinktuvai (resiveriai) 0US10B01÷04 |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė | taškas | 48 |
| Dyzelino kuro vamzdynas |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė | taškas | 9 |
| Inspekcijos ir bandymai rengiant KRATР vamzdynų ir įrangos techninį patikrinimą bei valdant senejimą |  |  |  |  |
| Vamzdynas DN10 (17,2x1,6) |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdynas) | taškas | 2 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 2 |
| Vamzdynas DN15 (21,3x2,0) |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdynas) | taškas | 2 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 2 |
| Vamzdynas DN20 (26,9x2,3) |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdynas) | taškas | 2 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 2 |
| Vamzdynas DN25 (33,7x2,6) |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdynas) | taškas | 2 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 2 |
| Vamzdynas DN32 (42,4x2,6), plienas 1.4541; 1.4301 |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdynas) | taškas | 2 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 2 |
| Vamzdynas DN40 (48,3x2,6) |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdynas) | taškas | 4 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 4 |
| Vamzdynas DN50 (60,3x2,9) |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdynas) | taškas | 4 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 4 |
| Vamzdynas DN80 (88,9x2,9) |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdynas) | taškas | 4 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 4 |
| Vamzdynas DN100 (114,3x3,2) |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdynas) | taškas | 4 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 4 |
| Vamzdynas DN125 (139,7x4) |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (vamzdynas) | taškas | 4 |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė (atšakos) | taškas | 4 |
| Inspekcijos ir bandymai rengiant KRATP talpų, kurių neįmanoma apžiūrėti iš vidaus, techninį patikrinimą |  |  |  |  |
|  |  | Storio ultragarsinė kontrolė | taškas | 8 |

KRATP - Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo poskyris

SKRATP - skystųjų radioaktyviųjų atlekų tvarkymo poskyris

IS - Išmontavimo skyrius

TPS - Techninės priežiūros skyrius

Operacinė kontrolė ir metalo tyrimai atestuojant suvirintojus

pagal standartą LST EN ISO 9606-1

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus paslaugų kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Radiografiniai bandymai (vamzdis Ø159×9) | bandymas | 10 |
|  |  | Radiografiniai bandymai (vamzdis Ø159×7) | bandymas | 10 |
|  |  | Radiografiniai bandymai (vamzdis Ø57×4) | bandymas | 30 |
|  |  | Radiografiniai bandymai (vamzdis Ø14×2) | bandymas | 12 |
|  |  | Mechaniniai lenkimo bandymai, laužimas (lakštai 200×125×8) | bandymas | 40 |
|  |  | Mechaniniai lenkimo bandymai, laužimas (lakštai 200×125×10) | bandymas | 100 |