TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Amber Grid“.

  - Tiekėjas, Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

  - Sutartis – Perkančiojo subjekto sudaroma sutartis su Tiekėju kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

  - DAS – paskirstytas akustinis jutimas.

  - Telesignalizacijos sistema – pažangi vamzdynų stebėsenos (monitoringo) sistema, veikianti paskirstyto akustinio jutiklio (DAS) principu. Sistemą sudaro techninė, įskaitant šviesolaidžio optinio kabelio galimas modifikacijas, ir programinė įranga. Sistema naudoja šalia magistralinio dujotiekio vamzdyno paklotą šviesolaidinį kabelį kaip jutiklių matricą, leidžiančią realiuoju laiku aptikti ir analizuoti akustinius bei vibracinius signalus dideliais atstumais.

  - FAT – gamyklinis priėmimo bandymas.

  - SAT –  priėmimo vietoje bandymas.

  - TPI – trečiųjų šalių neautorizuota veikla ar poveikis infrastruktūrai (pvz., žemės darbai, sunkiosios technikos judėjimas), keliantis riziką magistralinių dujotiekių vamzdynų saugumui ir aptinkamas naudojant DAS technologiją.

  - Objektas – Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo mazgas (Santakos DASRS), adresas –  Išlandžių k. 16, Liudvinavo sen., Marijampolės r. sav., Lietuva.

  - Optinės skaidulos terminacijos taškas – Lenkijos Respublikos teritorijoje esanti optinė komutacinė panelė (orientacinės koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje: 54.227131, 23.351329).

  - Veikimo aprėpties zona – išilgai šviesolaidinio kabelio esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo šio kabelio ir žemė po šia juosta. Veikimo aprėpties zonos pradžia – šviesolaidinio kabelio ir Santakos DASRS aptvėrimo sankirta, o pabaiga – šviesolaidinio kabelio ir Optinės skaidulos terminacijos taško išorinio aptvėrimo sankirta.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Telesignalizacijos sistemos ir su ja susijusios įrangos projektavimo, atsižvelgiant į Objekto charakteristikas, nuomos, transportavimo, įrengimo, konfigūravimo ir techninio aptarnavimo bei demontavimo paslaugos.

  - Pagrindiniai pirkimo objekto tikslai:

    - Perkančiajam subjektui laikinam naudojimui suteikta DAS principu pilnai veikianti priemonė, kuria yra siekiama visapusiškai įsivertinti DAS technologijos teikiamas naudas atliekant magistralinių dujotiekių vamzdynų stebėseną, ypatingą dėmesį skiriant dujotiekių trūkio rizikos mažinimo ir dujų tiekimo patikimumo aspektams.

    - Pamatuotas ir validuotas DAS technologijos gebėjimas tiksliai aptikti, klasifikuoti ir lokalizuoti įsibrovimo atvejus (angl. Third-party interference), taip pat įvertintas technologijos jautrumas ir klaidingų pavojaus signalų rodikliai realiose gamybinėse sąlygose, nustatant bendrą DAS technologijos veikimo patikimumą ir potencialų darbo krūvį Perkančiojo subjekto personalui.

    - Surinkti faktiniai duomenys apie Telesignalizacijos sistemos kaštus (CAPEX/OPEX) ir sistemos teikiamą ekonominę naudą.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų sąrašas, kurį Tiekėjas privalo suteikti:

| Eil. Nr. | Paslauga | Detalesnis aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Projektavimas |  |
|  | Perkančiojo subjekto patalpų ir turimo technologinio turto vertinimas |  |
|  | Aparatinės įrangos projektavimas, įrangos išdėstymo schemos parengimas ir (jei reikia) esamos duomenų perdavimo įrangos modifikavimo darbų poreikio nustatymas | Esamos duomenų perdavimo įrangos modifikavimo darbus, jei bus nustatytas jų poreikis, atliks Perkantysis subjektas. Visa tam reikalingą papildomą duomenų perdavimo įrangą ir papildomas medžiagas turi pateikti Tiekėjas. Specifinius darbus (pvz., skaidulų suvirinimas) turi numatyti ir atlikti Tiekėjas. |
|  | Projekto įgyvendinimo plano parengimas |  |
|  | FAT procedūros parengimas |  |
|  | Įrangos montavimo paslauga |  |
|  | Esamo technologinio tinklo parengimas tinkamam Telesignalizacijos sistemos veikimui | - Šviesolaidinio kabelio skaidulų OTDR matavimai bei faktinių slopinimo reikšmių nustatymas. - Laikinų duomenų perdavimo linijų išvedžiojimas Perkančiojo subjekto patalpose. - Duomenų perdavimo linijų paruošimas Telesignalizacijos sistemai. Pastaba. Perkantysis subjektas suformuos telesignalizacijos sistemai dedikuotą tinklo segmentą, skirtą duomenų perdavimui tarp centrinės ir nuotolinės darbo stoties bei atliks tinklo konfigūravimo darbus, konsultuojantis su Tiekėju. |
|  | Įrangos montavimas Objekte | Konsultuojantis su Perkančiuoju subjektu, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais bei Perkančiojo subjekto vidaus tvarkos taisyklėmis. |
|  | Montavimo darbų užbaigimo dokumentacijos parengimas |  |
|  | Įrangos konfigūravimas |  |
|  | Optinio kanalo derinimas | - DAS uždaviklio parametrų suderinimas su Perkančiojo subjekto elektroninių ryšių infrastruktūra, įskaitant šviesolaidinį kabelį, esantį Veikimo aprėpties zonoje. - Programinis aklųjų zonų, kuriose monitoringas negalimas (pvz., serverinėje, šviesolaidinio kabelio movose ir kt.) nustatymas. |
|  | Geografinis susiejimas | - Fizinio šviesolaidinio kabelio ilgio susiejimas su realiosiomis vamzdyno geografinėmis koordinatėmis ir kilometražo žymėmis. - Vamzdyno trasos skaitmeninio žemėlapio įkėlimas į operatoriaus darbo stotį ir tikslus trasos atvaizdavimas vartotojo sąsajoje. |
|  | Zonavimas ir virtualių barjerų kūrimas | Viso stebimo ruožo suskirstymas į logines zonas pagal aplinkos tipą (pvz., „Kelio kirtimas“, „Upės kirtimas“ ir kt.) ir skirtingų jautrumo parametrų priskyrimas kiekvienai zonai pagal jų savybes. |
|  | Detekcijos algoritmų ir klasifikatorių konfigūravimas | - Algoritmų, skirtų atpažinti konkrečius akustinius parašus (pvz., „Rankinis grunto kasimas“, „Mechaninis grunto kasimas“, „Dujų nuotėkis“ ir kt.) aktyvavimas ir konfigūravimas pagal Veikimo aprėpties zonos savybes. - Nuolatinių, nepavojingų triukšmo šaltinių (pvz., nuolatinio eismo) programinis atskyrimas. |
|  | Vartotojo sąsajos pritaikymas | Aliarmų vizualizacijos nustatymas, vartotojų teisių suteikimas. |
|  | Iteracinis konfigūravimas ir optimizavimas (Fine-tuning) | - Nepertraukiama akustinio fono stebėsena nustatytą laikotarpį siekiant surinkti duomenis apie realias aplinkos sąlygas. - Sistemos sugeneruotų klaidingų aliarmo peržiūra ir analizė (jei tokie buvo). - Jautrumo slenksčių ir detekcijos algoritmų kalibravimas remiantis surinktais duomenimis, siekiant eliminuoti pasikartojančius klaidingus signalus, nemažinant tikrojo aptikimo jautrumo. |
|  | Testavimas ir perdavimas eksploatuoti |  |
|  | Pasirengimas SAT ir paleidimo procedūrai | SAT metodikos ir scenarijų parengimas atsižvelgiant į techninės specifikacijos parametrus. |
|  | SAT vykdymas |  |
|  | SAT užbaigimas | Surašomas SAT protokolas, kuriame fiksuojama, kad Telesignalizacijos sistema išlaikė bandymus ir atitinkama techninę specifikaciją. |
|  | Personalo apmokymas | Praktiniai mokymai Perkančiojo subjekto personalui (iki 5 specialistų). |
|  | Dokumentacijos parengimas ir perdavimas į bandomąją eksploataciją | - Telesignalizacijos sistemos naudotojo vadovo parengimas lietuvių arba anglų kalbomis. - Telesignalizacijos sistemos priėmimo-perdavimo akto surašymas. |
|  | Įrangos išmontavimas pasibaigus Telesignalizacijos sistemos nuomos laikotarpiui |  |
|  | Duomenų archyvavimas ir saugus šalinimas | - Visų bandomojo laikotarpio duomenų (aliarmų žurnalų, sistemos būsenos ataskaitų, pasirinktų akustinių įrašų) perkėlimas į Perkančiojo subjekto nurodytas laikmenas. - Atliekamas saugus jautrios informacijos iš Tiekėjo informacinių sistemų ištrynimas (pagal Perkančiojo subjekto saugumo politiką). |
|  | Fizinis įrangos išmontavimas ir technologinio tinklo atstatymas | Jei Perkančiojo subjekto technologinis tinklas buvo modifikuojamas, atliekami šie darbai: - Laikinų technologinio tinklo modifikacijų pašalinimas ir technologinio turto grąžinimas į pirminę padėtį. - Šviesolaidinio kabelio skaidulų OTDR matavimai, dokumentuojant ir užtikrinant, kad šviesolaidinis kabelis, atlikus bandomąjį projektą, liko nepažeistas ir jo parametrai atitinka normas. |
|  | Įrangos išmontavimo darbų užbaigimas | Surašomas defektavimo – apžiūros aktas, patvirtinat, kad demontuojant įrangą Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo turtui nebuvo padaryta žala. |
|  | Įrangos transportavimas | Konsultuojantis su Perkančiuoju subjektu, įrangos pasiėmimas iš Perkančiojo subjekto teritorijos, Perkančiojo subjekto darbo valandomis. |
|  | Kitos paslaugos |  |
|  | Techninės priežiūros paslaugos | Techninė pagalba anglų arba lietuvių kalbomis Perkančiojo subjekto darbo valandomis: - El. paštu. - Telefonu. - Naudojant „Teams“ ar analogišką saugų programinį sprendimą. - Ne mažiau kaip 20 val. nuotolinių techninių konsultacijų. |
|  | Palaikymo paslaugos | Visų reikiamų programinės įrangos licencijų suteikimas Telesignalizacijos sistemos nuomos laikotarpiui. |

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas įsipareigoja už pasiūlyme nurodytą kainą įvykdyti visus techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, taip pat visus techninėje specifikacijoje tiesiogiai ir aiškiai nenurodytus darbus, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra būtini pirkimo objekto tikslams pasiekti.

  - Tiekėjas įsipareigoja už pasiūlyme nurodytą kainą atlikti visus programavimo, derinimo, konfigūravimo, išbandymo darbus ir perduoti pilnai veikiančią Telesignalizacijos sistemą Perkančiajam subjektui eksploatavimui, surašant SAT protokolą ir sudarant Telesignalizacijos sistemos priėmimo – perdavimo aktą, ne vėliau kaip per 3 mėn. paslaugų teikimo sutarties sudarymo.

  - Per 20 darbo dienų po nuomos laikotarpio pabaigos, Tiekėjas, konsultuodamasis su Perkančiuoju subjektu, Telesignalizacijos sistemos techninę įrangą ir su ja susijusius komponentus turi išmontuoti ir išvežti iš sumontavimo vietų.

  - Telesignalizacijos sistema, įskaitant su ja susijusius telekomunikacijų ir elektroninių ryšių elementus, turi būti suprojektuota taip, kad reikalinga priežiūra būtų minimali.

  - Telesignalizacijos sistema, kiek įmanoma, turėtų būti sudaryta iš standartizuotų aparatinės ir programinės įrangos komponentų bei taikomųjų programų.

  - Telesignalizacijos sistema turi būti įrengta taip, kad Veiklos aprėpties zonoje esančio šviesolaidžio kabelio sugadinimo rizika būtų minimali.

  - Visa papildoma tinklo infrastruktūros įranga, įskaitant duomenų perdavimo įrangą bei instaliacines medžiagas, reikalingas pilnaverčiam Telesignalizacijos sistemos funkcionavimui užtikrinti, turi būti pateikiama ir Lietuvos Respublikos teritorijoje sumontuojama Tiekėjo. Lenkijos Respublikos teritorijoje montavimo darbų atlikimą užtikrina Perkantys subjektas, šių darbų atlikimo metu, Tiekėjas įsipareigoja konsultuoti nuotolinėmis priemonėmis Perkančiojo subjekto atstovus.

  - Visa programinė įranga, jos diegimo paketai ir kitos rinkmenos (failai), būtini Paslaugai suteikti, turi būti pateikiami patikrinti Perkančiajam subjektui ne vėliau negu 10 darbo dienų iki su jų naudojimu susijusių darbų pradžios.

- REIKALAVIMAI TELESIGNALIZACIJOS SISTEMOS APARATEI IR PROGRAMINEI ĮRANGAI

  - Šiame dokumente išdėstyti reikalavimai yra minimalūs. Telesignalizacijos sistemos veikimas turi atitikti arba viršyti nustatytus rodiklius. Jei konkretaus lygio įrangos pateikti negalima, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

  - Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

  - Telesignalizacijos sistemos privalomieji reikalavimai, kurie turi būti pilnai įvykdyti Tiekėjų pateikiamuose pasiūlymuose:

| Nr. | Reikalavimas | Parametras / reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |
|  | Sistemos architektūra ir nuotolinė stebėsena | Tiekėjas privalo sukonfigūruoti sistemą taip, kad stebėsena, sistemos valdymas ir vizualizacija būtų galima dviejose darbo vietose: Centrinėje darbo stotyje (įrangą pateikia Tiekėjas) ir nuotolinėje darbo stotyje (įrangą pateikia Perkantysis subjektas). Tiekėjas privalo nuotolinėje darbo stotyje įdiegti ir sukonfigūruoti programinę įrangą, užtikrinančią visapusišką duomenų atvaizdavimą ir sistemos valdymą realiuoju laiku. |
|  | Suderinamumas su esama elektroninių ryšių infrastruktūra | Sistema privalo būti suderinta veikimui su Perkančiojo subjekto elektroninių ryšių infrastruktūra, įskaitant šviesolaidinį kabelį, esantį Veikimo aprėpties zonoje. |
|  | Kabelio vientisumo stebėsena | Sistema geba stebėti šviesolaidinio kabelio parametrus realiu laiku, taip pat automatiškai aptinka kabelio nutrūkimą ar ryškų signalo pablogėjimą, nurodydama pažeidimo vietą. |
|  | Veikimo sąlygos | Sistemos komponentai turi veikti Objekto ir Veikimo aprėpties zonos sąlygomis ir turėti šioms sąlygoms tinkamą apsaugos nuo drėgmės išpildymą ir aplinkos temperatūros diapazoną. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Nereikalingas. Bus prijungtas prie Perkančiojo subjekto Objekto rezervuoto (3 fazių UPS+ dyzelinis elektros generatorius) nepertraukiamo maitinimo šaltinis |
|  | Automatinis atsistatymas | Sistema turi automatiškai pasileisti (Auto-boot) ir atnaujinti stebėseną po elektros dingimo/atsiradimo. |
|  | Vidinė diagnostika | Sistema turi vykdyti nuolatinę vidinių komponentų (DAS uždaviklio, atminties laikmenų, temperatūros ir kt.) stebėseną ir automatiškai generuoti klaidas ar techninius aliarmus, nurodant sistemos būklę. |
|  | Nuotolinė prieiga | Sistema turi nuotolinės OOB (out of band) prieigos funkcionalumą. |
|  | Nuotolinis rankinis perkrovimas | Yra galimybė per nuotolinę prieigą rankiniu būdu paleisti sistemą iš naujo programinės įrangos užstrigimo, klaidų ar kitų gedimų atveju. |
|  | Laiko sinchronizacija | Turi būti įmontuotas GPS modulis, skirtas tiksliam laiko sinchronizavimui. |
|  | DAS uždaviklio temperatūrinis režimas | DAS uždaviklio blokas turi veikti esant aplinkos temperatūrai nuo 0°C iki 40°C. |
|  | CE ženklinimas | Sistemos komponentai turi būti pažymėti CE ženklu. |
|  | Optinės jungtys | DAS uždaviklio optinių jungčių tipas – E2000/APC. |
| Techniniai reikalavimai |  |  |
|  | Signalo matavimo principas | Sistema privalo veikti koherentinės optinės laiko srities reflektometrijos (COTDR) principu. |
|  | Stebėjimo nuotolis | Ne mažiau kaip 50 km vienam kanalui be optinio stiprinimo. |
|  | Optinių kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 1 kanalas. |
|  | Erdvinė skiriamoji geba | Minimali nustatoma reikšmė turi būti ne didesnė nei 5 metrai. |
|  | Dažnių juosta | Sistema turi fiksuoti signalus ne siauresniame diapozone nei: 0,5 kHz – 2,5 kHz. |
| Reikalavimai monitoringui |  |  |
|  | Signalo klasifikavimas | Sistema turi turėti galimybę naudoti klasifikavimo algoritmus (mašininį mokymąsi), kad atskirtų tikslines grėsmes (pvz., žemės darbai, technikos judėjimas) nuo aplinkos trikdžių (pvz., lietus, vėjas, traukiniai). |
|  | Daugiataškis aptikimas | Sistema turi gebėti aptikti ir sekti kelis nepriklausomus įvykius skirtingose vamzdyno vietose vienu metu (pvz., rankinis kasimas 5-ame km ir nuotėkis 10-ame km). |
|  | Įvykių atpažinimas realiu laiku | Sistema turi realiuoju laiku apdoroti gaunamus akustinius duomenis ir automatiškai generuoti aliarmą, kai signalas viršija nustatytą triukšmo slenkstį arba kai triukšmas pasižymi specifiniais požymiais. |
|  | Vietos nustatymas | Sistema privalo automatiškai apskaičiuoti ir priskirti geografinę vietą (koordinates ir kilometražo žymą) kiekvienam užfiksuotam įvykiui. |
|  | Vietos nustatymo tikslumas | Maksimali paklaida ne didesnė nei 10 metrų visame stebimo ruožo ilgyje. |
|  | Aptikimo laikas | TPI įvykiams ne daugiau nei: Rankinis kasimas – 10 min. Mechanizuotas kasimas – 3 min. Transporto judėjimas – 1 min. |
|  | Mažiausia TPI pažeidimų aptikimo norma | Sistema turi aptikti ir klasifikuoti ne mažiau kaip 95 proc. TPI įvykių. |
|  | Maksimali klaidingų pavojaus signalų norma | Ne daugiau kaip 1 (vienas) klaidingas aliarmas 10 km ilgio ruože per 1 mėnesį įprastomis meteorologinėmis sąlygomis. |
|  | TPI įvykių detekcija ir klasifikavimas | Sistema privalo realiu laiku atpažinti, atskirti nuo aplinkos triukšmo ir klasifikuoti šiuos specifinius TPI įvykius dujotiekio apsaugos zonoje: rankinis grunto kasimas, mechanizuotas grunto kasimas, transporto priemonių judėjimas, pėsčiųjų judėjimas. |
|  | PIG sekimo modulis | Specializuotas modulis, veikiantis nepriklausomai nuo TPI modulio, automatiškai aptinkantis, identifikuojantis ir sekantis PIG (angl. Pipeline Inspection Gauge) judėjimą realiu laiku pagal akustinį signalą (trintis/vibracija). |
|  | Dujų nuotėkio aptikimo modulis | Specializuotas modulis, veikiantis nepriklausomai nuo TPI modulio ir naudojantis pažangius algoritmus dujų išsiveržimui identifikuoti. |
| Reikalavimai grafinei vartotojo sąsajai |  |  |
|  | Erdvinės skiriamosios gebos keitimas | Vartotojas turi turėti galimybę pasirinkti ir keisti erdvinę skiriamąją gebą sistemos veikimo metu. |
|  | Akustinė perklausa | Funkcija „atkurti“ įvykio garso įrašą ir vizualinį spektrą (istorinius duomenis) analizei po įvykio. |
|  | Trikdžių ignoravimas | Funkcija išjungti detekciją specifiniuose taškuose (pvz., ties kompresoriumi ar kelių sankirta) klaidingų aliarmų mažinimui. |
|  | Virtualus zonavimas | Galimybė suskaidyti visą stebimą optinio kabelio ilgį į zonas ir kiekvienai zonai priskirti individualius jautrumo bei aliarmavimo nustatymus. |
|  | GIS vizualizacija | Magistralinio dujotiekio trasos atvaizdavimas geografiniame žemėlapyje su palydoviniu fonu, susietas su fiziniu kabelio ilgiu ir realiu dujotiekio trasos kilometražu. Kabelio trasos DWG formato brėžinį pateiks Perkantysis subjektas. |
|  | Aliarmų valdymas | Pavojaus signalų (aliarmų) indikacija privalo išlikti aktyvi ekrane iki operatoriaus rankinio patvirtinimo, suteikiant galimybę tai atlikti tiek individualiai, tiek signalų grupėms. Duomenų peržiūros sąsaja turi būti interaktyvi ir turėti priartinimo bei slinkimo funkcijas, leidžiančias tiksliai identifikuoti įvykio vietą ir laiką. |
|  | Spektrinė akustinių duomenų vizualizacija | Sistema privalo vartotojo sąsajoje realiuoju laiku generuoti akustinių duomenų atvaizdavimą spektrinės diagramos (angl. Waterfall plot) formatu. Diagramoje turi būti susieta įvykio vieta (atstumas / kilometražas) ir laikas su akustinio signalo intensyvumu. |
|  | Duomenų eksportas analizei | Turi būti galimybė eksportuoti pasirinkto laikotarpio aliarmų žurnalą į tekstinį formatą (CSV, TXT ar pan.). |
|  | Vartotojų teisių valdymas | Skirtingi prieigos lygiai (pvz., Administratorius, Inžinierius, Operatorius), ribojant galimybę keisti nustatymus tinkamos autorizacijos neturintiems vartotojams. Autentifikacijos integracija su Microsoft Active Directory. |
|  | Klientinė darbo vieta | Sistemoje turi būti galimybė nuotolinei prieigai naudojant Web sąsają ir/arba specialią klientinę aplikacją. |
| Reikalavimai saugumui |  |  |
|  | Duomenų saugojimas | Pavojaus signalų (aliarmų) duomenys turi būti saugomi ne trumpiau kaip 4 savaitės. |
|  | Duomenų vientisumas | Sukaupti įvykių duomenys negali būti redaguojami ar ištrinami operatoriaus lygmeniu (apsauga nuo duomenų klastojimo). |
|  | BDAR (GDPR) atitiktis | Programinė įranga ir Tiekėjas turi atitikti asmens duomenų apsaugos principus ir nuostatas, kaip aprašyta ES Reglamente (EU) 2016/679 (BDAR/GDPR). |
|  | Išorinės dešifracijos draudimas | Programinėje įrangoje jautri ir (ar) konfidenciali informacija neturi turėti galimybės būti dešifruota iš išorės. |
|  | Slaptažodžių saugojimas ne atviru tekstu | Programinėje įrangoje slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu. |
|  | Licencijuotos aparatinės ir programinės įrangos naudojimas | Tiekėjas turi užtikrinti, kad kūrime ir teikime būtų naudojama tik leistina ir licencijuota aparatinė bei programinė įranga. |
|  | Šifruota programinės įrangos saugykla | Programinė įranga turi būti saugoma kriptuotoje (šifruotoje) saugykloje. |
|  | Kriptografinių raktų valdymas ir minimali trukmė | Programinėje įrangoje turi būti naudojami kripto raktai; turi būti užtikrinamas jų saugumas; raktų ilgis ne mažesnis kaip 256 bitai. |
|  | Paslėptų ir kenksmingų funkcijų draudimas | Programinėje įrangoje neturi būti paslėptų saugumą silpninančių funkcijų (kenksminga programinė įranga, virusai, „kirminai“, „laiko minos“, neautorizuotos prieigos ar funkcijos: Trojans, backdoors, „easter eggs“). Įgyvendinimui gali būti pasitelktas atsakingas subtiekėjas (gamintojas). |
|  | Apsauga nuo kenkėjiškų atakų | Turi būti užtikrintos priemonės nuo kenkėjiškų programų ir atakų (pvz., IPS/IDS sistemos, ugniasienė, antivirusas). |
| Prieigos auditas ir valdymas |  |  |
|  | Audito žurnalų kaupimas ir saugojimas | Programinėje įrangoje turi būti kaupiama ir projekto vykdymo metu saugoma audito informacija apie operacijas su duomenimis (logs), įskaitant veiksmus, naudotojus, datas ir laiko įrašus. |
|  | Audito įrašų peržiūros funkcionalumas | Numatyti naudotojai turi galėti lengvai peržiūrėti konkrečių audito įrašų informaciją (ekrane ir ataskaitoje). |
|  | Audito įrašų nekintamumas | Turi būti galimybė apsaugoti audito įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo; peržiūros metu naudotojui negali būti leidžiama keisti įrašų. |
|  | Administratorių veiksmų žurnalų neredagavimas | Programinės įrangos administratoriams turi būti panaikinta galimybė ištrinti ar redaguoti administratoriaus veiksmų žurnalinius įrašus. |
|  | Bendras audito įrašų redagavimo draudimas | Programinės įrangos audito įrašai negali būti redaguojami ar kitaip keičiami. |
|  | El. pašto persiuntimo į išorę draudimas | Draudžiama naudoti elektroninių laiškų persiuntimą į ne Perkančiajam subjektui priklausančias el. pašto dėžutes. |
|  | Duomenų nuosavybė ir perdavimas | Programinėje įrangoje kaupiamų duomenų savininkas yra Perkantysis subjektas. Paslaugų nutraukimo atveju duomenys turi būti perduodami Perkančiajam subjektui su sutarta apimtimi ir terminais. |
|  | Naudotojų identifikavimas ir sesijų valdymas | Programinė įranga turi unikaliai identifikuoti naudotojus ir užtikrinti sesijų uždarymą, kai sesija užimta ir programinėje įrangoje nenaudojama nustatytą laiką. |
|  | Infrastruktūros ir informacijos apsauga | Programinės įrangos infrastruktūra ir joje esanti Perkančiojo subjekto informacija turi būti apsaugota nuo bet kokios nesankcionuotos prieigos, kopijavimo ar kitokio atkūrimo. |
|  | Žurnalinių įrašų perdavimas į SIEM | Turi būti galimybė žurnalinius įrašus Syslog formatu perduoti į centralizuotą žurnalinių įrašų surinkimo ir apdorojimo sistemą (SIEM) |

- ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

  - Objekto techninės charakteristikos:

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Patalpa yra vėdinama ir kondicionuojama | Taip |
| 2 | Laisva vietos DAS komutacinės spintos išdėstymui | Plotis: 1000 mm Ilgis: 1200 mm Aukštis: 2000 mm |
| 3 | Atstumas nuo vietos komutacinei spintai iki optinės komutacinės panelės (ODF) | Apie 2 metrai |
| 4 | Optinės komutacinės panelės (ODF) jungties tipas | E2000 / APC duplex, vienos modos |
| 5 | Prieinamos elektros galios ir įtampos parametrai | 700W @ 230 VAC, yra galimybė 400VAC |

  - Optinės skaidulos terminacijos taško Nr. 1 techninės charakteristikos:

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Patalpa yra vėdinama ir kondicionuojama | Ne |
| 2 | Optinės komutacinės panelės (ODF) jungties tipas | E2000 / APC |

  - Telesignalizacijos sistemai dedikuotos šviesolaidžio skaidulos matavimų duomenys (nuo Santakos DASRS iki Optinės skaidulos terminacijos taško Nr. 1):

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Matavimų data | 2021.10.29. |
| 2 | Matavimų linijos ilgis | 20,08 km |
| 3 | Linijos slopinimas optinės skaidulos terminacijos taške @ 1310 nm | 6,64 dB |
| 4 | Linijos slopinimas optinės skaidulos terminacijos taške @ 1550 nm | 4,46 dB |

  - Šviesolaidinio kabelio, esančio veiklos aprėpties zonoje duomenų lapai:

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos teikimo pradžia – įsigaliojus Sutarčiai.

  - Telesignalizacijos sistemos mėnesio nuomos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Telesignalizacijos sistemos priėmimo – perdavimo akto sudarymo datos.

  - Telesignalizacijos sistemos nuomos laikotarpis – 3 (trys) mėnesiai. Nuoma gali būti pratęsiama papildomiems vieno 1 (vieno) mėnesio laikotarpiams, tačiau ne ilgiau kaip dar 3 (tris) mėnesius; maksimali bendra nuomos trukmė – 6 (šeši) mėnesiai.