29.9.6. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MICRO TSPĮ ANTIVANDALINEI SPINTAI (Versija 2)

Data: 2022-12-01

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Aplinkos sąlygų reikalavimai |  |  |
| 2.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | – 25⁰C ÷ +50⁰C |  |
| 2.2 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės viršutinė riba b) | ≥80 % |  |
| 3. | Micro TSPĮ antivandalinės lauko spintos parametrai |  |  |
| 3.1 | apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 60529 b) | ne mažesnis kaip IP 44 |  |
| 3.2 | apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 62262 b) | ne mažesnis kaip IK10 |  |
| 3.3 | konstrukcijos mikro TSPĮ spintai tvirtinti b) | ne mažiau kaip 150 mm nuo antivandalinės lauko spintos dugno |  |
| 4. | Micro TSPĮ antivandalinės lauko spintos gabaritai |  |  |
| 4.1 | aukštis b) | 800 - 1000 mm ribose |  |
| 4.2 | plotis b) | 680 - 730 mm ribose |  |
| 4.3 | gylis b) | 300 - 350 mm ribose |  |
| 5. | Spintos korpusas |  |  |
| 5.1 | Medžiaga b) | Plienas |  |
| 5.2 | Spintos korpuso dažymas b) | miltelinis dažymas |  |
| 5.3 | Spalva pagal RAL katalogą b) | RAL7035 arba RAL7032 |  |
| 5.4 | Dangos tarnavimo laikas neapsaugotose nuo atmosferos poveikio vietose, atitinkančiose LST EN 60721 (IEC 60721) (lauko sąlygomis) b) | ≥ 25 metai |  |
| 6. | Durų atidarymo kryptis b) arba c) | Dešininė arba kairinė (nurodoma užsakant) |  |
| 7. | Spintos durų užraktas b) arba c) |  |  |
| 7.1 | Spintos durų užrakto funkcijos b) arba c): | ne mažiau 2 fiksavimo taškų |  |
| 7.2 |  | Naudojama vieningo saugaus rakto ABLOY gamintojo spyna, todėl vienas cilindrinis užraktas turi būti pilnai suderintas su ABLOY gamintojo spyna, ABLOY rakto kodas nurodomas užsakant. Jeigu bus dviejų spynų fiksavimo sprendimas antros spynos raktas turi būti trikampio formos. |  |
| 8. | Kabelių įvedimas b) arba c) | kabelių įėjimas turi būti iš apačios arba galinės sienelės apatinėje dalyje su užsandarinimu |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.