29.9.5. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MICRO TSPĮ SPINTAI

(Versija 2)

Data: 2022-12-01

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | – 25⁰C ÷ +50⁰C |  |
| 3.1 | Micro TSPĮ spinta | Gamintojas |  |
| 3.2 |  | Tipas |  |
| 3.3 | Micro TSPĮ spintos apsaugos klases indeksas, pagal IEC 60529 b) | ne mažesnės kaip IP 61 |  |
| 3.4 | apsaugos klasės indeksas, pagal IEC 62262 b) | ne mažesnis kaip IK08 |  |
| 3.5 | Micro TSPĮ spintos gabaritai |  |  |
| 3.5.1 | aukštis b) | 600 - 610 mm ribose |  |
| 3.5.2 | plotis b) | 600 - 610 mm ribose |  |
| 3.5.3 | gylis b) | 200 - 250 mm ribose |  |
| 3.6 | Spintos korpusas b) | plienas |  |
| 3.7 | Spintos korpuso dažymas b) | miltelinis dažymas |  |
| 3.8 | Spalva pagal RAL katalogą b) | RAL7035 arba RAL7032 |  |
| 3.9 | Durų atidarymas b) | vienpusės atidaromos durys 1200 |  |
| 3.10 | Spintos durų užraktas b) | 2 rakinimo taškų, |  |
| 3.11.1 | Spintos durų užrakto funkcijos b): | su priveržiamomis spynomis |  |
| 3.11.2 |  | su trikampio formos raktu ir ne mažiau kaip dviejų vienetų raktų komplektu |  |
| 3.12 | Aptarnavimas b) | vienpusio aptarnavimo iš priekio |  |
| 3.13 | Kabelių įvedimas b) | kabelių įėjimas turi būti iš apačios su užsandarinimu |  |
| 3.14 | Micro TSPĮ spintos komplektacija b) arba c): | mikro TSPĮ spintoje turi būti sumontuota dėklė (kišenė) Micro TSPĮ dokumentacijai |  |
| 3.15 |  | skirtuminės srovės automatiniai jungikliais (angl.RCBO) 230V AC |  |
| 3.16 |  | 230V AC kištukinis lizdas ant DIN bėgelio |  |
| 3.17 |  | kabelių kanalai bei kreipiamosios |  |
| 3.18 |  | kabelių laikikliai |  |
| 3.19 |  | įžeminimo rinklė (šyną) |  |
| 3.20 |  | automatiniai jungikliai |  |
| 3.21 |  | spintos gnybtynai |  |
| 3.22 |  | magnetinis spintos durų kontaktas su būsenos perdavimu į micro TSPĮ |  |
| 4.1 | Modulinis viršįtampių ribotuvas | Gamintojas |  |
| 4.2 |  | Tipas |  |
| 4.3 | Atitinkantis standartus: b) | EN 61643-11 |  |
| 4.4 | Klasė.(tipas) b) | B+C arba 1+2 |  |
| 4.5 | Montuojama b) | Ant DIN bėgelio |  |
| 4.6 | Nominali darbinė įtampa b) | 230VAC |  |
| 4.7 | Impulsinė srovė (10/350 μs) Iimp b) | ≥12,5kA |  |
| 5.1 | Maitinimo šaltinis | Gamintojas |  |
| 5.2 |  | Tipas |  |
| 5.3 | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 5.4 | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |
| 5.4.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | – 25⁰C ÷ +50⁰C |  |
| 5.4.2 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės viršutinė riba b) | ≥80 % |  |
| 5.5 | Maitinimo šaltinio parametrai b) | pramoninio (industrial) tipo |  |
| 5.6 | Maitinimo šaltinis ir baterijų įkroviklis su rezervinio maitinimo funkcija, užtikrinantis b) | viskas viename arba vieno gamintojo, tada reikalavimai taikomi visam komplektui |  |
| 5.7 | rezervinį elektros energijos tiekimą micro TSPĮ ir komunikacijos bei kitos įrangos darbą ir funkcionalumą po pagrindinio maitinimo šaltinio atsijungimo c) | ne mažiau kaip 4 val. (arba nurodoma užsakant) |  |
| 5.8 | Įėjimo įtampa. b) | 230VAC |  |
| 5.9 | Išėjimo įtampa. b) | 12/24 VDC |  |
| 5.10. | Maitinimo šaltinio aliarmas. b) | Darbas nuo baterijos |  |
| 5.11 |  | Baterijos gedimas |  |
| 5.12 | Maitinimo šaltinio apsaugos b) | maksimalios įtampos |  |
| 5.13 |  | srovės |  |
| 5.14 | Montavimo tipas. b) | DIN bėgelis |  |
| 5.15 | Garantinis laikotarpis b) arba c) | ≥24 mėn. |  |
| 6.1 | Analoginis dviejų kanalų 4...20 mA signalo izoliacinis barjeras | Gamintojas |  |
| 6.2 |  | Tipas |  |
| 6.3 | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 6.4 | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES b) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 6.5 | ATEX direktyva b) | Atitinka (2014/34/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 6.6 | Paskirtis b) | maitinti 2-jų laidų keitiklį ir perduoti signalą iš sprogios aplinkos į saugią aplinką vidinės apsaugos (Ex-ia) lygmenyje. |  |
| 6.7 | Maitinimas b) | 20...30V DC |  |
| 6.8 | Įėjimas b) | 4...20 mA |  |
| 6.9 | Išėjimas b) | 4...20 mA |  |
| 6.10 | Tikslumas ne blogesnis kaip b) | 0,1 % |  |
| 6.11 | Įėjimo, išėjimo grandinių atskyrimas b) | Pilna galvaninė izoliacija |  |
| 6.12 | Apsaugos klasė, pagal IEC 60529 b) | Ne mažesnė nei IP20 |  |
| 6.13 | Aplinkos klasifikacija (sertifikuotas) b) | Ex ia IIC sutinkamai su ATEX Direktyva |  |
| 6.14 | Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose b) | –250…+50°С |  |
| 6.15 | Montuojamas b) | ant 35 mm DIN bėgelio |  |
| 6.16 | Signalų pajungimo tipas b) | Specialus kontaktų terminalas |  |
| 6.17 | Matmenys: ne didesni negu (PxAxG) b) | 20x120x120 mm |  |
| 6.18 | Garantinis laikotarpis c) | ≥24 mėn. |  |
| 7.1 | Izoliacinis keturių kanalų diskretinių signalų barjeras | Gamintojas |  |
| 7.2 |  | Tipas |  |
| 7.3 | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 7.4 | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES b) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 7.5 | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES b) | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 7.6 | ATEX direktyva b) | Atitinka (2014/34/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 7.7 | Paskirtis b) | perduoti diskretinį (mechaninio kontakto arba NAMUR sensoriaus signalą iš sprogios aplinkos į saugią aplinką vidinės apsaugos (Ex-ia) lygmenyje |  |
| 7.8 | Maitinimas b) | 20...30 V DC |  |
| 7.9 | Įėjimai b) | pagal DIN 19 234 (NAMUR) arba mechaniniai kontaktai |  |
| 7.10 | Rėliniai NO išėjimai b) | ≤250VAC, ≤2 A |  |
| 7.11 | Įėjimo, išėjimo grandinių atskyrimas b) | Pilna galvaninė izoliacija |  |
| 7.12 | Kontakto persijungimo dažnis b) | ≤10 Hz |  |
| 7.13 | Apsaugos klasė, pagal IEC 60529 b) | Ne mažesnė nei IP20 |  |
| 7.14 | Aplinkos klasifikacija (sertifikuotas) b) | Ex ia IIC sutinkamai su ATEX Direktyva |  |
| 7.15 | Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose b) | –25°С …+50°С |  |
| 7.16 | Montuojamas b) | ant 35 mm DIN bėgelio |  |
| 7.17 | Signalų pajungimo tipas b) | Specialus kontaktų terminalas |  |
| 7.18 | Matmenys: ne didesni negu (PxAxG) b) | 40x120x120 mm |  |
| 7.19 | Garantinis laikotarpis c) | ≥24 mėn. |  |
| 8.1 | Uždujinimo signalizatorius | Gamintojas |  |
| 8.2 |  | Tipas |  |
| 8.3 | Uždujinimo signalizatorius turi atitikti šių ar lygiaverčių standartų reikalavimus b) | ST EN 50270:2015 |  |
| 8.4 | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |
| 8.4.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei b) | – 25⁰C ÷ +40⁰C |  |
| 8.4.2 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės ribos ne siauresnės nei b) | 40% ÷ 80 % |  |
| 8.5 | Uždujinimo signalizatoriaus komplektas b) | Sudarytas iš uždujinimo signalizatoriaus ir dujų koncentracijos jutiklio |  |
| 8.6 | Uždujinimo signalizatoriaus paskirtis b) | kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose patalpose ir išduoti avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį |  |
| 8.7 | Uždujinimo signalizatoriaus įrengimo vieta b) | Micro TSPĮ spintoje, sprogimui nepavojingoje zonoje |  |
| 8.8 | Kontroliuojamos dujų koncentracijos ribos b) | nuo 0 iki 50% (nuo apatinės gamtinių dujų sprogimo ribos) |  |
| 8.9 | Signalizacija b) | 20% - įspėjamoji |  |
| 8.10 |  | 40% - avarinė |  |
| 8.11 | Darbo režimas b) | nepertraukiamas |  |
| 8.12 | Informacijos perdavimas į mikro TSPĮ b) | ne mažiau kaip 2 vnt. diskretinių išėjimų – (relinis normaliai sujungtas kontaktas, kiekvienam signalui atskiras) |  |
| 8.13 | Maitinimo įtampa b) | 230 VAC,12 VDC (rezervinė) |  |
| 8.14 | Sunaudojamas galingumas, ne daugiau kaip b) | 10 W |  |
| 8.15 | Matmenys – ne didesni kaip b) | 160x185x65mm |  |
| 8.16 | LR metrologinis sertifikatas d) | Reikalingas |  |
| 8.17 | Dujų koncentracijos jutiklis suderinamas darbui su uždujinimo signalizatoriumi b) | Gamintojas |  |
| 8.18 |  | Tipas |  |
| 8.19 | Paskirtis b) | kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose sprogimui pavojingose patalpose |  |
| 8.20 | Dujų koncentracijos jutiklio įrengimo vieta b) | Ex zona, sprogimui pavojingoje patalpoje |  |
| 8.21 | Kontroliuojamos dujos b) | visi angliavandeniliai |  |
| 8.22 | Kontroliuojama dujų koncentracija b) | (0 - 50) % apatinės užsiliepsnojimo ribos |  |
| 8.23 | Darbo režimas | nepertraukiamas |  |
| 8.24 | Matmenys – ne didesni kaip b) | 115x65x35mm |  |
| 8.25 | Jutiklio išpildymas b) | Ex išpildymo |  |
| 8.26 | Aplinkos klasifikacija |  |  |
| 8.26.1 | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė b) | IIA |  |
| 8.26.2 | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu b) | ne žemesnė nei kategorija 2 |  |
| 8.27 | LR metrologinis sertifikatas d) | Reikalingas |  |
| 8.28 | Uždujinimo signalizatoriui su jutikliu turi būti taikoma garantija, nuo Pirkėjui įrangos pateikimo datos b) arba c) | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.