TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MAITINIMO ŠALTINIUI

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | – 25⁰C ÷ +50⁰C |  |
| 2.2. | Eksploatavimo aplinkos drėgmės ribos ne siauresnės nei c) | 5 ÷ 80 % |  |

| 3. | Maitinimo šaltinis (angl. All-in-One) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Maitinimo šaltinio parametrai: c) | pramoninio (industrial) tipo |  |
| 3.1.1. | Maitinimo šaltinis ir baterijų įkroviklis su rezervinio maitinimo funkcija, užtikrinantis: c) | viskas viename |  |
| 3.1.2. | rezervinį elektros energijos tiekimą Micro TSPĮ ir komunikacijos bei kitos įrangos darbą ir funkcionalumą po pagrindinio maitinimo šaltinio atsijungimo c) | ne mažiau kaip 4 val. |  |
| 3.1.3.* | rezervinį elektros energijos tiekimą komutacinių aparatų pavarų maitinimui ir jų nepertraukiamam įrangos darbui bei leidžiantis atlikti galios skyriklio įjungimo- išjungimo operacijųc) | ne mažiau kaip 6 vnt. |  |
| 3.2. | Įėjimo įtampa. c) | 230VAC |  |
| 3.3. | Išėjimo įtampa. c) | 12/24 VDC |  |
| 3.4. | Maitinimo šaltinio aliarmas. c) | Gedimas |  |
|  |  | Darbas nuo baterijos |  |
|  |  | Žemas baterijos lygis |  |
|  |  | Baterijos gedimas |  |
| 3.5. | 4.4 punkte nurodytų aliarmų perdavimas į ESO DMS\SCADA sistemą. c) | perdavimas į DMS\SCADA |  |
| 3.6. | Maksimalios įtampos, srovės apsauga arba vidinis gedimas. c) | modulio indikacija |  |
| 3.7.* | Trumpalaikė įrenginių jungimo srovė.c) | ≥ 15 A, ≤ 2sek. |  |
| 3.8. | Baterijų kontrolei, turi turėti, periodines baterijų vidinės varžos/impedanso matavimo funkcijas. c) | Turi turėti |  |
| 3.9. | Montavimo tipas. c) | DIN bėgelis |  |
| 4. | Garantinis laikotarpis d) | ≥24 mėn. |  |

* - Dujų sektoriui netaikoma

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.