TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr ANALOGINIŲ IR DISKRETINIŲ SIGNALŲ IZOLIACINIŲ BARJERŲ

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES b) arba c) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |
| 3.* | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES b) arba c) | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |
| 4. | ATEX direktyva b) | Atitinka (2014/34/ES) direktyvos reikalavimą |
| 5. | Analoginis vieno kanalo 4...20 mA signalo izoliacinis barjeras c) |  |
| 5.1 | Paskirtis | maitinti 2-jų laidų keitiklį ir perduoti 4...20 mA signalą iš sprogios aplinkos į saugią aplinką vidinės apsaugos (Ex-ia) lygmenyje. |
| 5.2 | Maitinimas c) | 20...30V DC |
| 5.3 | Įėjimas c) | 4...20 mA |
| 5.4 | Išėjimas c) | 4...20 mA |
| 5.5 | Tikslumas ne blogesnis kaip c) | 0.1 % |
| 5.6 | Montuojamas ant | 35 mm DIN bėgelio |
| 5.7 | Matmenys: ne didesni negu (PxAxG) c) | 20x120x120 mm |
| 5.8 | Signalų pajungimo tipas c) | Specialus kontaktų terminalas |
| 5.9 | Apsaugos klasė, pagal IEC 60529 c) Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose c) Signalo izoliacinis barjeras turi palaikyti c) | Ne mažesnė nei IP20 |
| 5.10 |  | –250…+50°С |
| 5.11 |  | Galvaninio įėjimo, išėjimo ir maitinimo grandinių atskyrimą |
| 5.12 | Aplinkos klasifikacija (sertifikuotas) c) | Ex ia IIC sutinkamai su ATEX Direktyva |
| 5.13 | Garantinis laikotarpis d) | ≥24 mėn. |
| 6. | Izoliacinis keturių kanalų diskretinių signalų barjeras c) |  |
| 6.1 | Paskirtis c) | perduoti diskretinį (mechaninio kontakto arba NAMUR sensoriaus signalą iš sprogios aplinkos į saugią aplinką vidinės apsaugos (Ex-ia) lygmenyje |
| 6.2 | Maitinimas c) | 20...30 V DC |
| 6.3 | Įėjimai c) | pagal DIN 19 234 (NAMUR) arba mechaniniai kontaktai |
| 6.4 | Rėliniai NO išėjimai c) | 250V, 2 A |
| 6.5 | Galvaninis įėjimo, išėjimo ir maitinimo grandinių atskyrimas c) | Turi palaikyti |
| 6.6 | Montuojamas c) | ant 35 mm DIN bėgelio |
| 6.7 | Kontakto persijungimo dažnis c) | ≤10 Hz |
| 6.8 | Darbo aplinkos temperatūra c) | –25°С …+50°С |
| 6.9 | Aplinkos klasifikacija (sertifikuotas) c) | Ex ia IIC sutinkamai su ATEX Direktyva |
| 6.10 | Matmenys: ne didesni negu (PxAxG) c) | 40x120x120 |
| 6.11 | Signalų pajungimo tipas c) | Specialus kontaktų terminalas |
| 6.12 | Garantinis laikotarpis d) | ≥24 mėn. |

* - tik diskretiniams izoliaciniams barjerams

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.