TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr UŽDUJINIMO SIGNALIZATORIAUS KOMPLEKTUI

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Uždujinimo signalizatorius turi atitikti šių ar lygiaverčių standartų reikalavimus c) | ST EN 50270:2007 LST EN 61779-2:2002 |
| 3. | Aplinkos sąlygų reikalavimai: |  |
| 3.1 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) |  |
| 3.2 | Eksploatavimo aplinkos drėgmės ribos ne siauresnės nei c) | 40 ÷ 80 % |
| 3.3 | Atmosferinis slėgis ribose c) | (101±4) kPa ar (760±30) mm Hg |
| 4. | Uždujinimo signalizatoriaus komplektas c) | Sudarytas iš uždujinimo signalizatoriaus ir dujų koncentracijos jutiklio |
| 4.1 | Uždujinimo signalizatorius c) | gamintojas , modelis |
| 4.1.2 | Paskirtis c) | kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose patalpose ir išduoti avarijos signalus dujų koncentracijai pasiekus užduotą lygį |
| 4.1.3 | Uždujinimo signalizatoriaus įrengimo vieta c) | Micro TSPĮ spintoje, sprogimui nepavojingoje zonoje |
| 4.1.4 | Kontroliuojamos dujų koncentracijos ribos c) | nuo 0 iki 50% (nuo apatinės gamtinių dujų sprogimo ribos) |
| 4.1.5 | Signalizacija c) | 20% - įspėjamoji, |
| 4.1.6 | Apsaugos klasė, pagal IEC 60529 c) Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose c) Signalo izoliacinis barjeras turi palaikyti c) Darbo režimas c) Informacijos perdavimas į mikro TSPĮ c) | 40% - avarinė |
| 4.1.7 |  | nepertraukiamas |
| 4.1.8 |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. diskretinių išėjimų – (relinis normaliai sujungtas kontaktas, kiekvienam signalui atskiras). |
| 4.1.9 | Maitinimo įtampa c) | 230 VAC, 12 VDC (rezervinis) |
| 4.1.10 | Sunaudojamas galingumas, ne daugiau kaip c) | 10 W |
| 4.1.11 | Matmenys – ne didesni kaip c) | 158x182x62mm |
| 4.1.12 | LR metrologinis sertifikatas d) | - Reikalingas |
| 4.2 | Dujų koncentracijos jutiklis suderinamas darbui su uždujinimo signalizatoriumi c) |  |
| 4.2.1 | Paskirtis c) | kontroliuoti degaus dujų mišinio formavimąsi uždarose sprogimui pavojingose patalpose |
| 4.2.2 | Dujų koncentracijos jutiklio įrengimo vieta c) | Ex zona, sprogimui pavojingoje patalpoje |
| 4.2.3 | Kontroliuojamos dujos c) | visi angliavandeniliai |
| 4.2.4 | Kontroliuojama dujų koncentracija c) | (0 - 50) % apatinės užsiliepsnojimo ribos |
| 4.2.5 | Darbo režimas | nepertraukiamas |
| 4.2.5 | Darbo režimas | nepertraukiamas |
| 4.2.6 | Matmenys – ne didesni kaip c) | 112x64x30mm |
| 4.2.7 | Jutiklio išpildymas c) | Ex išpildymo |
| 4.2.8 | Aplinkos klasifikacija: |  |
| 4.2.8.2 | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė c) | IIA |
| 4.2.8.3 | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu c) | ne žemesnė nei kategorija 2 |
| 4.2.9 | LR metrologinis sertifikatas d) | Reikalingas |
| 4.3 | Komplektacija | Uždujinimo signalizatorius kuris dirba kartu su nutolusiu Ex zonoje montuojamu dujų koncentracijos jutikliu , jutiklio kabelio prijungimo jungtis, signalizatoriaus kabelio iš jutiklio prijungimo jungtis |
| 4.4 | Kabelio , jungiančio signalizatorių su jutikliu ilgis, ne daugiau c) | 300 m |
| 4.5 | Uždujinimo signalizatoriui su jutikliu turi būti taikoma garantija, nuo Pirkėjui įrangos pateikimo datos b) | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.