| Eil. Nr. | Reikalavimas | Dydis, sąlyga | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumuliatorių baterijos charakteristikos, bandymai turi atitikti standarto reikalavimus c) | IEC 60896-21 IEC 60896-22 |  |
|  | Sertifikatai a) | ISO 9001 |  |
|  | Tipas (Valve-Regulated Lead-Acid) b) | VRLA |  |
|  | Akumuliatorių technologija AGM (angl. Absorbed Glass Mat) b) | AGM |  |
|  | Įtampa b) | 12 V |  |
|  | Talpa C10/1,8V/+25°C ne mažiau kaip b) | Nurodoma užsakant: ≥ 17 Ah; ≥ 11 Ah; ≥ 7 Ah; ≥ 4.5 Ah |  |
|  | Matmenys (I x P x A), pagal IEC 61056-2 standartą c) | Nurodoma užsakant: 181 x 77 x 167 mm; 152 x 99 x 100 mm; 151 x 65 x 100 mm; 90 x 70 x 107 mm; |  |
|  | Iškrovos galia 15 min / 1,67V / +25°C ne mažiau kaip b) | Nurodoma užsakant: ≥ 480 W; ≥ 256 W; ≥ 180 W; ≥ 124 W; |  |
|  | Masė ne mažiau, kaip b) | Nurodoma užsakant: ≥ 6,4 kg; ≥ 4,0 kg; ≥ 2,7 kg; ≥ 1,9 kg; |  |
|  | Projektinis amžius ne mažiau kaip b) | ≥ 10 metų (Eurobat „Long life“) |  |
|  | Prijungimo gnybtas b) | Nurodoma užsakant: 4,5Ah / 7Ah / 11Ah: suderinami su Faston 250; 17Ah: M5 (male arba female) |  |
|  | Skirti naudoti nepertraukiamo maitinimo šaltiniuose b) | Taip |  |
|  | * Eksploatavimo darbo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip b) | -20°C iki +50°C |  |
|  | Garantija b) | 24 mėn. |  |
|  | Eksploatuojamas be priežiūros (angl. Maintenance free) b) | Taip |  |

Pastaba (13 pozicija).

* Akumuliatoriai nurodytame darbo temperatūrų intervale neturi patirti negrįžtamo talpos praradimo.

Pateikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Sertifikatų kopijos;

b) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija;

c) Akumuliatorių atitikimo IEC 60896 – 21/22 standartams užpildytas norminis priedas B.