šilumos tiekimo Įvadinių šilumos apskaitos prietaisų KEITIKLIAI

Techninė specifikacija

PROJEKTO PAVADINIMAS

Įvadinių šilumos apskaitos prietaisų duomenų keitikliai.

užsakovas

AB „Klaipėdos energija“

projekto apimtis

Esama padėtis

Šiuo metu akcinė bendrovė “Klaipėdos energija“ eksploatuoja įvadinius šilumos apskaitos prietaisus (toliau – ŠAP). Dalis ŠAP yra prijungti prie duomenų protokolų keitiklių (elektronikos įrenginių) šilumos punktuose naudojamų apskaitos prietaisų komunikacijos sąsajos duomenų protokolų pakeitimui, siekiant užtikrinti nuotolinį duomenų apsikeitimą į/iš pirkėjo informacinių sistemų (toliau - keitikliai), dalis ŠAP keitiklių neturi. Šiuo projektu planuojama įrengti 1387 vnt. keitiklių, kurias apskaitos prietaisų duomenys bus perduodami į AB “Klaipėdos energija” serverį. Duomenų protokolo keitiklis  bus įrengiami šilumos punktuose.

Projektavimo, tiekimo ir montavimo apimtys

Suprojektuoti tipinę keitiklio elektros maitinimo ir duomenų perdavimo  montavimo ir kabelių sujungimų schemą, bei prijungimo prie įvairių tipų šilumos apskaitos prietaisų, kuriuos  naudoja Užsakovas  schemas.

Patiekti keitiklius, juos sumontuoti pastatų šilumos punktuose, išbandyti įrenginius, perduodant ŠAP duomenis į Užsakovo serverį.

Šilumos punktuose montuojami keitikliai turi būti sumontuoti sandarioje dėžutėje ar skyde, kurio apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65.

Visi tiekiami įrenginiai turi būti nauji, kokybiški, atitikti Europos Sąjungos reikalavimus ir turėti CE ženklinimą.

Esamų ŠAP nuskaitymui naudoti kabelinę M-bus sąsają.

Visuose  keitiklių dėžutėse ar skyduose turi būti numatyti M-bus ir elektros maitinimo kabelių  įvadai.

Jei keitikliai montuojami skyde visi montuojami įrenginiai privalo būti tvirtinama ant DIN bėgelio arba ant tiems įrenginiams skirtų laikiklių.

Duomenų surinkimo skyde visa montuojama technologinė įranga, elektronikos komponentai turi būti įrengti taip, kad maksimaliai išlaikytų bendrą skydo apsaugos nuo išorinio fizinio poveikio klasę. Siekiant išvengti galimų įrenginių pažeidimų dėl mechaninio poveikio, apliejimo vandeniu, skyde negali būti atviro tipo elektronikos plokščių (PCB).

Duomenų siuntimui ir nuotoliniam perdavimui turi būti naudojamos technologijos, kurios veikia ne žemesnio lygio kaip 4G LTE mobilaus ryšio tinkluose.

ŠAP keitiklis su LTE ryšio moduliu turi turėti galimybę Tiekėjui nuotoliniu būdu keisti M-bus sąsajos parametrus.

ŠAP sąrašas su šilumos punktų adresais pateikiamas atskiru dokumentu, pasirašius sutartį. Šis sąrašas nėra galutinis ir gali būti koreguojamas, nekeičiant bendro ŠAP kiekio.

Reikalavimai skydui su ŠAP keitikliu:

maitinimo įtampa iš tinklo 230V AC 50 Hz;

darbinės aplinkos temperatūros diapazonas: nuo -10 ℃ iki +40 ℃;

apsaugos klasė nežemesnė kaip IP45;

ryšio ir duomenų perdavimo sąsajos: 4G (LTE), RJ45 LAN Ethernet 100/1000 Mbps (IEEE 802.3/u/az), M-Bus jungtis (prie M-Bus linijos turi būti galimybė prijungti ne mažiau 5 prietaisų), SMA jungtis duomenų perdavimo antenai;

duomenų perdavimo ir tinklo protokolas  M-Bus EN 13757 arba lygiavertis, Modbus TCP/IP (Modbus slave, Modbus master);

duomenų siuntimo protokolai turi būti standartizuoti ir turintys aprašymus viešai prieinamuose Interneto puslapiuose. Jeigu reikalingas šifravimas, pateikti techninius aprašymus;

Duomenys per M-Bus sąsają turi būti nuskaitomi ne rečiau kaip kartą per valandą. Esant poreikiui, turi būti galimybė keisti duomenų nuskaitymo periodiškumą (sutankinti arba paretinti) nuotoliniu būdu.

turėti galimybę vartotojui keitiklį konfigūruoti per keitiklio konfigūravimo programą (UI) arba per naršyklę;

patiekti keitiklio konfigūravimo programą su licencija ir reikiamais konfigūravimo įrenginiais;

Duomenų surinkimo skydus užmaitinti 230V AC įtampa. Pasijungimo tašką derina Tiekėjas. Sumontuoti papildomą automatą maitinančiame elektros skyde.

Esant nepakankamam mobilaus ryšio stiprumui, perkelti anteną į pakankamo stiprumo ryšio vietą bei sumontuoti papildomą kabelį antenai naujoje vietoje prijungti.

Keitiklio montavimas ir konfigūravimas laikomi atlikti, kai skaitiklio duomenys yra perduodami ir atvaizduojami Užsakovo duomenų surinkimo sistemoje.

Reikalavimai projektavimui ir techninei dokumentacijai

Prieš pradedant dokumentacijos rengimą Rangovams rekomenduojama apsilankyti pas Užsakovą, susipažinti su esama situacija, išnagrinėti įrenginių išdėstymą ir techninę būklę ir numatyti visas pagrindinių ir papildomų medžiagų ir paslaugų apimtis, kurios nenurodytos šiose techninėse sąlygose, bet reikalingos pilnam projekto įvykdymui. Į pasiūlymą turi būti įtraukti visų medžiagų, įrenginių ir paslaugų kaštai.

Tiekėjas turi atlikti visus  prijungimo schemos (toliau tekste vadinama Schema) sudarymo, įrenginių ir medžiagų tiekimo, sudėtinių dalių tarpusavio montavimo, paleidimo-derinimo, užsakovo personalo apmokymo ir pridavimo darbus, išorinių jėgos kabelių klojimo, prijungimo ir markiravimo darbus, naujų elektros įrenginių prijungimo prie įžeminimo kontūro darbus.

Visa su projektu susijusi techninė dokumentacija, eksploatacijos instrukcijos, įrenginių tiekiamų šiam projektui vartotojo instrukcijos turi būti paruošta lietuvių kalba.

Visi projekte naudojami žymenys privalo būti suderinti su Užsakovu.

Tekstiniai dokumentai ir brėžiniai turi teikti aiškią, vienareikšmišką, neabejotiną ir pilną informaciją apie pateiktų įrenginių įrengimą, eksploataciją ir techninę priežiūrą. Schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų datas ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

Schemą Tiekėjas turi suderinti su Užsakovu. Schemos suderinimas su Užsakovu neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės už padarytas klaidas. Schemoje turi būti numatyti visi reikalingi darbai ir medžiagos.

Pagal Užsakovo pastabas Tiekėjas turi atlikti Schemos korekcijas.

Priėmimo – perdavimo metu Tiekėjas privalo pateikti lietuvių kalba Schemą, elektroninę versiją skaitmeninėje laikmenoje AutoCAD DWG formatu su galimybe juos naudoti aptiktų klaidų ištaisymų ar koregavimų atlikimui (neapribojant naudojimo).

Visų, naujai sumontuotų įrenginių, prietaisų techniniai aprašymai, jų montavimo, veikimo ir valdymo  instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba.

AB „Klaipėdos energija“ yra Perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, todėl vadovaujantis KSPĮ 50 str. 9 dalimi nei paslaugų apimtyje nei Schemoje neturi būti naudojamos ar numatomos medžiagos ir įrenginiai iš valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašo.

Reikalavimai montavimo PASLAUGOMS

Tiekėjas privalo patiekti visus reikalingus projektui įgyvendinti sertifikuotus įrenginius, įrenginių pasus su techninėmis charakteristikomis ir kitą išpildomąją dokumentaciją, atlikti visų įrenginių montavimą, instaliavimą, paleidimą - derinimą ir pridavimą eksploatuoti.

Visos medžiagos, prietaisai bei sistemos tiekiamos šiam projektui turi atitikti galiojančių standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas bei techninėse sąlygose numatytą kokybę. Visos tiekiamos medžiagos, prietaisai bei sistemos privalo būti naujos, technologiškai tvarkingos ir jas turi priimti Užsakovas.

Visus elektrotechninius darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas.

Visi kabeliai privalo būti pritaikyti montavimo sąlygoms.

Prie apsauginio įžeminimo kontūro turi būti prijungti:

metaliniai prietaisų korpusai ir gaubtai;

metalinės kabelinės konstrukcijos;

elektros skydų korpusai ir durys.

Įžeminimo grandinės neturi sudaryti kontūrų, kuriuos galėtų įtakoti induktyvaus pobūdžio trikdžiai.

Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, tiek gofruotam vamzdžiui tiek kabeliui. Jei gamykliniuose prietaisuose, davikliuose ar kituose įrenginiuose, nenumatyti tokie sandarikliai, jie turi būti sumontuoti Rangovo.

Visi įrenginiai ir instaliacija spintose (laidai, komutaciniai įrenginiai, rinklės, maitinimo šaltiniai, keitikliai ir pan.), kabeliai ir kabelių gyslos, laidai turi būti sužymėti pagal Schemą. Ant kabelio markiruotės/žymens turi būti nurodyta kabelio Schemos žymuo, pradinis įrenginys, galutinis įrenginys, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis. Žymenys dedami ant visų kabelių perėjimuose per sienas, posūkiuose, prieš spintas ir jose.

Bandymais montavimo metu turi būti patikrinta, kad:

visi kabeliai prijungti teisingai, jų vientisumas ir izoliacijos varža patikrinti;

įžeminimo kontūrai įrengti teisingai, jų varža patikrinta;

grandinių nuo įžeminamų elementų iki įžemintuvų varža;

grandinės fazė – nulis pilnosios varžos tikrinimas tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose.

Kabeliai turi būti montuojami be tarpinių sujungimo dėžučių.

Kabeliai:

visi kabeliai privalo būti lankstūs, variniai, daugiavieliai;

visi kontroliniai ir signaliniai kabeliai privalo būti ekranuoti;

visų kontrolinių ir signalinių kabelių gyslos privalo turėti skaitinį arba spalvinį ženklinimą;

Matavimo prietaisai turi būti montuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų pažeisti atliekant technologinių įrenginių planinę priežiūrą arba šalinant įrenginių gedimus.

Įrenginiai ir prietaisai turi turėti žymines lenteles, kuriose turi būti pateikta sekanti informacija:

matuojamo parametro pavadinimas/ar įrenginio paskirtis;

Schemos žymuo.

Įrenginių pavadinimų bei žymenų informacinės lentelės turi būti plastikinės arba metalinės, atsparios UV spinduliuotei bei cheminiam poveikiui, tekstas ryškus ir atsparus mechaniniam poveikiui.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Paslaugoms atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti sklandų paslaugų įvykdymą per sutartą terminą ir užbaigtų paslaugų perdavimą Užsakovui. Paslaugų suteikimo terminas – 8 mėn. po sutarties įsigaliojimo. Per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo Tiekėjas turi pateikti ir suderinti su Užsakovu Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grafiką.

- Tiekėjas pats derina su prižiūrėtojais patekimą į šilumos punktus.

  - Visi Rangovo darbuotojai turi turėti individualias apsaugos priemones ir dėvėti spec. rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir nešioti Darbo pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos. Rangovo darbuotojai turi laikytis AB „Klaipėdos energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių.

  - Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Paslaugų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais.

  - Tiekėjas privalo turėti technines galimybes kokybiškai suteikti paslaugas.

  - Darbų objektai turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu.

  - Tiekėjas atsako už savo paties arba savo subrangovų bet kokių darbų metu padarytus nuostolius ar žalą medžiagoms, turtui ir paslaugoms garantiniu laikotarpiu. Pastebėjus garantijos laikotarpyje Rangovo atliktuose darbuose defektus, Užsakovas apie tai informuoja Rangovą raštu. Tiekėjas įsipareigoja trumpiausiu įmanomu laiku pašalinti šiuos defektus savo sąskaita, jei šie defektai atsirado dėl Rangovo kaltės.

  - Už darbų saugą, darbininkų higienines-sanitarines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Tiekėjas. Taip pat atsako už gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų užtikinimą.

  - Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti Rangovo vykdomus darbus, pastebėjęs darbų saugos pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrangos, darbų zonoje esančių statinių būklei.

GARANTIJA

Garantinis laikas suteiktoms paslaugoms ir visiems pateiktiems įrenginiams suteikiamas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, skaičiuojant nuo ,,Priėmimo – perdavimo  akto” pasirašymo dienos. Jeigu Teisės aktai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi Teisės aktų nustatyti terminai.

Pastebėjus garantijos laikotarpio metu Rangovo atliktuose darbuose trūkumus ar patiektos įrangos defektus, Užsakovas ne ilgiau kaip per 5 dienas praneša apie tai Rangovui raštu. Tiekėjas įsipareigoja Užsakovo nustatytu  trumpiausiu laiku bet neilgesniu nei 15 kalendorinių dienų  pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės. Tiekėjas  atsakingas už visus jo atliktus Schemos sudarymo, montavimo, derinimo darbus ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

Jeigu aptikti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis turi būti pratęsiamas tokiu laikotarpiu, kiek jo reikės defektams ištaisyti.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Įgyvendinant „žaliųjų“ pirkimų politiką taikomi šie reikalavimai:

Įsigyjamai prekei virtus atlieka, ji bus tinkama perdirbimui ir antriniam naudojimui. Panaudotą įrangą galima atskirti į dalis (metalas, plastmasė ir kt.), dalis turinčias aplinkai kenksmingų medžiagų, perduoti perdirbimui.

Prekių antrinės pakuotės (jei yra) turi būti perdirbamos pakuotės pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Technines sąlygas ruošė:

Vartotojų įrenginių grupės vadovas