PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                        	 Priedas Nr.1

I DALIS  ŠALTO VANDENS SKAITIKLIAI DN 15 ÷ 40

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

  - Viensraučiai mechaniniai sauso tipo šalto vandens skaitikliai DN15 mm (L-80 mm ir 110 mm) ilgio (su antgaliais), DN20 mm (L-130 mm) ilgio (su antgaliais) (toliau – Prekės).

  - Daugiasraučiai mechaniniai sauso tipo šalto vandens skaitikliai DN25 mm (L-260 mm) ilgio (su antgaliais), DN32 mm (L-260 mm) ilgio (su antgaliais), DN40 mm (L-300 mm) ilgio (su antgaliais) (toliau – Prekės).

  - DN15 (L-80 mm) – 5000 vnt.; DN15 (L-110 mm) – 8000 vnt.; DN20 (L-130 mm) – 2000 vnt.

  - DN25 (L-260 mm) – 250 vnt.; DN32 (L-260 mm) – 200 vnt.; DN40 (L-300 mm) – 400 vnt.

2. Standartai

2.1. Matuojama terpė – šaltas geriamasis vanduo. Prekės turi atitikti vandens srauto vertes: DN15 ilgalaikio darbo srautas Q3 =2,5 m3/h. DN20 ilgalaikio darbo srautas Q3 ,=4.0 m3/h. DN25 ilgalaikio darbo srautas Q3= 6,3 m3/h. DN32 ilgalaikio darbo srautas Q3= 10,0 m3/h. DN40 ilgalaikio darbo srautas Q3= 16,00 m3/h. R≥100-H.

2.2. DN25-40 vandens skaitikliams turi būti pasiūlytas toks markės modelis, kad būtų galimybė uždėti duomenų komunikacijos modulį M-Bus.

2.3. Prekės konstrukcija turi garantuoti, kad nei Prekė nei jos reguliavimo įtaisas negalėtų būti išmontuoti ar pakeisti nepažeidus vandens skaitiklio ar kitų vandens skaitiklio apsauginių įtaisų.

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

  - Prekės  turi turėti einamųjų metų pirminę patikrą.

  - Turi atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

  - Prekės pajungimo būdas – movinis. Prekės korpusas nerūdijančio metalo. Prekės sparnuotės ašis nerūdijančio metalo, atspari dilimui. Skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų. Skaitiklio skaičiavimo mechanizmas (sausoji dalis) turi suktis 360° vienasraučiams (DN15-DN20) "sauso tipo" vandens skaitikliams.

  - Prekės turi būti apsaugotos nuo bet kokio išorinio statinio magnetinio lauko poveikio prie įvairių skaitiklio darbo srautų.

- Pakuotės ir transportavimas

  - Prekes pateikti supakuotas dėžutėse. Komplektaciją sudaro: skaitiklio pasas – 1 vnt.; jungiamieji antgaliai ir guminės tarpinės atitinkančios skaitiklio diametrą - 2 vnt. Ant dėžutės viršaus turi būti ši informacija: prekės modelis, prekės diametras, prekės montažinis ilgis, prekės gamyklinis numeris ir prekės pirminės patikros data.

  - Dėžutės supakuotos į kartonines dėžes su nuoseklia gamyklinių numerių seka ir pirmine patikros data užrašyta ant dėžės.

  - DN15-20 skaitiklių dėžutės supakuotos į kartonines dėžes ne daugiau kaip po 20 vnt.

  - Prekės turi būti pateiktos nepažeistos ir nepažeistose pakuotėse. Skirtingo diametro skaitikliai turi būti supakuoti ant atskirų palečių.

  - Supakuoti skaitikliai gabenami bet kokiu dengtu transportu. Gabenant skaitikliai turi būti patikimai įtvirtinti, siekiant išvengti smūgių ir galimybės judėti transporto viduje.

  - Transporto priemonė turi būti su kėlimo įranga (hidraulinis keltuvas ar kita lygiavertė įranga), užtikrinti saugų ir efektyvų iškrovimą.

  - Prekės pristatomos su iškrovimo paslauga.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1. Vandens skaitikliai turės būti pristatomi ir iškraunami Pirkėjo nurodytoje vietoje Aukštaičių g. 43, Kaunas per 40 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pateikto užsakymo dienos. Užsakymas bus pateiktas Tiekėjo sutartyje nurodytu el. paštu. Prekės turi būti pristatomos Pirkėjo darbo valandomis (pirmadienį – ketvirtadienį 700- 1600 (pietūs 1100-1145), penktadienį 700-1430 (pietūs 1100-1130)).

6.2. Kartu su Prekėmis (kiekvieną kartą) pateikti Prekių perdavimo – priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodytas vandens skaitiklio diametras, patikros atlikimo data, vnt. skaičius.

6.3. Skaitikliai bus perkami pagal poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio.

- Kokybės kontrolė

  - Prekės turi atitikti Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699.

  - Prekės turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. 4-761. Šalto vandens skaitikliai turi patekti į Matavimo priemonių techninio reglamento taikymo sritį, taip pat ženklinami CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė M ir du paskutiniai ženklo patvirtinimo metų skaitmenys. Ant matavimo priemonės turi būti žymimas paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris, jis rašomas po CE ženklo ir papildomo metrologinio ženklo M.

  - Ženklai ir žymenys: ant vandens skaitiklio ciferblato (skaičiavimo mechanizmo informacinės plokštės) turi būti nurodyta informacija: skaitiklio gamyklinis numeris, brūkšninis kodas (BAR(EAN)), gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas; Europos Sąjungos tyrimo sertifikato numeris, vandens kiekio matavimo vienetai; ilgalaikio darbo srautas Q3 (m3/h), matavimo ribos vertė R, gamybos metai ir serijos numeris, CE ženklas ir papildomas metrologijos ženklas, ant vandens skaitiklio korpuso - viena arba dvi rodyklės rodančios vandens tekėjimo kryptį.

  - Prekių patikros galiojimo laikas turi atitikti Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąraše numatytus laiko intervalus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-08-01 įsakymu Nr. 4-523.

  - Pirkėjas skaitiklių pristatymo metu patikrina ar skaitiklio pakuotė nepažeista ir pateikta pilna komplektacija. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir pilnai atitikti Pirkėjo keliamiems reikalavimams.

7.6. Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos Prekės kokybės ar neatitikimo, Pirkėjas patirs nuostolių.

7.7. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Tiekėjas privalo pakeisti jas naujomis.

7.8. Nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo  išsiuntimo el. paštu dienos, jeigu nesutariama kitaip.

- Dokumentacija, instrukcijos

  - Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu:

    - Kartu su pasiūlymu pateikti reikalingi dokumentai, nurodyti pasiūlymo formos 1 lentelėje „Techninių reikalavimų atitikimas“.

    - Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių techninius duomenis, atitinkančius techninę specifikaciją ir užpildyti pasiūlymo formoje esančią 1 lentelę „Techninių reikalavimų atitikimas“.

    - Dokumentai, patvirtinantys galimybę sumontuoti 2 punkte nurodytus modulių tipus.

    - Pasiūlyme nurodyti prekių modelių ir markių pavadinimus bei nuorodas į techninius parametrus.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Neaktualu.

- Apmokymas

Neaktualu.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1. Prekėms suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis. Garantiniu laikotarpiu ant Prekės skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio ar kitų plastmasinių dalių negali atsirasti suaižėjimo ar kitų deformacijos požymių.

11.2. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų savo sąskaita pakeisti netinkamas naudoti prekes naujomis. Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi reaguoti greičiau nei per 24 (dvidešimt keturias) valandas darbo dienomis.

- Ženklinimas

12.1. CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė M ir du paskutiniai ženklo patvirtinimo metų skaitmenys.

- Kiti reikalavimai

  - Pirkėjas skaitiklius naudoja pakartotinai juos suremontuodamas, pakeisdamas susidėvėjusias detales ir atlikęs metrologinę patikrą taip pratęsdamas skaitiklio gyvavimo ciklą, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: “4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

II DALIS ŠALTO VANDENS SKAITIKLIAI DN 50 ÷ 150

1.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

  - Šalto vandens skaitikliai dviejų srautų DN 50mm x 20mm, ilgis 270 mm - 10 vnt.

  - Šalto vandens skaitikliai dviejų srautų DN 65mm x 20mm, ilgis 300 mm – 2 vnt.

  - Šalto vandens skaitikliai dviejų srautų DN 80mm x 20mm, ilgis 300 mm - 5 vnt.

  - Šalto vandens skaitikliai dviejų srautų DN 100mm x 20mm, ilgis 360 mm – 6 vnt.

  - Šalto vandens skaitikliai dviejų srautų DN 150mm x 40mm, ilgis 500 mm - 4 vnt.

  - Šalto vandens skaitikliai DN 65mm, ilgis 200 mm - 4 vnt.

  - Šalto vandens skaitikliai DN 100mm, ilgis 250 mm - 4 vnt.

- Standartai

  - Maksimali matuojamo vandens temperatūra iki +30C.

  - Aplinkos temperatūra +5C iki +50C.

  - Skaitiklių nominalus srautas ir minimalus srautas:

| DN |  | 50/20 | 65/20 | 80/20 | 100/20 | 150/40 | 65 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 | m3/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 63 | 160 |
| Q1 | m3/h | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,504 | 0,8 |

  - Skaitiklis turi turėti gamintojo aiškiai išskaitomą pavadinimą arba logotipą ant skaičiavimo mechanizmo.

  - Skaitiklio montavimas - horizontaliai.

- Licencijos, sertifikavimas

  - Turi atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

  - Skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.

  - Skaitiklis turi būti apsaugotas nuo išorinio magnetinio lauko poveikio.

  - Skaitiklis turi turėti einamųjų metų pirminę patikrą galiojančią ES šalyse ir atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.

  - Skaitiklio pajungimo būdas – flanšinis.

  - Skaitiklis turbininis, „sauso“ tipo , papildomas skaitiklis  taip pat „sauso“ tipo.

  - Ant didžiojo skaitiklio turi būti galimybė sumontuoti modulį APT-MBUS-NA-4 C. Ant papildomo skaitiklio turi būti galimybė sumontuoti modulį APT-MBUS-NA-1 C, kad rodmenis būtų galima nuskaityti nuotoliniu būdu. Tiekėjas taip pat gali siūlyti kitokio tipo skaitiklius, jeigu bus išpildytos šios sąlygos:

- Visi skaitikliai bus tiekiami su sumontuotais M-bus moduliais;

- Kartu su pirma pateiktų skaitiklių partija, tiekėjas neatlygintinai pateiks M-bus modulių konfigūravimo priemones;

- M-bus moduliai turi būti sukonfigūruoti ir programiškai priskirti Pirkėjo skaitiklių nuotolinių rodmenų nuskaitymo sistemai;

- Pakuotės ir transportavimas

  - Skaitiklis supakuotas dėžėje, kurioje turi būti tokia komplektacija: skaitiklio pasas - 1 vnt., guminės tarpinės atitinkančios skaitiklio skersmenį – 2 vnt. Prekės turi būti pateiktos nepažeistos ir nepažeistose pakuotėse.

  - Supakuoti skaitikliai gabenami bet kokiu dengtu transportu. Gabenant skaitikliai turi būti patikimai įtvirtinti, siekiant išvengti smūgių ir galimybės judėti transporto viduje.

  - Vandens skaitikliai turės būti pristatomi ir iškraunami Pirkėjo nurodytoje vietoje Aukštaičių g. 43, Kaunas per 50 kalendorinių dienų nuo perkančiojo subjekto pateikto užsakymo dienos. Užsakymas bus pateiktas Tiekėjo sutartyje nurodytu el. paštu. Prekės turi būti pristatomos Pirkėjo darbo valandomis (pirmadienį – ketvirtadienį 700- 1600 (pietūs 1100-1145), penktadienį 700-1430 (pietūs 1100-1130)).

  - Skaitikliai bus perkami pagal poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Neaktualu.

- Kokybės kontrolė

  - Pirkėjas skaitiklių pristatymo metu patikrina ar skaitiklio pakuotė nepažeista ir pateikta pilna komplektacija.

  - Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir pilnai atitikti Pirkėjo keliamiems reikalavimams.

  - Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos prekės kokybės ar neatitikimo, Pirkėjas patirs nuostolių.

  - Jei paaiškėja, kad prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Tiekėjas privalo pakeisti jas naujomis.

  - Nekokybiškos prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo el. paštu dienos, jeigu nesutariama kitaip.

- Dokumentacija, instrukcijos

  - Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu:

    - Kartu su pasiūlymu pateikiami reikalingi dokumentai nurodyti pasiūlymo formos 1 lentelėje „Techninių reikalavimų atitikimas“.

    - Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių techninius duomenis, atitinkančius techninę specifikaciją ir užpildyti pasiūlymo formoje esančią 1 lentelę „Techninių reikalavimų atitikimas“.

    - Dokumentai, patvirtinantys galimybę sumontuoti 4 punkte nurodytus modulių tipus.

    - Pasiūlyme nurodyti prekių modelių ir markių pavadinimus bei nuorodas į techninius parametrus.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Neaktualu.

- Apmokymas

Neaktualu.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

  - Pirkėjui tiekiamų skaitiklių pirminės patikros data nurodyta techniniame pase turi būti neankstesnė kaip 1 (vieno) mėnesio.

  - Gamintojas garantuoja skaitiklio parametrų atitikimą techniniams reikalavimams.

  - Prekei suteikiama gamintojo garantija pagal galiojančius LR teisės aktus. Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų savo sąskaita pakeisti netinkamas naudoti prekes naujomis. Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi reaguoti greičiau nei per 24 (dvidešimt keturias) valandas darbo dienomis.

- Ženklinimas

12.1. CE ir skaitikliai turi turėti gamintojo pirminės patikros žymenis. Skaitikliai turi būti ženklinami ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta M raidė ir du paskutiniai ženklo patvirtinimo metų skaitmenys.

- Kiti reikalavimai

13.1. Pirkėjas Prekes naudoja pakartotinai, t. y. panaudoti skaitikliai yra remontuojami ir atlikus metrologinę patikrą pratęsiamas jų gyvavimo ciklas, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktyje (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) ir 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: “4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

III DALIS ŠALTO VANDENS SKAITIKLIAI DN 15 (SU MODULIU)

1. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

  - Viensraučiai šalto vandens skaitikliai DN15 mm (L-80 mm ir 110 mm) ilgio (su antgaliais) (toliau – Prekės).

1.2. DN15 (L-80 mm) – 1635 vnt.; DN15 (L-110 mm) – 2765 vnt.

2. Standartai

2.1. Matuojama terpė – šaltas geriamasis vanduo. Prekės turi atitikti vandens srauto vertes: DN15 ilgalaikio darbo srautas Q3 =2,5 m3/h.; R=250H.

2.2. Skaitiklyje turi būti įrengtas modulis, skirtas LoRaWAN duomenų nuskaitymo sistemai. Modulis turi būti integruotas į skaičiavimo mechanizmą. Skaitiklis turi turėti integruotą bateriją, kurios tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 10 (dešimt) metų. Skaitiklio duomenys turi būti perduodami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per parą. Skaitiklio duomenų perdavimo protokolas sertifikuotas duomenų perdavimui LoRaWAN (arba lygiavertis) tinklo dažnių ruožui 868 MHz. Skaitikliai turi būti neaktyvuoti. Skaitiklių aktyvavimas – apšviečiant IR diodus, NFC ar lygiavertis sprendimas.

2.3.  Skaitiklius turi būti galima naudoti bet kuriame LoRaWAN Network serveryje, jie negali būti prirakinti prie kokio nors LoRaWAN tinklo.

2.4. Skaitikliai privalo palaikyti ir būti tiekiami su OTAA (Over-The-Air Activation) aktyvavimo metodu.

2.5. Prekės konstrukcija turi garantuoti, kad nei Prekė nei jos reguliavimo įtaisas negalėtų būti išmontuoti ar pakeisti nepažeidus vandens skaitiklio ar kitų vandens skaitiklio apsauginių įtaisų.

3. Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

  - Prekės  turi turėti einamųjų metų pirminę patikrą.

  - Turi atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių reikalavimus.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

  - Prekės pajungimo būdas – movinis. Prekės korpusas nerūdijančio metalo. Prekės sparnuotės ašis nerūdijančio metalo, atspari dilimui. Skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų. Skaitiklio skaičiavimo mechanizmas (sausoji dalis) turi suktis 3600.

  - Vandens apskaitos prietaiso (80 mm ilgio) konstrukcija turi būti tokia, kad jo sudedamosios dalys netrukdytu pilnai užsukti montažines veržles. (reikalavimo atitikimas bus vertinamas pagal pateiktą pavyzdį).

  - Prekės turi būti apsaugotos nuo bet kokio išorinio statinio magnetinio lauko poveikio prie įvairių skaitiklio darbo srautų.

- Pakuotės ir transportavimas

  - Prekes pateikti supakuotas dėžutėse. Komplektaciją sudaro: skaitiklio pasas – 1 vnt.; jungiamieji antgaliai ir guminės tarpinės atitinkančios skaitiklio diametrą - 2 vnt. Ant dėžutės viršaus turi būti ši informacija (atitikimas reikalavimui bus nustatomas iš pateiktų pavyzdžių): prekės modelis, prekės diametras, prekės montažinis ilgis, prekės gamyklinis numeris ir prekės patikros data.

  - Dėžutės supakuotos į kartonines dėžes su nuoseklia gamyklinių numerių seka užrašyta ant dėžės.

  - DN15 skaitiklių dėžutės supakuotos į kartonines dėžes ne daugiau kaip po 20 vnt.

  - Prekės turi būti pateiktos nepažeistos ir nepažeistose pakuotėse.

  - Supakuoti skaitikliai gabenami bet kokiu dengtu transportu. Gabenant skaitikliai turi būti patikimai įtvirtinti, siekiant išvengti smūgių ir galimybės judėti transporto viduje.

  - Transporto priemonė turi būti su kėlimo įranga (hidraulinis keltuvas ar kita lygiavertė įranga), užtikrinti saugų ir efektyvų iškrovimą.

  - Skaitikliai bus perkami pagal poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1. Vandens skaitikliai turės būti pristatomi ir iškraunami Pirkėjo nurodytoje vietoje Aukštaičių g. 43, Kaunas per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pateikto užsakymo dienos. Užsakymas bus pateiktas Tiekėjo sutartyje nurodytu el. paštu. Prekės turi būti pristatomos Pirkėjo darbo valandomis (pirmadienį – ketvirtadienį 700- 1600 (pietūs 1100-1145), penktadienį 700-1430 (pietūs 1100-1130)).

6.2. Kartu su Prekėmis pateikti Prekių perdavimo – priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodytas vandens skaitiklio diametras, patikros atlikimo data, vnt. skaičius.

- Kokybės kontrolė

  - Prekės turi atitikti Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699.

  - Prekės turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. 4-761. Šalto vandens skaitikliai turi patekti į Matavimo priemonių techninio reglamento taikymo sritį, taip pat ženklinami CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė M ir du paskutiniai ženklo patvirtinimo metų skaitmenys. Ant matavimo priemonės turi būti žymimas paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris, jis rašomas po CE ženklo ir papildomo metrologinio ženklo M.

  - Ženklai ir žymenys: ant vandens skaitiklio ciferblato (skaičiavimo mechanizmo informacinės plokštės) turi būti nurodyta informacija: skaitiklio gamyklinis numeris, brūkšninis kodas (BAR(EAN)), gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas; Europos Sąjungos tyrimo sertifikato numeris, vandens kiekio matavimo vienetai; ilgalaikio darbo srautas Q3 (m3/h), matavimo ribos vertė R, gamybos metai ir serijos numeris, CE ženklas ir papildomas metrologijos ženklas, ant vandens skaitiklio korpuso - viena arba dvi rodyklės rodančios vandens tekėjimo kryptį.

  - Prekių patikros galiojimo laikas turi atitikti Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąraše numatytus laiko intervalus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017-09-25 įsakymu Nr. 4-553.

  - Pirkėjas skaitiklių pristatymo metu patikrina ar skaitiklio pakuotė nepažeista ir pateikta pilna komplektacija. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir pilnai atitikti Pirkėjo keliamiems reikalavimams.

7.6. Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos Prekės kokybės ar neatitikimo, Pirkėjas patirs nuostolių.

7.7. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Tiekėjas privalo pakeisti jas naujomis.

7.8. Nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo  išsiuntimo el. paštu dienos, jeigu nesutariama kitaip.

- Dokumentacija, instrukcijos

  - Dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu:

    - . Kartu su pasiūlymu pateikti reikalingi dokumentai, nurodyti pasiūlymo formos 1 lentelėje „Techninių reikalavimų atitikimas“.

    - Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių techninius duomenis, atitinkančius techninę specifikaciją ir užpildyti pasiūlymo formoje esančią 1 lentelę „Techninių reikalavimų atitikimas“.

    - Pasiūlyme nurodyti prekių modelių ir markių pavadinimus bei nuorodas į techninius parametrus.

8.2. Dokumentai pateikiami kartu su prekėmis:

    - Kartu su pateikiamomis prekėmis tiekėjas turi pateikti ir tų prekių komunikacijos modulių raktų kodus. Raktų kodai pateikiami elektroninėmis ryšio priemonėmis (priedėlis Nr. 1).

    - Kartu su pateikiamomis prekėmis Tiekėjas privalo pateikti visą prietaiso duomenų perdavimo (payload) specifikaciją ir JavaScript formato duomenų apdorojimo skriptus, tinkamus naudoti LoRaWAN Network Server platformose The Things Stack, ChirpStack arba lygiavertėse. Skriptai privalo turėti suderinamumą su TTS/ChirpStack funkcijų formatu, t. y. kad jis galėtų būti naudojamas tiesiogiai be papildomo perrašymo (priedėlis Nr. 2).

8.2.3. Uplink dekodavimo skriptą (JavaScript), kuris pilnai interpretuoja visus prietaiso siunčiamus duomenų tipus, įskaitant, bet neapsiribojant:

vartojimo duomenis,

baterijos būseną,

įvykių žurnalą (jei palaikoma),

aliarmus,

tamper / reverse flow indikacijas,

visas kitas prietaiso siunčiamas būsenas.

8.2.4. Downlink kodavimo skriptą (JavaScript), jei prietaisas palaiko komandų priėmimą. Skriptas turi generuoti korektiškus downlink payload’us pagal prietaiso specifikaciją.

8.2.5. Visų įmanomų payload struktūrų lentelę ir paaiškinimus, nurodant baitų/bitų reikšmes, formatą, duomenų tipus ir galimas reikšmes.

8.2.6. Pavyzdinius uplink ir downlink payload’us su išsamiais komentarais, paaiškinančiais visų laukų reikšmes.

8.2.7. Tiekėjas privalo pateikti patikros įrangą ir programas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Neaktualu.

- Apmokymas

Neaktualu.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1. Prekėms suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis laikotarpis, garantuotas integruotos baterijos tarnavimo laikas – ne trumpesnis kaip 10 metų. Garantiniu laikotarpiu ant Prekės skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio ar kitų plastmasinių dalių negali atsirasti suaižėjimo ar kitų deformacijos požymių. Vandens apskaitos prietaisų metrologinės charakteristikos turi būti išlaikomos be vandens apskaitos prietaiso reguliavimo.

11.2. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų savo sąskaita pakeisti netinkamas naudoti prekes naujomis. Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi reaguoti greičiau nei per 24 (dvidešimt keturias) valandas darbo dienomis.

- Ženklinimas

12.1. CE ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro stačiakampyje įrašyta didžioji raidė M ir du paskutiniai ženklo patvirtinimo metų skaitmenys.

- Kiti reikalavimai

13.1. Pirkėjas pirkimo procedūros metu, kilus pagrįstiems įtarimams dėl prekės atitikties techniniams reikalavimams, pasilieka teisę pareikalauti, kad Tiekėjas pateiktų siūlomos prekės pavyzdžius.

  - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

  - Pirkėjas skaitiklius naudoja pakartotinai juos suremontuodamas, pakeisdamas susidėvėjusias detales ir atlikęs metrologinę patikrą taip pratęsdamas skaitiklio gyvavimo ciklą, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: “4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

PRIDEDAMA:

1. Priedėlis Nr_1 Komunikacijos raktų kodų pateikimo forma.

2. Priedėlis Nr_2 Skripto pavyzdys.