2026-01-22

Nuotekų valyklos Šiūparių k. Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav. projektavimas ir statyba

Pirkimo Nr. 6215036

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atsižvelgiant į PO reikalavimą, kad oras į smėliagaudę ir perteklinio dumblo stabilizatorių turi būti tiekiamas atskiromis rotorinio tipo orapūtėmis, o taip pat turi būti numatyta viena atsarginė orapūtė abiems sistemoms, prašome patikslinti rezervinės orapūtės parinkimo principą. Praktikoje smėliagaudės ir perteklinio dumblo stabilizatoriaus aeracijai dažniausiai reikalingi skirtingi oro debitai ir darbo režimai, todėl vienos bendros rezervinės orapūtės projektinis našumas tampa neaiškus. Prašome patikslinti, ar rezervinė orapūtė turi būti parenkama pagal didesnį iš abiejų sistemų oro poreikių, ar turi būti numatytos atskiros rezervinės orapūtės kiekvienai sistemai. | Rezervinė orapūtė turi būti parenkama perteklinio dumblo stabilizatoriui, kad sugedus vienai iš orapūčių, būtų užtikrintas tinkamas oro tiekimas. Tiek pagrindinė, tiek rezervinės orapūtės normalaus darbo režimu turėtų rotuoti viena po kitos praėjus nustatytam orapūtės darbo laikui. Smėliagaudės orapūtei rezervinė orapūtė nereikalinga. Rangovui leidžiama siūlyti kitus įrangos parinkimo sprendinius su sąlyga, kad siūlomi sprendiniai užtikrina ne prastesnius technologinius ir eksploatacinius rodiklius bei užtikrina reikiamą nuotekų valymo efektyvumą. Už pasirinktų projektinių sprendinių tinkamumą ir jų atitiktį normatyviniams reikalavimams atsako Rangovas. Projektavimo metu visi siūlomi sprendiniai turi būti technologiškai pagrįsti, užtikrinti reikalaujamą funkcionalumą, atitikti galiojančius normatyvinius reikalavimus ir būti iš anksto suderinti su Užsakovu. Pateikiama aktuali techninės specifikacijos redakcija, joje pakoreguotas lentelės 4.3 p. |
| 2. | PO reikalavimuose nurodyta, kad antriniuose nusodintuvuose turi būti numatytas išplaukusio dumblo ir/ar plūdrenų pašalinimas, tačiau nėra detalizuota, kur šios išplūdos turi būti šalinamos. Prašome patikslinti, ar išplaukęs dumblas ir/ar plūdrenos turi būti nukreipiami į perteklinio dumblo liniją, biologinio reaktoriaus pradžią, atskirą kaupimo talpą ar kitu Perkančiajai organizacijai priimtinu būdu | Išplaukęs dumblas ir/ar plūdrenos turi būti nukreipiami į perteklinio dumblo stabilizatorių. |
| 3. | Prašome patikslinti, kokio perteklinio dumblo tankintuvo–stabilizatoriaus talpos tūrio tikisi Perkančioji organizacija, atsižvelgiant į reikalavimą dėl ne trumpesnės kaip 20 parų stabilizavimo trukmės | Rangovas turi suprojektuoti perteklinio dumblo tankintuvo–stabilizatoriaus talpos tūrį pagal skaičiuotinus susidariusius perteklinio dumblo kiekius. Dumblo tankinimo talpa projektuojama 20 parų dumblo sandėliavimo trukmei. Projektavimo metu visi siūlomi sprendiniai turi būti technologiškai pagrįsti, užtikrinti reikalaujamą funkcionalumą, atitikti galiojančius normatyvinius reikalavimus ir būti iš anksto suderinti su Užsakovu. |
| 4. | Techninės specifikacijos 4.2 punkte nurodyta: ,,Konkurso dalyvis turi pateikti šiuos aeravimo parametrus: - Planuojamą standartinį deguonies poreikį (kg O2/h); - Energijos sunaudojimas (kWh/h); - Specifinį energijos suvartojimą (kg O2/kWh)“. Prašome patikslinti, ar tikrai reikia su pasiūlymu pateikti šiuos parametrus. Jeigu, taip, prašome nurodyti reikalavimus ar metodiką, kaip juos apskaičiuoti ir pateikti. Atkreipiame dėmesį, kad specialiųjų konkurso sąlygų 6.1 punkte nėra nurodyta su tiekėjo pasiūlymu pateikti dokumentus, susijusius su šiais parametrais. | Nurodytus aeravimo parametrus Rangovas turės pateikti projekte, juos pagrįsdamas technologijos parinkimo skaičiavimais. |
| 5. | Atliekant technologinius skaičiavimus nuotekų valymo įrenginiai parenkami pagal maksimalias projektines apkrovas, kad būtų objektyviai pagrįsta reikalaujamų išvalymo rodiklių užtikrinimo galimybė. Tačiau pirkimo dokumentuose nustatant, kad paros teršalų apkrova gali svyruoti ±50 %, faktiškai reikalaujama užtikrinti biologinio valymo procesą prie 150 % apkrovos, tuo tarpu 1 lentelėje pateikti projektiniai parametrai yra vidutinės (100 %) reikšmės ir nėra tinkami tokiam režimui pagrįsti. Dėl šios priežasties reikalavimas tampa dviprasmis, techniškai nepagrįstas ir nepatikrinamas, nes technologiniai skaičiavimai pagal 1 lentelę neužtikrina ir neįrodo valyklos veikimo prie 150 % apkrovos, o šiam režimui taikomi projektiniai duomenys pirkimo dokumentuose nepateikti. Atsižvelgiant į tai, prašome arba: - aiškiai patikslinti pirkimo sąlygas, pateikiant 150 % apkrovos projektines reikšmes, pagal kurias turi būti atliekami technologiniai skaičiavimai, arba - panaikinti reikalavimą užtikrinti išvalymo rodiklius prie 150 % apkrovos, paliekant prievolę pagrįsti sprendinius pagal 1 lentelėje nurodytus projektinius parametrus. | Techninėje specifikacijoje 1 lentelėje pateikti projektiniai parametrai atitinka 100 % projektinę apkrovą, kuri laikoma projektavimo pagrindu technologiniams skaičiavimams, įrenginių parinkimui ir valymo proceso parametrų nustatymui. Šie duomenys skirti pagrįsti talpų tūrius, technologinių zonų dydžius ir pagrindinių technologinių įrenginių parinkimą. Reikalavimas užtikrinti biologinio valymo proceso veikimą esant iki 150 % apkrovai taikomas kaip eksploatacinio patikimumo ir atsparumo trumpalaikiams apkrovų padidėjimams kriterijus, o ne kaip savarankiška projektinė apkrova, pagal kurią turi būti atliekami visi technologiniai skaičiavimai. Tokios situacijos galimos, pavyzdžiui, laikinai sustabdžius vienos technologinės linijos darbą dėl remonto ar techninės priežiūros, kai per veikiančią liniją laikinai praeina padidintas nuotekų srautas ir teršalų apkrova. Informuojame, kad aktyviojo dumblo grąžinimo įrangos bendras pajėgumas turi sudaryti ne mažiau kaip 150 % projektinio poreikio (t. y. 100 % darbinis pajėgumas ir ne mažesnis kaip 50 % rezervas), siekiant užtikrinti biologinio proceso patikimumą ir stabilumą. Šis reikalavimas taikomas konkrečiai dumblo grąžinimo įrangai ir nėra laikomas reikalavimu projektuoti visą biologinio valymo procesą 150 % apkrovai. Projektavimo metu Rangovas privalo įvertinti įrangos rezervus ir nuotekų srauto praeinamumo (pratekėjimo) galimybes per atskirus technologinius elementus ir hidraulines grandis, įskaitant kanalus, vamzdynus, siurblines, paskirstymo įrenginius ir talpas, siekiant užtikrinti, kad padidintas srautas galėtų būti saugiai praleistas be hidraulinių perkrovų, užliejimų ar proceso nestabilumo, tačiau neprojektuojant įrenginių nuolatiniam darbui esant 150 % apkrovai. Atsižvelgiant į tai, technologiniai skaičiavimai, atlikti pagal 1 lentelėje nurodytas 100 % projektines reikšmes, laikytini pakankamais ir pagrįstais, o 150 % apkrovos reikalavimas vertintinas kaip hidraulinio ir eksploatacinio patikimumo patikrinimo kriterijus, o ne kaip atskiras projektavimo pagrindas. Todėl pirkimo dokumentai šioje dalyje nebus tikslinami. |
| 6. | Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad, siekiant atitikti HN 33:2011 reikalavimus, kiekviena orapūtė turi dirbti garsą slopinančiame korpuse. Pažymime, kad HN 33:2011 taikoma triukšmui gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje, o nuotekų valyklos technologinis pastatas nepriskiriamas šioms kategorijoms, todėl norma taikoma tik triukšmo sklaidai į aplinką, bet ne pačio technologinio pastato viduje. Atsižvelgiant į tai, prašome paaiškinti ar leidžiami kiti lygiaverčiai techniniai sprendiniai (pastato konstrukcijos, orapūčių parinkimas, patalpų akustinis sprendimas), užtikrinant HN 33:2011 reikalavimų laikymąsi už technologinio pastato ribų. | Nors darbuotojai patalpose nebūna visą darbo dieną, tačiau jie periodiškai jose vykdo įrangos aptarnavimo ir kitus darbus, todėl turi būti laikomasi, techninėje specifikacijoje nustatyto reikalavimo, kad orapūtės skleidžiamas triukšmo lygis neviršytų 85 dB. Šis reikalavimas gali būti užtikrinamas ne tik orapūtes eksploatuojant garsą slopinančiame korpuse, bet ir taikant kitus lygiaverčius techninius sprendinius, užtikrinančius nustatyto triukšmo lygio neviršijimą. Rangovas atsako už parinktų sprendinių atitiktį galiojantiems teisės aktams ir techninės specifikacijos reikalavimams. Rangovui leidžiama siūlyti kitus įrangos parinkimo sprendinius su sąlyga, kad siūlomi sprendiniai užtikrina ne prastesnius technologinius ir eksploatacinius rodiklius bei užtikrina reikiamą nuotekų valymo efektyvumą. Už pasirinktų projektinių sprendinių tinkamumą ir jų atitiktį normatyviniams reikalavimams atsako Rangovas. Projektavimo metu visi siūlomi sprendiniai turi būti technologiškai pagrįsti, užtikrinti reikalaujamą funkcionalumą, atitikti galiojančius normatyvinius reikalavimus ir būti iš anksto suderinti su Užsakovu. |
| 7. | PO reikalavimuose numatyta, kad apytakinio veikliojo dumblo grąžinimas turi būti vykdomas recirkuliaciniais siurbliais, o grąžinamojo dumblo debito kontrolei – įrengti elektromagnetinius debitomačius. Atkreipiame dėmesį, kad rangovas pagal sutartį yra atsakingas už reikalaujamų nuotekų išvalymo rodiklių pasiekimą ir turės tai pademonstruoti bei įrodyti užsakovui paleidimo–derinimo laikotarpiu. Atsižvelgiant į tai, taip pat į siekį mažinti nuotekų valyklos eksploatacijos kaštus (ypač elektros energijos sąnaudas), prašome patikslinti, ar Perkančioji organizacija leistų siūlyti apytakinio veikliojo dumblo recirkuliacijos sprendinius be recirkuliacinių siurblių ir elektromagnetinių debitomačių (pvz., naudojant erliftus), jei užtikrinamas stabilus biologinis procesas ir pasiekiami visi reikalaujami nuotekų išvalymo rodikliai. | Rangovas turi remtis technine specifikacija, kurioje nurodyta: apytakinio dumblo pagrindinei recirkuliacijai turi būti naudojami siurbliai, o grąžinamojo dumblo debito kontrolei – įrengti elektromagnetinius debitomačius. Apytakinio dumblo rezervinei recirkuliacijai gali būti naudojami siurbliai ir/ar erliftai. |
| 8. | Prašome patikslinti, ar Užsakovui yra žinoma, ar esamas elektros įvado kabelis ir ESO tinklai leidžia didinti leistiną naudoti galią virš 5 kW be kabelio keitimo ir ESO tinklų rekonstrukcijos? be šios informacijos, neįmanoma tiksliai paskaičiuoti pasiūlymo kainos. | Užsakovas neturi informacijos apie elektros įvado kabelius tarp ESO įvadinės elektros spintos ir vidaus įrenginių tinkamumo padidinus galią. Šią informaciją Užsakovas turės tik tada kai bus parengti projektiniai sprendiniai ir bus išimtos ESO techninės sąlygos, paremtos vidaus elektros dalies projektu, kurį rengs Rangovas. Rangovas turi įsivertinti, kad elektros kabelį tarp ESO elektros apskaitos spintos ir vidaus įrenginių reikės keisti ir, kad gali reikėti paruošti ESO dalies rekonstrukcijos projektą. Galios didinimo sąnaudas apmoka Užsakovas. |
| 9. | Kvalifikacinių reikalavimų 1.1 p. nurodyta, kad „Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių (bet nedaugiau kaip 3 sutartis) yra atlikęs neypatingos statinio kategorijos nuotekų valymo įrenginių ir/ar vandens gerinimo įrenginių statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto darbų už 200 000 Eur be PVM.“, atsižvelgiant į tai, kad kvalifikaciniai reikalavimai turi būti aiškūs ir nedviprasmiški, prašome iki pasiūlymų pateikimo termino patikslinti, ar pirkimo sąlygose nustatytas reikalavimas dėl „neypatingos statinio kategorijos“ apima ir ypatingos kategorijos statinius? | Ypatingos statinio kategorijos nuotekų valymo įrenginių ir/ar vandens gerinimo įrenginių statybos ir/ar rekonstravimo ir/ar kapitalinio remonto darbai bus laikomi atitinkančiais kvalifikacijoje nustatytus reikalavimus. |
| 10. | Gal galite informuoti, kokia lėšų suma numatyta šiam pirkimui? | Pirkimo biudžetas perkančiojo subjekto sprendimu neviešinamas. |