| APPROVED by | PATVIRTINTA |
| --- | --- |
| LITGRID AB | LITGRID AB |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 |
| Head of Transmission grid department Direction No. 25NU-702 | Perdavimo tinklo departamento vadovo nurodymu Nr. 25NU-702 |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI PAPILDOMIEMS ĮRENGINIAMS: KĮGS, AVS, PS, LED PROŽEKTORIAMS IR IKI 1000V GALIOS KABELIAMS/ STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ADDITIONAL EQUIPMENT: KĮGS, AVS, PS, LED LAMPS AND POWER CABELS UP TO 1000V

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter (measuring unit), function, implementation or feature | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kilnojamųjų įrenginių galios skydeliai/ Power panel for portable equipment – (KĮGS) |  |
|  | Skyde montuojamų žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąranka turi atitikti standartų reikalavimus/ Assemblies of the low-voltage switchgear and control gear devices shall meet the requirements of the standard | LST EN 61439 a) |
|  | Skyde montuojamų žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai turi atitikti standartų reikalavimus/ Low-voltage switchgear and control gear devices shall meet requirements of the standard | LST EN 60947 a) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001 b) |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operation conditions | Lauko/ Outdoor a) |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip / Highest operating ambient temperature shall be not less than1, oC | + 40 a) |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than1, oC | - 35 a) |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level1, m | ≤ 2000 a) |
|  | Korpuso apsaugos laipsnis (IP kodas) pagal IEC 60529 turi būti ne žemesnis kaip/ Case degree of protection (IP code) according to IEC 60529 shall be not less1 | ≥ IP 65 a) |
|  | Mechaninio atsparumo laipsnis pagal IEC 62262 turi būti ne žemesnis nei/ Mechanic impact protection level according to IEC 60529 shall not be less than1 | IK 05 a) |
|  | Spintos korpusas, jo detalės ir durys turi būti pagaminti iš/ Cabinet’s body, its components and doors shall be made from | Iš nerūdijančio plieno (AISI 304 arba analogiško) arba cinkuotos plieninės skardos (LST EN 10346 arba analogiško) lakštų/ Stainless steel (AISI 304 or equivalent) or zinc coated steel (LST EN 10346 or equivalent) metal sheets a) |
|  | Spintos korpuso išorės ir vidaus dažymas ir spalva turi būti/ Cabinet’s exterior and interior painting and color shall be | Milteliniais dažais, RAL 7035 spalva/ Powder coated, RAL 7035 color a) |
|  | Apsauga nuo kondensato/ Protection against moisture | Vėdinimo angos su apsauga nuo vabzdžių/ Breather holes with protection against insects a) |
|  | Durų užraktų tipas/ Door lock type | T-9 trikampio formos spyna, pasukama 90o kampu/ T-9 triangular form type key, rotate 90o angle a) |
|  | Kabelių įvedimas į spintą/ The cables entry to the cabinet | Iš apačios/ From the bottom a) |
|  | Kabelį įtvirtinantys sandarikliai turi būti/ Cables seals shall be with | Užveržiami, individualūs kiekvienam kabeliui pagal jo skerspjūvį/ Clamp screws, individual for each cable according to its cross-section a) |
|  | Spintos korpuso ir durų konstrukcijoje jų įžeminimui turi būti numatyta/ In each cabinet’s construction for its earthing shall be foreseen | Įžeminimo laidininkų prijungimo vietos pažymėtos ženklu / The ground wires connection locations marked with a) |
|  | Vardinė įtampa/ Rated voltage, V AC | 400/230 a) |
|  | Vardinis dažnis/ Rated frequency, Hz | 50 a) |
|  | Spintų paskirstymo skyriuje turi būti sumontuota/ The distribution section of the cabinets must be equipped with: | Šynos; − Nulinė (PE) šyna; − Tripolis automatinis jungiklis su srovės nuotėkio rele 32 A 0,03 A; Tripolis automatinis jungiklis su srovės nuotėkio rele 16 A 0,03 A; − Vienpolis automatinis jungiklis su srovės nuotėkio rele 16 A 0,03 A; − 32 A 3P kištukinis lizdas (1vnt) − 16 A 3P kištukinis lizdas (1vnt) − 16 A 1P kištukiniai lizdai (2vnt, F tipo)/ Busbars: − Neutral (PE) busbar; − Triple circuit breaker with residual current relay 32 A 0.03 A; − Triple circuit breaker with residual current relay 16 A 0.03 A; − Single-pole circuit breaker with residual current relay 16 A 0.03 A; − 32 A 3P socket (1 pc) − 16 A 3P socket (1 pc) − 16 A 1P sockets (2 pcs, F type) a) |
|  | Kištukiniai lizdai/ Sockets | Atitinkantys standartas LST EN 60309 / Compliant with LST EN 60309 a) |
|  | Kištukinių lizdų montavimo vieta/ Sockets mounting place | Skydo išorėje/ outside of cabin |
|  | Kištukinių lizdų apsaugos laipsnis (IP kodas) pagal IEC 60529 turi būti ne žemesnis kaip/ Sockets degree of protection (IP code) according to IEC 60529 shall be not less1 | ≥ IP 65 a) |
|  | Dėklas dokumentams ir brėžiniams turi būti tvirtinamas ant vidinės durų pusės/ tray for documents and drawings shall be fixed with on the inside of the door | Plastmasinis, A4 formato/ Plastic, A4 format a) |
| 2. | Apšvietimo valdymo skydas (AVS) ir galios paskirstymo skydelis (PS)/ Lighting control panel - (AVS) and power distribution panel - (PS) |  |
|  | Skyde montuojamų žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąranka turi atitikti standartų reikalavimus/ Assemblies of the low-voltage switchgear and control gear devices shall meet the requirements of the standard | LST EN 61439 a) |
|  | Skyde montuojamų žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai turi atitikti standartų reikalavimus/ Low-voltage switchgear and control gear devices meet the requirements of the standard | LST EN 60947 a) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001 b) |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operation conditions | Patalpoje / Indoor a) |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than1, oC | +40 a) |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than1, oC | 0 a) |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level1, m | ≤ 2000 a) |
|  | Korpuso apsaugos laipsnis (IP kodas) pagal IEC 60529 turi būti ne žemesnis kaip/ Case degree of protection (IP code) according to IEC 60529 shall be not less1 | ≥ IP 20 a) |
|  | Kabelį įtvirtinantys sandarikliai turi būti/ Cables seals shall be with | Užveržiami, individualūs kiekvienam kabeliui pagal jo skerspjūvį/ Clamp screws, individual for each cable according to its cross-section a) |
|  | Vardinė įtampa/ Rated voltage, V AC | 400/ 230 a) |
|  | Vardinis dažnis/ Rated frequency, Hz | 50 a) |
|  | Skydo tipas/ Panel type | Modulinis skydas su permatomomis durelėmis/ Modular panel with transparent door a) |
|  | Visi skyde montuojami įtaisai ir gnybtų rinklės turi būti ant/ All in panel mounted devices and terminal assemblies shall be on | DIN 35 bėgelio, skydo viduje/ On the DIN 35 rail, mounted inside panel a) |
| 3. | Lauko LED prožektoriai/ Outdoor LED lamps |  |
|  | Saugos atitiktis pagal direktyvą 2014/35/EU/ Safety compliance following Directive 2014/35/EU | Gamintojo ES atitikties deklaracija su nurodytu atitikimu darniajam standartui IEC 60598/ Manufacturers EU declaration of conformity with indicated compliance to harmonized standard IEC 60598 a) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001 b) |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operation conditions | Lauko/ Outdoor a) |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than1, oC | +40 a) |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than1, oC | -35 a) |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level1, m | ≤ 2000 a |
|  | Korpuso apsaugos laipsnis (IP kodas) pagal IEC 60529 turi būti ne žemesnis kaip/ Case degree of protection (IP code) according to IEC 60529 shall be not less1 | ≥ IP 65 a) |
|  | Šviestuvo charakteristikos/ Specifications of lighting | LED a) |
|  | Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis nei/ Supply voltage range not less than 1, V AC | 198 - 264 a) |
|  | Vardinis dažnis/ Rated frequency, Hz | 50 a) |
|  | Galingumas ne mažiau nei/ Power not less then2, W | - a) |
|  | Šviesos srautas/ Light flux2, lm | - a) |
|  | Šviesos efektyvumas/ Light efficiency1, lm/W | ≥ 140 a) |
|  | Šviesos spalvos temperatūros diapazonas/ Range of Temperature of light color, K | 4000 -4500 a) |
|  | Korpusas/ Body | Aliuminio lydinio/ Aluminum alloy a) |
| 4. | Iki 1000V galios kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore/ Cables with plastic insulation up to 1000V for laying underground, indoors and outdoors |  |
|  | Kabelio charakteristikos ir konstrukcija pagal vieną iš nurodytų standartų/ Cable specifications and design according to one of the following standards | LST 1702 (HD 603) arba/ or LST 1703 (HD 604) a) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001 b) |
|  | Laidininko tipas pagal LST EN 60228/ Conductor type according to LST EN 602282 | 1 klasė/ class, kai laidininko skersmuo/ when conductor’s cross section ≤ 6mm2 2 klasė/ class, kai laidininko skersmuo/ when conductor’s cross section > 6mm2 a) |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Patalpoje ir žemėje, ir lauke/ Indoor, underground, outdoor a) |
|  | Kabelio degumo klasė ne mažesnė kaip (pagal EN 50575)/ Class of reaction to fire performance for cable shall be not less than (according to EN 50575) 1 | Eca a) |
|  | Kabelio išorinis apvalkalas turi būti/ Cable outer sheath must be | Atsparus UV spinduliams/ Resistant for UV rays a) |
|  | Laidininkų skaičius/ Number of conductors2 | - 1; - 2; - 3; - 4; - 5. a) |
|  | Laidininko skerspjūvis/ Conductor cross section2, mm2 | 1,5...1000 a) |
|  | Laidininko medžiaga / Conductor material | Varis/ Coper a) |
|  | Vardinė įtampa/ Nominal voltage, V AC | 0,6/1 kV a) |
|  | Leistina instaliavimo temperatūra ne aukštesnė kaip/ Permissible installation temperature shall be not higher than1, oC | -5 °C a) |

Pastabos/ Notes: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements: 1) Dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process but only to more severe conditions. 2) Parenkama projekto rengimo metu, pagal transformatorių pastočių įrenginių technines charakteristikas/ Selected during the design preparation, according to the technical characteristics of the transformer substation equipment. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.)/ Manufacturer‘s declaration of conformity or official quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement) or a different publicly available document describing the technical data of equipment (brochure, catalog, operating documentation, factory drawing, etc.). b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate.