## Priedas Nr.2 Atitikties lentelė
MINIMALIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ LENTELĖ
Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai ir reikalavimai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  | Informacija apie siūlomas prekes
|  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris | Prekės gamintojas | Prekės pagaminimo šalis | Gamintojo registracijos šalis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Traversa (medinė)
1.1 | Traversos medžiaga - medinė
1.2 | Traversa turi būti impregnuota giluminio impregnavimo būdu, impregnavimo skystis turi įsiskverbti pilnai per visą balaną, užtikrinantis aukštą atsparumą drėgmei, grybeliams, puviniui, vabzdžiams.
1.3 | Traversos naudojamos: lauko konstrukcijoms, kurios nuolat veikiamos atmosferinių poveikių.
1.4. | Medžiaga: pušis, maumedis.
1.5. | Traversa turi būti impregnuota giluminio impregnavimo būdu, impregnavimo skystis turi įsiskverbti pilnai per visą balaną (pagal EN 351-1).
2 | Smaiginis izoliatorius 10 kV oro linijų laidams
2.1 | Izoliatorius ŠF-20 arba lygiavertis
2.2 | Skirtas naudoti lauke
2.3 | Vardinė įtampa ≥ 11 kV
2.4 | Izoliuojamoji medžiaga porcelianas
2.5 | Bandymo įtampa esant šlapiam izoliatoriui (50Hz, 1min) ≥ 49 kV
2.6 | Izoliatorių suardanti mechaninė apkrova ≥ 12 kN
2.7 | Izoliatorius montuojamas ant smaigo
3 | Įtempiamas izoliatorius
3.1 | Skirti naudoti Lauke
3.2 | Vardinė įtampa ≥ 10 kV
3.3 | Izoliuojamoji medžiaga Polimeras
3.4 | Izoliatorių suardanti mechaninė apkrova ≥ 69 kN
3.5 | Izoliatoriaus nuotėkio kelio ilgis ≥ 350 mm
4. | Traversa (metalinė)
4.1 | Traversos medžiaga- metalinė
4.2 | Metalo konstrukcijų danga cinkuota karštuoju būdu