SPS 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – Energy cells, UAB (toliau – Pirkėjas) 110/20/0,69/0,4 kV pagrindinių ir pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo, remonto, priežiūros paslaugos (toliau - Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /

  - 110/20/0,69/0,4 kV pagrindinių ir pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo, remonto, priežiūros Paslaugos – 4 (keturi) objektai.

  - Paslaugų  teikimo terminas – 24 mėn.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Alytaus BEKS - Kauno kel. 4, Butkūnų k., Alytaus apskr. Alytaus m. sav.;

  - Šiaulių BEKS - Pramonės g. 2E, Šiauliai;

  - Utenos BEKS - Santarvės g. 39, Sirutėnų k. Utenos apskr., Utenos r.

  - Vilniaus BEKS - J.Tiškevičiaus g. 72A, Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

Energy Cells UAB objektų 110/20/0,69/0,4 kV pagrindinių ir pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo, remonto, priežiūros Paslaugos. Objektai nurodyti Techninės specifikacijos 3 punkte.

| Nr. | Paslaugos pavadinimas | Matavimo vienetas | Paslaugos aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dyzelgeneratoriaus pajungimas | vnt. | Dyzelinio elektros generatoriaus prijungimas prie galios paskirstymo skydo arba 0,4 kV šynų. |
| 2 | Dyzelgeneratoriaus atjungimas | vnt. | Dyzelinio elektros generatoriaus atjungimas nuo galios paskirstymo skydo arba 0,4 kV šynų. |
| 3 | BEKS parko apžiūra | vnt. | Vienos pastotės/skirstyklos visų įrenginių apžiūra defektams nustatyti. Apžiūra vykdoma vadovaujantis Eksploatavimo reglamente nurodytais reikalavimais ir Pirkėjo pateikta apžiūrų forma. Preliminariai kiekvieno BEKS parko apžiūros vykdomos vieną kartą kas tris mėnesius. |
| 4 | Operatyviniai perjungimai ir priežiūra ypatingais atvejais BEKS teritorijoje | val. | Paslaugų apimtyje įeina: 1. Pagrindinių ir pagalbinių elektros įrenginių ir kitos įrangos išjungimas ir įjungimas; 2. Apsaugos nuo elektros įspėjančiųjų ir draudžiančiųjų ženklų uždėjimas ir nuėmimas; 3. Kilnojamųjų įžemiklių uždėjimas ir nuėmimas; 4. Įtampos buvimo (nebuvimo) patikrinimas; 5. Pirkėjo informavimas apie RAA įrangos poveikius; 6. Pirkėjo informavimas apie pastebėtus pagrindinių ir pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos gedimus (defektus); 7. Ypatingais atvejais pagalba Pirkėjui likviduojant gaisrus objektuose (leidimo gesinti elektros įrenginius išdavimas, gaisro likvidavimas turimomis gaisro gesinimo priemonėmis); 8. Ypatingais atvejais saugos tarnybos darbuotojų, užtikrinančių pastočių fizinę apsaugą, priežiūra jiems esant BEKS teritorijoje. 9. Kitų darbuotojų (neelektrotechninio personalo) priežiūra jiems esant BEKS teritorijoje. Paslaugų laikas skaičiuojamas pagal faktinį atlikimo laiką (skaičiuojant nuo dispečerio komandos atlikti konkrečius veiksmus iki pranešimo apie įvykdymą dispečeriui). Laikai fiksuojami dispečerio operatyviniame žurnale. Minimalus aktuojamas Paslaugos kiekis 0,50 val. Nuvykimo/parvykimo laikas apskaičiuojamas pagal faktinį laiką ir apmokamas pagal šį įkainį. |
| 5 | Operatyviniai perjungimai, operatyvinė pagalba ir priežiūra ypatingais atvejais pastočių teritorijoje ne darbo laiku (ne darbo laiku laikomas laikas darbo dienomis nuo 17:00 val. iki 8:00 val. , taip pat poilsio ir švenčių dienos. Darbo laikas laikomas darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val.) | val. | Paslaugos nurodytos 4 punkte ne darbo laiku. Minimalus aktuojamas Paslaugos kiekis 0,5 val. Nuvykimo/parvykimo laikas apskaičiuojamas pagal faktinį laiką ir apmokamas pagal šį įkainį. |
| 6 | Defekto šalinimas, jo priežasties nustatymas | val. | Ši Paslauga apima įrangos, konstrukcinių elementų ir inžinerinių sistemų defektų paiešką, priežasties nustatymą ir pašalinimą. Galimos tokios smulkios Paslaugos, kaip tvoros elementų ar įžeminimo tvirtinimas, teritorijos ar sklypo apšvietimo gedimų šalinimas bei kitų negarantinių defektų pašalinimas. Paslauga teikiama siekiant atkurti įrenginių ar sistemų funkcionavimą, kai nustatomi nedideli pažeidimai ar sutrikimai, neturintys esminės įtakos jų veikimui. Pastaba: Pirkėjas yra sudaręs sutartį su rangovu, atsakingu už įrenginių priežiūrą garantiniu laikotarpiu. Šiam punktui priskiriami smulkūs defektai, neturintys esminės įtakos įrenginių veikimui. |
| 7 | Smulkios įrengimo Paslaugos | val. | Paslauga apima nedidelės apimties elektros ir mechaninius įrengimo/remonto darbus. Į šią Paslaugą gali įeiti trifazės rozetės montavimas, kabelių paklojimas rozetėms ar apšvietimui, durų spynos reguliavimas ir kitos panašaus pobūdžio Paslaugos. Paslaugų suteikimo apimtis ir jų terminai derinami su Pirkėju kiekvienu atveju atskirai. Aktuojama pagal faktines Paslaugos teikimo laiko sąnaudas (valandinį įkainį). |
| 8 | Brigados vienos valandos kaina | val. | 2 darbuotojų (darbų vykdytojo ir brigados nario) su transporto priemone 1 valandos įkainis. Įkainis naudojamas, kai nėra šioje Techninėje specifikacijoje aprašyto reikalingo įkainio. Paslaugų suteikimo apimtis ir jų terminai derinami su Pirkėju kiekvienu atveju atskirai. Aktuojama pagal faktines laiko sąnaudas (valandinį įkainį). |
| 9 | Paslaugos aukštyje su autobokšteliu | val. | Į įkainį įskaičiuota mechanizmo ir aptarnaujančio personalo 1 valandos įkainis. Laikas skaičiuojamas pagal faktinį Paslaugos teikimo laiką. Paslaugos bus užsakomos esant poreikiui, kai vykdant eksploatacinius darbus neįmanoma jų atlikti naudojant kopėčias. Visos Paslaugos su autobokšteliu apskaitomos pagal šį įkainį. |
| 10 | Žaibosaugos įrenginių techninė priežiūra | vnt. | 1. Pamatų apžiūra. Apžiūrimas pamatų stovis, šalinami smulkūs įtrūkimai (remontuojama remontiniais mišiniais). Išvalomi nešvarumai ir kitos sankaupos nuo konstrukcijos paviršiaus. 2. Patikrinamas vertikalumas nurodant leistinus ir esamus nuokrypius. 3. Metalo konstrukcijos patikrinimas. |

    - Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų patvirtinimo“, kitų elektros įrenginių operatyvinį valdymą ir techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės norminių aktų nustatytus reikalavimus.

    - Į Paslaugų įkainius įskaičiuotas nurodymo išrašymas, techninių priemonių įvykdymas, darbo vietos paruošimas ir sutvarkymas. Taip pat, jei Paslaugos aprašyme nenurodyta kitaip, į įkainį įskaičiuoti visi reikalingi matavimo prietaisai, transportas, mechanizmai ir kt. būtini Paslaugai atlikti.

    - Jei Paslaugai atlikti reikalingos medžiagos, kurios kaina sudaro iki 5 % Paslaugos vertės, laikoma, kad medžiagos kaina yra įskaičiuota į Paslaugą ir ji papildomai neaktuojama. Medžiaga nelaikoma skudurai, tepalas kontaktams tepti ir kitos panašios medžiagos, kurios suprantamos kaip būtinos Paslaugoms atlikti.

    - Jeigu paslaugos vykdymas, apžiūros ar perjungimai užsitęsia už nustatytų darbo valandų ribų ir tokios Paslaugos buvo iš anksto užsakytos bei suderintos su Pirkėju, už jas atlyginama tik pagal nustatytą atitinkamą įkainį. Tokiais atvejais Paslaugų įkainiai už Paslaugas ne darbo laiku nėra taikomi ir negali būti reikalaujami.

    - Dalyviams paprašius bus sudaryta galimybė apžiūrėti objektus ir savarankiškai įsivertinti galimų Paslaugų apimtį bei sąlygas. Po sutarties sudarymo Pirkėjas galės Tiekėjui suteikti detalesnę informaciją apie aptarnaujamą įrangą (operatyvinės, principinės schemos).

5.TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1.     Paslaugų teikėjas su Pirkėju pasirašo saugos darbe ribų atsakomybės aktą iki Paslaugų teikimo pradžios.

  - Paslaugas teikiantys darbuotojai privalo būti aprūpinti asmeninėmis ir kolektyvinėmis saugos priemonėmis bei  privalo jomis naudotis darbo metu. Už aprūpinimą atsakingas Tiekėjas.

  - Užtikrinti reikiamos įrangos, įrankių ir medžiagų turėjimą Paslaugų atlikimui. Atsarginėmis dalimis ir jų sandėliavimu rūpinasi Tiekėjas savo lėšomis ir rizika.

  - Laikytis konfidencialumo ir neatskleisti informacijos apie BEKS infrastruktūrą ar saugumo sistemą tretiesiems asmenims.

  - Vykdyti visas Paslaugas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, darbų saugos, elektros įrenginių eksploatavimo taisyklėmis bei gamintojų rekomendacijomis.

  - Nedelsiant informuoti Pirkėją apie aptiktus pažeidimus, sutrikimus ar potencialias grėsmes įrenginių saugumui ir (ar) veikimui.

  - Pateikti Pirkėjui visų suteiktų Paslaugų  ataskaitas, aktus, techninės būklės protokolus.