3 priedas

KELTUVO ĮRENGIMO DARBAI LABORATORIJOS PATALPOSE (pastatas 20D2p)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai techninei charakteristikai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Krovininis vidaus keltuvas su lydinčiu asmeniu |
| 2. | Pavara | Elektrinė / sraigtinė |
| 3. | Greitis | iki 0,15 m/s |
| 4. | Keliamoji galia | Ne mažiau 500 kg |
| 5. | Kėlimo aukštis | Ne mažiau 6400 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) |
| 6. | Viršutinio sustojimo aukštis, mm | Ne daugiau 2300 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) |
| 7. | Šachtos vidiniai matmenys (plotis x gylis, mm) | 1780 mm x 1685 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) |
| 8. | Kabinos įėjimai | 1 įėjimas (iš vienos pusės) |
| 9. | Sustojimų/ durų skaičius | 3/3 |
| 10. | Aukštų žymėjimas | -1; 1; 2 |
| 11. | Pavaros maitinimas | 400 V ± 10 %, 50 Hz ± 10% |
| 12. | Šachtos tipas | Užsakovo esama |
| 13. | Šachtos durų matmenys (plotis x aukštis) | Ne mažiau 1000 mm x 2000 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) |
| 14. | Durų tipas | Varstomos pusiau automatinės (automatiškai užsidarančios) |
| 15. | Durų spalva | RAL 7040 arba lygiavertė |
| 16. | Durų priešgaisrinė kvalifikacija | Nėra |
| 17. | Durų atidarymo kryptys | 1 sustojimas - dešininės 2 sustojimas - dešininės 3 sustojimas - dešininės |
| 18. | Kabinos matmenys (plotis x gylis x aukštis) | Ne mažiau nei 1400 mm x 1540 mm x 2000 mm |
| 19. | Keltuvo durų medžiagiškumas | Metalinės su stikliuku. Stikliuko matmenys ne mažiau kaip 70 mm x 1600 mm |
| 20. | Kabinos sienų ir lubų medžiagiškumas | Sienos apdailinės aliuminio kompozicinės plokštės, lubos iš šlifuoto nerūdijančio plieno |
| 21. | Kabinos apšvietimas | LED arba lygiavertis |
| 22. | Grindų danga | PVC ar lygiavertė neslystanti grindų danga |
| 23. | Valdymo elementai | Iškvietimo mygtukai aukštuose, valdymo mygtukai kabinoje |
| 24. | Kita informacija | Avarinio sustojimo mygtukas. Važiavimas - nuspaudus ir laikant. Elektrinis durų užraktas. Avarinis apšvietimas. Foto barjeras. Durų kontrolė - foto barjeras per visą kabinos aukštį. Galimybė prisijungti prie pastato priešgaisrinės sistemos. Pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu. Valdymas ant platformos ir aukštuose. Avarinis nuleidimas baterijos pagalba. Ranktūris apvalios formos iš nerūdijančio plieno, ne mažiau nei 1300 mm ilgio, diametras ne mažiau 30 mm. Galimybė užrakinti paleidimo mygtukus aukštuose. |
| 25. | Standartas | Turi atitikti standartą EN 81-40 arba lygiavertį. |
| 26. | Keltuvo durų nerūdijančio plieno angokraščiai ir jų skardinimo darbai visiems aukštams | Komplektas 1 įėjimui, kai sienos storis iki 35 cm (matuoti vietoje) |

Pastaba. Rangovui prieš pateikiant pasiūlymą suteikiamos sąlygos apžiūrėti keltuvo šachtą ir įvertinti faktinius darbų kiekius. Kontaktinis asmuo patalpų apžiūrai – ūkio skyriaus vedėjas Mindaugas Mačiulaitis, tel. +370 686 51 780, el. paštas: ukioskyrius@kedligonine.lt.

_____________________________