3 priedas
KELTUVO ĮRENGIMO DARBAI LABORATORIJOS PATALPOSE (pastatas 20D2p)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai techninei charakteristikai

	1.
	Tipas 
	Krovininis vidaus keltuvas su lydinčiu asmeniu

	2.
	Pavara
	Elektrinė / sraigtinė

	3.
	Greitis
	iki 0,15 m/s

	4.
	Keliamoji galia
	Ne mažiau 500 kg

	5.
	Kėlimo aukštis
	Ne mažiau 6400 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte)

	6.
	Viršutinio sustojimo aukštis, mm
	Ne daugiau 2300 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte)

	7.
	Šachtos vidiniai  matmenys (plotis x gylis, mm)
	1780 mm x 1685 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte)

	8.
	Kabinos įėjimai
	1 įėjimas (iš vienos pusės)

	9.
	Sustojimų/ durų skaičius
	3/3

	10.
	Aukštų žymėjimas
	-1; 1; 2

	11.
	Pavaros maitinimas
	400 V ± 10 %, 50 Hz ± 10%

	12.
	Šachtos tipas
	Užsakovo esama

	13.
	Šachtos durų matmenys (plotis x aukštis)
	Ne mažiau 1000 mm x 2000 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte)

	14.
	Durų tipas
	Varstomos pusiau automatinės (automatiškai užsidarančios)

	15.
	Durų spalva 
	RAL 7040 arba lygiavertė

	16.
	Durų priešgaisrinė kvalifikacija 
	Nėra

	17.
	Durų atidarymo kryptys
	1 sustojimas - dešininės
2 sustojimas - dešininės
3 sustojimas - dešininės

	18.
	Kabinos matmenys (plotis x gylis x aukštis)
	Ne  mažiau nei 1400 mm x 1540 mm x 2000 mm

	19.
	Keltuvo durų medžiagiškumas
	Metalinės su stikliuku. Stikliuko matmenys ne mažiau kaip 70 mm x 1600 mm

	20.
	Kabinos sienų ir lubų medžiagiškumas
	Sienos apdailinės aliuminio kompozicinės plokštės, lubos iš šlifuoto nerūdijančio plieno

	21.
	Kabinos apšvietimas
	LED arba lygiavertis

	22.
	Grindų danga
	PVC  ar lygiavertė neslystanti grindų danga

	23.
	Valdymo elementai
	Iškvietimo mygtukai aukštuose, valdymo mygtukai kabinoje

	24.
	Kita informacija
	Avarinio sustojimo mygtukas.
Važiavimas - nuspaudus ir laikant. 
Elektrinis durų užraktas. 
Avarinis apšvietimas.
Foto barjeras. 
Durų kontrolė - foto barjeras per visą kabinos aukštį.
Galimybė prisijungti prie pastato priešgaisrinės sistemos.
Pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu. 
Valdymas ant platformos ir aukštuose.
Avarinis nuleidimas baterijos pagalba. 
Ranktūris apvalios formos iš nerūdijančio plieno, ne mažiau nei 1300 mm ilgio, diametras ne mažiau 30 mm.
Galimybė užrakinti paleidimo mygtukus aukštuose.

	25.
	Standartas
	Turi atitikti standartą EN 81-40 arba lygiavertį.

	26.
	Keltuvo durų nerūdijančio plieno angokraščiai ir jų skardinimo darbai visiems aukštams
	 Komplektas 1 įėjimui, kai sienos storis iki 35 cm (matuoti vietoje)




Pastaba. Rangovui prieš pateikiant pasiūlymą suteikiamos sąlygos apžiūrėti keltuvo šachtą ir įvertinti faktinius darbų kiekius. Kontaktinis asmuo patalpų apžiūrai – ūkio skyriaus vedėjas Mindaugas Mačiulaitis, tel. +370 686 51 780, el. paštas: ukioskyrius@kedligonine.lt.
_____________________________

