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EPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIŲ (UPS)
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
1 BENDROJI DALIS
1. Pirkimo objektas – nepertraukiamo maitinimo šaltinių (toliau Įrangos) įsigijimas bei sumontavimas ir paleidimas Užsakovo patalpose. 

2. Pirkimas į dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas turės pateikti vieną bendrą pasiūlymą visam pirkimo objektui, t. y. neleidžiama pateikti pasiūlymo tik kuriai nors pirkimo objekto daliai (pvz. tik parduoti techninę įrangą). 
3. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso specifikacijoje nurodyto kieko. Įranga ir jos sumontavimo paslauga bus užsakoma etapais, tik įrengus kabelinį tinklą, vartotojams prijungti. 

4. Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių), nenaudota, neremontuota, nerestauruota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime.

5. Įrangos techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

6. Jei Įrangos gamintojas nutraukus Tiekėjo siūlomų prekių gamybą, tiekėjas turi teisę, pateikus gamintojo oficialų raštą apie Įrangos tiekimo/gamybos nutraukimą, nedidinant galutiniame pasiūlyme ir sutartyje nurodytų įkainių, pateikti gamintojo naujesnio modelio Įrangą, atitinkančias šios techninės specifikacijos reikalavimus.
7. Įrangai turi būti taikoma, ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo garantija nepertraukiamo  maitinimo šaltiniui ir ne trumpesnė kaip 3 metų garantija baterijoms, įrangos buvimo vietoje, skaičiuojant nuo Įrangos sumontavimo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
8. Prekių pristatymo terminas nuo gauto užsakymo negali būti didesnis nei 10 savaičių 
 Reikalavimas privalo būti garantuojamas gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).
9. Tiekėjas/rangovas UPS įrenginius turės sumontuoti, pajungti, paleisti įrangą ir apmokinti personalą.
10. 50 kVA UPS įrenginys gali būti siūlomas su atskirai pastatoma akumuliatorių spinta.
11. 50 kVA UPS įrenginys turibūti modulinės architektūros.
12. 25 kVA UPS įrenginys turi būti su integruotomis baterijomis.
13. 25 kVA UPS įrenginys gali būti Tower (bokšto tipo).

14. Žemiau lentelėje pateikiami numatomi įsigyti Įrangos kiekiai.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Montavimo vieta
	Kiekis

	1.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥50 kVA ≥5min
	Santariškių g. 2, Vilnius, A korpusas
	1

	2.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min
	
	1

	3.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min
	Santariškių g. 2, Vilnius, B korpusas
	1

	4.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min
	Santariškių g. 2, Vilnius, C korpusas
	1

	5.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min

	Santariškių g. 2, Vilnius, D korpusas
	1

	6.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min
	Santariškių g. 2, Vilnius, E korpusas
	1

	7.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min
	Santariškių g. 2, Vilnius, F korpusas
	2

	8.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min
	Santariškių g. 2, Vilnius, P korpusas
	1

	9.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min
	Santariškių g. 4, Vilnius
	1

	10.
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min
	Santariškių g. 7, Vilnius
	1


2 NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
Nepertraukiamo maitinimo šaltinio ≥50kVA galios techniniai parametrai

	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos / parametrai 

(Pildo tiekėjas)

	1
	Gamintojas
	Nurodyti
	

	2
	Įrangos pavadinimas / modelis
	Nurodyti
	

	3
	Gamintojo registracijos valstybė 
	Nurodyti
	

	4
	Topologija/architektūra
	"Online" dvigubo konvertavimo
	

	5
	Elektros įvadų skaičius 
	1
	

	6
	Elektros išvadų skaičius 
	1
	

	7
	Montavimo būdas
	Pastatomas
	

	8
	Keičiamų komponentų pasiekiamumas
	Turi būti galimybė keisti baterijas/modulius
	

	9
	Nominali galia, kVA
	≥50
	

	10
	Galios didinimo galimybė
	Nurodyti
	

	11
	Fazių skaičius
	3
	

	12
	Nominali įėjimo įtampa
	3 x 400/230 V + N
	

	13
	Įeinančios įtampos svyravimo toleravimas
	(-20%/+15%) 3 x 320/184V iki 3 x 460/265V  <100% apkrova
(-26%/+15%) 3 x 296/170V iki 3 x 460/265V  <80% apkrova
(-35%/+15%) 3 x 260/150V iki 3 x 460/265V  <60% apkrova
	

	14
	Įėjimo harmonikų iškraipymas (THDI), esant 100% netiesinei apkrovai
	< 3%
	

	15
	Įėjimo dažnis
	50 Hz
	

	16
	Nominali įšėjimo įtampa
	3 x 400/230 V + N
	

	17
	Išėjimo dažnis
	50 Hz, +/- 1 Hz
	

	18
	Dažnio tolerancija
	Esant sinchronizacijai su įvadu (pasirinktinai)                    < +/- 2%  
	

	
	
	Laisvas režimas +/- 0.1%
	

	19
	Įtampos stabilumas
	Statinis < +/- 1%
	

	
	
	Dinaminis < +/- 4%
	

	20
	Įtampos iškraipymo lygis
	Esant tiesinei apkrovai < 1.5%
	


	
	
	Esant netiesinei apkrovai (EN62040-3:2001) <3%
	

	21
	Leistinos perkrovos ir jų trukmė
	10 min.: 125%, 1 min.: 150%
	

	22
	Leistinas amplitudės koeficientas be ribojimų (Crest factor)
	3:1
	

	23
	Efektyvumas ("double conversion" rėžimas) visame apkrovų diapazone
	≥ 94%
	

	24
	Efektyvumas "Eco-mode" rėžime
	≥ 98%
	

	25
	Fazių kampo nukrypimo tolerancija
	< 2°
	

	26
	Autonominio darbo trukmė
	≥ 5 min prie pilnos galios
	

	27
	Maximali trumpo jungimo srovė esant apėjimo režimui (RMS)
	10 x In; 20ms
	

	28
	Maximali trumpo jungimo srovė esant inverteriniam režimui (RMS)
	2,25 x In; 40ms 
	

	29
	Avarinis išjungimas
	EPO ar analogiška technologija
	

	30
	Apsauga
	Nuo visiško baterijų išsikrovimo
	

	
	
	"Back-feed".  
	

	
	
	Baterijų temparatūros sensorius
	

	31
	Vidinis automatinis „bypass“ (angl. Internal automatic bypass)
	Taip
	

	32
	UPS korpuso išmatavimai
	≤0,5x0,9m (plotis x gylis) 
	

	
	Akumuliatorių spinta
	≤0,5x0,9m (plotis x gylis)
	

	33
	Maksimalus NMŠ svoris su komplektuojamomis baterijomis
	Nurodyti
	

	34
	Apsaugos laipsnis
	≥ IP20
	

	35
	Darbo aplinkos temperatūra
	0...+40˚C

	

	36
	Saugojimo aplinkos temperatūra
	-25...+55˚C

	

	37
	Santykinio drėgnumo ribos, be kondensacijos
	    < 95%
	

	38
	Triukšmo lygis, 1m nuo įrenginio priekio, esant 100%/50% apkrovai  
	≤66/60dB
	

	39
	Išskiarimas maksimalus šilumos kiekis:
	≤ 3300W, esant 100% netiesinei apkrovai
	

	40
	Oro kaitos (+25 - 30˚C) poreikis
	≤ 450m3/h, esant 100% netiesinei apkrovai
	

	41
	Reikalavimai baterijoms
	Tiekėjas privalo siūlyti, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, baterijas skirtas naudoti rezervinio maitinimo sistemose
	

	
	
	turi būti „karšto keitimo“ baterijos ir/ar moduliai, leidžiantys pakeisti juos nestabdant UPS darbo
	

	
	
	Uždari, neaptarnaujami VRLA AGM, ne mažesnis

≥ 10 metų projektinis tarnavimo laikas (long life)
	

	42
	Vietinis informacijos pateikimas bei valdymas
	Turi turėti ekraną, pateikiantį pagrindinę informaciją apie įrenginio būklę, energijos sąnaudas, tikėtiną veikimo iš akumuliatorių trukmę prie esamos apkrovos bei galimybę atlikti automatinį akumuliatorių testą.
	

	43
	Vietinės sąsajos
	RS232 arba lygiavertė, USB 
	

	44
	Tinklo sąsaja
	SNMP sąsaja, Modbus TCP, Modbus RS 485, RJ45
	

	45
	Pranešimų išsiuntimas
	SMTP arba lygiavertis protokolas
	

	46
	Perspėjimo signalai
	Turi būti perspėjimo signalai (vietiniai, su galimybe perduoti nuotoliu):

apie elektros tiekimo sutrikimus;

baterijos išsikrovimą (keitimo būtinybę).
	

	47
	Programinė įranga
	Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti komplektuojami su programine įranga skirta įrenginių stebėjimui ir valdymui per WEB sąsaja, SNMP.
	

	48
	Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje
	CE (arba lygiavertis)
	

	49
	EMC klasifikacija, aplinkos taršos kategorija
	C3
	

	50
	Atitikimas nepertraukiamo maitinimo sistemų saugos standartams
	LST EN 62040-1 (arba lygiavertis)
	

	51
	Atitikimas nepertraukiamo maitinimo sistemų elektromagnetinio suderinamumo (EMC) standartui
	LST EN IEC 62040-2 (arba lygiavertis)
	

	52
	Garantija 
	Įrangai turi būti taikoma ne mažesnė nei 36 mėn. garantija, nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

Įrangai sugedus garantiniu laikotarpiu, tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.
	

	53
	Eksploatavimo instrukcija, 
kita dokumentacija 
	Išsami eksploatavimo instrukcija turi būti pateikta lietuvių kalba.

Kita dokumentacija – pateikiama lietuvių ir/ar anglų k. 
	

	54
	Personalo apmokymas
	Turi būti atlikti Užsakovo atsakingų asmenų apmokymai tinkamai eksploatatuoti Įrangą.
	


Nepertraukiamo maitinimo šaltinio ≥25kVA galios techniniai parametrai

	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos / parametrai 

(Pildo tiekėjas)

	1
	Gamintojas
	Nurodyti
	

	2
	Įrangos pavadinimas / modelis
	Nurodyti
	

	3
	Gamintojo registracijos valstybė 
	Nurodyti
	

	4
	Topologija/architektūra
	"Online" dvigubo konvertavimo
	

	5
	Elektros įvadų skaičius 
	1
	

	6
	Elektros išvadų skaičius 
	1
	

	7
	Montavimo būdas
	Pastatomas
	

	8
	Keičiamų komponentų pasiekiamumas
	Turi būti galimybė keisti baterijas/modulius
	

	9
	Nominali galia, kVA
	≥25
	

	10
	Galios didinimo galimybė
	Nurodyti
	

	11
	Fazių skaičius
	3
	

	12
	Nominali įėjimo įtampa
	3 x 400/230 V + N
	

	13
	Įeinančios įtampos svyravimo toleravimas
	(-20%/+15%) 3 x 320/184V iki 3 x 460/265V  <100% apkrova
(-26%/+15%) 3 x 296/170V iki 3 x 460/265V  <80% apkrova
(-35%/+15%) 3 x 260/150V iki 3 x 460/265V  <60% apkrova
	

	14
	Įėjimo harmonikų iškraipymas (THDI), esant 100% netiesinei apkrovai
	< 3%
	

	15
	Įėjimo dažnis
	50 Hz
	

	16
	Nominali įšėjimo įtampa
	3 x 400/230 V + N
	

	17
	Išėjimo dažnis
	50 Hz, +/- Hz
	

	18
	Dažnio tolerancija
	Esant sinchronizacijai su įvadu (pasirinktinai)                    < +/- 2%  
	

	
	
	Laisvas režimas +/- 0.1%
	

	19
	Įtampos stabilumas
	Statinis < +/- 1%
	

	
	
	Dinaminis < +/- 4%
	

	20
	Įtampos iškraipymo lygis
	Esant tiesinei apkrovai < 1.5%
	

	
	
	Esant netiesinei apkrovai (EN62040-3:2001) <3%
	

	21
	Leistinos perkrovos ir jų trukmė
	10 min.: 125%, 1 min.: 150%
	

	22
	Leistinas amplitudės koeficientas be ribojimų (Crest factor)
	3:1
	

	23
	Efektyvumas ("double conversion" rėžimas) visame apkrovų diapazone
	≥ 94%
	

	24
	Efektyvumas "Eco-mode" rėžime
	≥ 98%
	

	25
	Fazių kampo nukrypimo tolerancija
	< 2°
	

	26
	Autonominio darbo trukmė
	≥ 5 min prie pilnos galios
	

	27
	Maximali trumpo jungimo srovė esant apėjimo režimui (RMS)
	10 x In; 20ms
	

	28
	Maximali trumpo jungimo srovė esant inverteriniam režimui (RMS)
	2,25 x In; 40ms 
	

	29
	Avarinis išjungimas
	EPO ar analogiška technologija
	

	30
	Apsauga
	Nuo visiško baterijų išsikrovimo
	

	
	
	"Back-feed".  
	

	
	
	Baterijų temparatūros sensorius
	

	31
	Vidinis automatinis „bypass“ (angl. Internal automatic bypass)
	Taip
	

	32
	Korpuso išmatavimai
	≤0,5x0,8m (plotis x gylis) 
	

	33
	Maksimalus NMŠ svoris su komplektuojamomis baterijomis
	Nurodyti
	

	34
	Apsaugos laipsnis
	≥ IP20
	

	35
	Darbo aplinkos temperatūra
	0...+40˚C

	

	36
	Saugojimo aplinkos temperatūra
	-25...+70˚C

	

	37
	Santykinio drėgnumo ribos, be kondensacijos
	    < 95%
	

	38
	Triukšmo lygis, 1m nuo įrenginio priekio, esant 100%/50% apkrovai  
	≤66/60dB
	

	39
	Išskiarimas maksimalus šilumos kiekis:
	≤ 2200W, esant 100% netiesinei apkrovai
	

	40
	Oro kaitos (+25 - 30˚C) poreikis
	≤ 300m3/h, esant 100% netiesinei apkrovai
	

	41
	Reikalavimai baterijoms
	Tiekėjas privalo siūlyti, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, baterijas skirtas naudoti rezervinio maitinimo sistemose
	

	
	
	turi būti „karšto keitimo“ baterijos ir/ar moduliai, leidžiantys pakeisti juos nestabdant UPS darbo
	

	
	
	Uždari, neaptarnaujami VRLA AGM, ne mažesnis

≥ 10 metų projektinis tarnavimo laikas (long life)
	

	42
	Vietinis informacijos pateikimas bei valdymas
	Turi turėti ekraną, pateikiantį pagrindinę informaciją apie įrenginio būklę, energijos sąnaudas, tikėtiną veikimo iš akumuliatorių trukmę prie esamos apkrovos bei galimybę atlikti automatinį akumuliatorių testą.
	

	43
	Vietinės sąsajos
	RS232 arba lygiavertė, USB 
	

	44
	Tinklo sąsaja
	SNMP sąsaja, Modbus TCP, Modbus RS 485, RJ45
	

	45
	Pranešimų išsiuntimas
	SMTP arba lygiavertis protokolas
	

	46
	Perspėjimo signalai
	Turi būti perspėjimo signalai (vietiniai, su galimybe perduoti nuotoliu):

apie elektros tiekimo sutrikimus;

baterijos išsikrovimą (keitimo būtinybę).
	

	47
	Programinė įranga
	Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti komplektuojami su programine įranga skirta įrenginių stebėjimui ir valdymui per WEB sąsaja, SNMP.
	

	48
	Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje
	CE (arba lygiavertis)
	

	49
	EMC klasifikacija, aplinkos taršos kategorija
	C3
	

	50
	Atitikimas nepertraukiamo maitinimo sistemų saugos standartams
	LST EN 62040-1 (arba lygiavertis)
	

	51
	Atitikimas nepertraukiamo maitinimo sistemų elektromagnetinio suderinamumo (EMC) standartui
	LST EN IEC 62040-2 (arba lygiavertis)
	

	52
	Garantija 
	Įrangai turi būti taikoma ne mažesnė nei 36 mėn. garantija, nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

Įrengai sugedus garantiniu laikotarpiu, tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.
	

	53
	Eksploatavimo instrukcija, kita dokumentacija 
	Išsami eksploatavimo instrukcija turi būti pateikta lietuvių kalba.

Kita dokumentacija – pateikiama lietuvių ir/ar anglų k. 
	

	54
	Personalo apmokymas
	Turi būti atlikti Užsakovo atsakingų asmenų apmokymai tinkamai eksploatatuoti Įrangą.
	


Pastabos:

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų prekių aprašymai, techniniai dokumentai (datasheet) ir/arba nuorodos į prekių gamintojo interneto svetainėje esančius dokumentus, įrodančius siūlomos Įrangos atitikimą Užsakovo reikalavimams. 

Jeigu techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, sertifikatai ir panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, sertifikatas ir panašiai. 
Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė, kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. 
Jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai „ne siauresnėse“) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. 
Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 5 proc.
Tiekėjas teikdamas pasiūlymą atskira eilute nurodo 50 kVA ir 25 kVA įrenginių montavimo ir diegimo kainas.


