INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (AIKŠTELIŲ LAUKO STOVYKLAI) PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS ATNAUJINIMO IR REMONTO DARBŲ PAGAL EKSPERTIZĖS RANGOVO IŠVADAS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

| Dalyviams CVP IS priemonėmis | 2026-01-26 |
| --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Kitos paskirties inžinerinių statinių (aikštelių lauko stovyklai) projektinės dokumentacijos atnaujinimo ir remonto darbų pagal ekspertizės rangovo išvadas viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdydama „Kitos paskirties inžinerinių statinių (aikštelių lauko stovyklai) projektinės dokumentacijos atnaujinimo ir remonto darbų pagal ekspertizės rangovo išvadas“ viešojo pirkimo Nr. 6173481 procedūras iš konkurso dalyvių gavusi prašymus paaiškinti/patikslinti pirkimo dokumentus, atsako sekančiai:

Klausimas (ID 512017):

„Prašome patikslinti:

1. Ekspertizės ataskaitose nurodyta, kad trūkumų ištaisymo žiniaraščiai yra pateikiami priede Nr. 3. Prašome pateikti minėtą trūkumų ištaisymo žiniaraštį, kad būtų galima įvertinti darbų apimtį ir jų įtaką pasiūlymo kainai.

2. Prašome pateikti esamų elektros skydų fotofiksacijas (nuotraukas), kad būtų galima įsivertinti, ar papildoma įranga bei rozetės fiziškai tilps į esamus skydus ir ar nebus reikalingas elektros skydų keitimas.

3. Prašome patikslinti, kokiu būdu turi būti klojami elektros kabeliai atkarpose tarp konteinerių, ar kabeliai turės būti klojami grunte, ar tvirtinami prie konstrukcijų.“

Atsakymas:

- Atkreipiame dėmesį, kad Ekspertizės ataskaitų priede Nr. 3 pateikti Trūkumų ištaisymo žiniaraščiai su preliminaria kaina. Skirtingi tiekėjai gali taikyti skirtingas statybos technologijas, darbo organizavimo modelius, medžiagas ar tiekimo grandines, todėl užsakovui pateikus trūkumų ištaisymo žiniaraščius dalis kainodaros rizikos būtų perkeliama užsakovui, o tai prieštarautų tiekėjo savarankiškumo ir atsakomybės principui. Dėl šios priežasties užsakovas neteikia trūkumų ištaisymo žiniaraščių, o pateikia techninį projektą, techninę specifikaciją, ekspertizės ataskaitą ir kitą reikalingą informaciją, leidžiančią tiekėjams patiems sudaryti darbų kiekių žiniaraščius ir apskaičiuoti pasiūlymo kainą.

- Užsakovas šiuo metu neturi galimybių atlikti esamų elektros skydų fotofiksacijų. Dalis elektros skydų fotofiksacijų yra pateikta ekspertizės akte, kuriuo tiekėjai gali vadovautis vertindami esamą situaciją ir darydami atitinkamas technines prielaidas. Atsižvelgiant į galimas technines rizikas ir siekiant jų sumažinimo, tiekėjams siūloma pasiūlymuose numatyti visų elektros skydų keitimą. Visos su esamų elektros skydų talpumu, technine būkle ar būtinybe juos keisti susijusios rizikos tenka tiekėjui ir turi būti įvertintos pasiūlymo kainoje.

- Elektros kabeliai iki elektros spintų turi būti klojami grunte, užtikrinant jų apsaugą pagal galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus. Klojant kabelius grunte, tiekėjas privalo įsivertinti ir pasiūlymo kainoje numatyti visus su tuo susijusius reikalingus darbus, įskaitant, bet neapsiribojant, žemės kasimo, kabelių apsaugos ir kitus būtinus darbus, taip pat su tuo susijusias rizikas.

Nuo elektros spintų iki konteinerių bei tarp konteinerių elektros kabeliai turi būti klojami atviru būdu, tvirtinant juos prie konstrukcijų, vadovaujantis galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimai, analogiškai esamai situacijai.

Komisija papildomai pažymi, jog vadovaujantis Pirkimo sąlygų 5.10 punkto nuostatomis priėmė sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-01-30 9:30 val., o vokų plėšimo terminą iki 2026-01-30 10:00 val.

Komisija

Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą paskelbiama CVP IS ir pranešama prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.