
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos perka garo generatoriaus atsargines dalis. Garo generatorius – Certuss Universal 1500 TC, gamyklinis Nr. 15862. Garo generatoriaus atsarginių dalių parametrai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. Į prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi vykdytojo privalomi mokėti mokesčiai, bei prekės pristatymo į vietą, prekės pakeitimo kaina.
Prekių sąrašas:

	Eil. Nr. 
	Įrenginių, medžiagų pavadinimas
	Kiekis
	Siūlomų medžiagų pavadinimai, techniniai duomenys, gamintojas 

	1
	Garo generatoriaus Certuss Universal 1500 TC kaitinimo gyvatukas su pakeitimu. 
Kaitinimo gyvatukas turi būti lygiavertis šiuo metu garo generatoriuje sumontuotam ir suderinamas su garo generatoriumi Certuss Universal 1500 TC Nr. 15862. 

Kaitinimo gyvatukas turi atitikti Slėginių indų direktyvą PED 2015/68/EU. 

Kaitinimo gyvatuko pagrindiniai parametrai:

Leidžiama darbinė temperatūra – 198 °C;

Leidžiamas darbinis slėgis – 16 bar;

Kaitinimo gyvatuko tūris – 185 l ± 10 %;

Šildymo paviršiaus plotas – 30 m2 ±10 % 

Kaitinimo gyvatukas turi turėti CE deklaraciją.

Kaitinimo gyvatuko keitimas atliekamas vadovaujantis gamintojo instrukcija (priedas Nr. 1). 
Po sumontavimo turi būti patikrintas garo generatoriaus sandarumas.
	1 kompl.
	


Pristatymo adresas – Eivenių g. 2, 50161, Kaunas.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas patvirtinimas, kad siūloma prekė suderinama su garo generatoriumi Certuss Universal 1500 TC.
Prekių tiekimo terminas 80 darbo dienų.
Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − penktadieniais nuo 9:30 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai techninėje specifikacijoje nurodytai prekių apimčiai. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, (nekeičiant objektyvių gaminio dydžių, parametrų) gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
[image: image1.png]ampfauiomaten GmbH & CoKG

7508 otea - naersvaie o5 |C € 0035

i [ CERTUSS Uriversal 1500 TC]scam vy kg 1500 s

o, [ Tooe2

s el voame V e [
ECtpepprored. Modle

st prssure sty deviee w16





Priedai:
Kaitinimo gyvatuko keitimo instrukcija – 2 lapai;

__________________________________________________________________________


