SPS 2 priedas

Nauja redakcija

2026-01-29

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas – flokuliantai dumblo tankinimui ir sausinimui (toliau – Prekė). Techninėje specifikacijoje, kur reikalauja kontekstas, Prekė vienaskaita gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai.

  - Pirkimo objekto apibūdinimas – perkami miltelinės formos akrilo polimerų (polielektrolitų) mišiniai, skirti naudoti nuotekų valymo dumblo tankinimo ir sausinimo technologiniuose procesuose:

    - pirminio ir perteklinio veikliojo dumblo mišinio, išpūdyto metantankuose, nusausinimui centrifugose. Sausinamo dumblo sausumas 3 – 5 %;

    - perteklinio veikliojo dumblo tankinimui centrifugose. 0,4 – 0,6 % – tankinimo perteklinio dumblo sausumas.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Esamos įrangos ir technologinio proceso aprašymas:

    - Perteklinio dumblo tankinimui naudojama įranga:

      - Centrifugos: GEA Westfalia Separator Sytems GmbH, Type: UCD 346-00-32 – 2 vnt. Paduodamo dumblo debitas: 20 – 25 m3/h;

      - Polielektrolito tirpalo paruošimo įranga – Polymat 1000.

    - Išpūdytam dumblui sausinti naudojama įranga:

      - Centrifugos: GEA Westfalia Separator Sytems GmbH, Type: UCD 345-00-32 – 2 vnt. Paduodamo dumblo debitas: 5 – 8 m3/h;

      - Polielektrolito tirpalo paruošimo įranga – Polymat 2000.

    - Flokuliantų projektinės sąnaudos:

      - Dumblo tankinimui ~ 2 kg/t dumblo pagal sausą medžiagą;

      - Dumblo sausinimui ~ 10 kg/t dumblo pagal sausą medžiagą.

- PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS

  - Minimalus Prekės užsakymo kiekis:

    - dumblo tankinimui – 50 kg, maksimalus Prekės kiekis vienam užsakymui – 2 t;

    - dumblo sausinimui – 2 t, maksimalus Prekės kiekis vienam užsakymui – 10 t.

  - Preliminarus perkamas Prekės kiekis 36 mėn. Sutarties galiojimo laikotarpiui:

    - dumblo sausinimui – 85 t;

    - tankinimui – 4 t;

    - Prekės bus užsakomos pagal Perkančiojo subjekto poreikį. Preliminarus Prekių kiekis nėra laikomas maksimaliu. Perkantysis subjektas įsigydamas Prekes negali viršyti Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytos Sutarties apimties, nurodytos eurais, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos Sutarties apimties, nurodytos eurais.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA

  - Prekė turi būti pristatoma adresu Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r. sav.

- GARANTIJOS

  - Reikalavimai netaikomi.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

  - Prekė turi būti pristatoma ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo raštu (el. paštu) dienos.

  - Pateikus Prekę, kuri neatitinka Techninėje specifikacijoje jai keliamų reikalavimų, Tiekėjas ją išsiveža savo transportu ir savo lėšomis. Naujos Prekės pristatymui taikomas 3 (trijų) darbo dienų terminas, nuo Perkančiojo subjekto pretenzijos apie netinkamos Prekės pristatymą pateikimo (el. paštu) dienos. Kai suteiktas papildomas naujos Prekės pristatymo terminas viršija šios Techninės specifikacijos 5.1 punkte nustatyta bendrąjį Prekės pristatymo terminą, Perkantysis subjektas pasilieka teisę taikyti Sutartyje numatytą atsakomybę už kiekvieną bendrąjį Prekės pristatymo terminą viršijančią dieną.

  - Prekė turi būti pristatoma darbo dienomis: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 14.00 val. Prekę pristačius nesivadovaujant šiame punktu nurodytu laiku, ši nepriimama.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekė turi būti švari ir vienalytė, joje neturi būti šiukšlių, netirpių priemaišų ar kitokio pobūdžio nuosėdų.

  - Prekė turi būti miltelinės formos ir tinkama dozuoti ir ruošti Perkančiojo subjekto esama polimerų ruošimo įrangoje bei naudoti Perkančiojo subjekto dumblo tankinimo ir sausinimo įrenginiuose.

  - Pateiktos Prekės galiojimas turi būti ne trumpesnis nei 3 (trys) mėnesiai nuo Prekės pristatymo dienos.

  - Reagentų tiekimas, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, draudžiamas.

  - Prekė turi būti be pavojingų sudedamųjų dalių, nepriskirta pavojingų žmonių sveikatai produktų kategorijai, nedegi, nesprogi, nenuodinga. Prekės sudėtyje neturi būti prioritetinių pavojingų medžiagų.

  - Jei dėl Tiekėjo patiektos nekokybiškos Prekės padaroma žala Perkančiojo subjekto polimerų ruošimo ir dozavimo įrangai arba dumblo apdorojimo technologiniams procesams ir įrangai, Tiekėjas turės atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius.

  - Tiekėjas Perkančiajam subjektui pristatydamas Prekę, Perkančiajam subjektui pareikalavus, privalo pateikti tiekiamos Prekės saugos duomenų lapą, kokybės sertifikatą – techninę specifikaciją ar kitą lygiavertį dokumentą, kuriame(-iuose) būtų nurodyta Prekės pagaminimo data ir galiojimo terminas. Kartu su Preke pateikti visi reikalaujami dokumentai turi būti lietuvių kalba.

  - Prekė turi būti paženklinta Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nustatyta tvarka. Prekė turi būti registruota REACH reglamente nustatyta tvarka.

  - Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos reikalavimus.

  - Už saugų Prekių pristatymą ir iškrovimą atsako Tiekėjas. Nuostolius (ekonominius ir ekologinius), patirtus dėl Prekės išsipylimo krovos darbų metu, kompensuoja Tiekėjas.

  - Į Prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, Prekių tiekimo ir pristatymo išlaidos Perkančiajam subjektui šios Techninės specifikacijos 3 punkte nurodytu adresu.

  - Siekiant išgauti šios Techninės specifikacijos 1 lentelės 1.3 – 1.5 ir 2.3 – 2.5 punktuose nustatytus Prekės kokybinius parametrus, Tiekėjui suteikiama teisė teikti reagentų dozavimo ir sausinimo/tankinimo įrangos kalibravimo rekomendacijas.

  - Prekė laikoma kokybiška, jeigu dumblo sausinimo ar tankinimo metu išgaunamų parametrų reikšmės atitinka ar yra geresnės nei nurodyta šios Techninės specifikacijos 1 lentelėje. Tiekėjas šios Techninės specifikacijos 1 lentelę turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“/„NEATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Flokuliantas dumblo tankinimui |  |
| 1.1. | Medžiagos būsena – miltelinis flokuliantas | Atitinka / Neatitinka |
| 1.2. | Fasavimas – maišais po 20 – 30 kg | Nurodyti |
| 1.3. | Dumblo sausumas po tankinimo: ne mažiau nei 5 % sausos medžiagos | Nurodyti* |
| 1.4. | Sausų medžiagų koncentracija fugate po tankinimo: ne daugiau nei 500 mg/l | Nurodyti* |
| 1.5. | Maksimali flokulianto dozė ≤ 3 kg/t dumblo pagal sausą medžiagą | Nurodyti* |
| 2. | Flokuliantas dumblo sausinimui |  |
| 2.1. | Medžiagos būsena – miltelinis flokuliantas | Atitinka / Neatitinka |
| 2.2. | Fasavimas – maišais po 20 – 30 kg | Nurodyti |
| 2.3. | Dumblo sausumas po sausinimo: ne mažiau nei 21 % sausos medžiagos | Nurodyti* |
| 2.4. | Sausų medžiagų koncentracija fugate po sausinimo: ne daugiau nei 500 mg/l | Nurodyti* |
| 2.5. | Maksimali flokulianto dozė ≤ 11 kg/t dumblo pagal sausą medžiagą | Nurodyti* |

* nurodomos gamybiniuose bandymuose, atliktuose šios Techninės specifikacijos 6.14 punkte nustatyta tvarka, išgautos reikšmės (kelių matavimų atveju, pateikiamas geriausias bandymų metu išgautas rezultatas).

  - Gamybinių bandymų atlikimas iki pasiūlymo pateikimo:

    - Tiekėjas, dalyvaujant Perkančiojo subjekto atstovui, turi iki pasiūlymo pateikimo atlikti gamybinius bandymus su Perkančiojo subjekto tankinamu ir sausinamu dumblu, kuriais būtų patvirtinta, kad Prekės atitinka joms keliamus kokybinius reikalavimus. Tiekėjui leidžiama bandymų metu išbandyti ne daugiau kaip po tris polielektrolitų rūšis, parenkant efektyviausiai veikiančią Prekę. Tiekėjo gamybinių tyrimų metu atrinkta polielektrolitų rūšys turi būti tiekiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Gamybinių tyrimų metu paimti dumblo ir fugato mėginiai tiriami Perkančiojo subjekto laboratorijoje. Tyrimų išlaidas apmoka Tiekėjas.

    - Bandymams, numatytiems Techninės specifikacijos 6.14.1 punkte, Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo dienos (Perkančiojo subjekto darbo valandomis) neatlygintinai su lydimuoju raštu turi pristatyti tinkamai gamykloje paženklintus ir pateiktus originaliose, nepažeistose gamintojo pakuotėse 25 kg miltelinio polielektrolito, skirto dumblui tankinti ir 50 kg miltelinio polielektrolito, skirto dumblui sausinti, pavyzdžius, adresu: Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginiai, Jurgeliškių k. 5, Šiaulių r., Šiaulių kaimiškoji sen. Su vėliau atvežtais polielektrolitais, t. y. po 10 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo dienos Perkančiojo subjekto darbo valandų, t. y. pirmadienį – penktadienį 8:00-17:00, penktadienį 8:00-15:45 val., pietų pertrauka 12:00-12:45 val., gamybinių tyrimų Tiekėjui nebus leista atlikti.

    - Perkantysis subjektas, gavęs polielektrolitų pavyzdžius, sudarys gamybinių tyrimų grafiką ir CVP IS priemonėmis informuos apie tai Tiekėjus, pateikusius polielektrolitus iki 6.14.2 punkte nurodyto termino.

    - Perkantysis subjektas gavęs polielektrolitų pavyzdžius, pagal suderintą grafiką, dalyvaujant Tiekėjui, atliks gamybinius bandymus, kurių rezultatus Tiekėjas turės nurodyti užpildydamas ir su pasiūlymu pateikdamas šios Techninės specifikacijos 1 lentelę.

    - Tiekėjų pasiūlymai, kuriems nebuvo atlikti gamybiniai bandymai, nebus vertinami.

    - Tiekėjui per vieną darbo dieną bus leidžiamą bandyti po vieną dumblui tankinti ir vieną dumblui sausinti skirtą polielektrolito rūšį (taikoma kai Tiekėjas bandys daugiau nei po vieną elektrolito rūšį, tačiau ne daugiau kaip po tris rūšis).

    - Bandymai dumblo tankinimui bus atliekami prie 22 m3/h dumblo debito, dozuojamo polielektrolito koncentraciją keičiant vieną kartą. Tiekėjui bus sudarytos sąlygos teikti rekomendacijas dėl naudotinos polielektrolito dozės ar dumblo tankinimo įrangos nustatymų keitimo. Polielektrolitas bus laikomas kokybišku, jei bent viena iš tankinto dumblo sausumo koncentracijų ir bent viena iš fugato, po tankinimo centrifugos skendinčių medžiagų koncentracijų, tenkins šios Techninės specifikacijos 6.13 punkto 1 lentelėje nustatytus reikalavimus.

    - Bandymai dumblo sausinimui bus atliekami prie 6 ir 7 m3/h dumblo debito, dozuojamo polielektrolito koncentraciją keičiant po vieną kartą. Tiekėjui bus sudarytos sąlygos teikti rekomendacijas dėl naudotinos polielektrolito dozės ar dumblo sausinimo įrangos nustatymų keitimo. Polielektrolitas bus laikomas kokybišku, jei bent viena iš sausinto dumblo sausumo koncentracijų ir bent viena iš fugato, po sausinimo centrifugos skendinčių medžiagų koncentracijų, tenkins šios Techninės specifikacijos 6.13 punkto 1 lentelėje apibrėžtus reikalavimus.

    - Gamybinių bandymų rezultatai įforminami aktu, kurį pasirašo Tiekėjas ir Perkančiojo subjekto atstovas.

  - Perkantysis subjektas Sutarties galiojimo laikotarpiu, be atskiro Tiekėjo įspėjimo, pasilieka teisę Perkančiojo subjekto laboratorijoje vykdyti pakartotinus Prekės bandymus šios Techninės specifikacijos 1 lentelės 1.3 – 1.5 ir 2.3 – 2.5  punktuose keliamų kokybinių reikalavimų atitikties atžvilgiu.

6.16. Perkantysis subjektas Sutarties galiojimo metu nustatęs Prekės kokybinių rodiklių nuokrypius nuo šios Techninės specifikacijos 1 lentelės reikalaujamų: 1.3 ir 2.3 punktų atžvilgiu – daugiau nei dviem procentiniais punktais, 1.4, 1.5, 2.4 ir 2.5 punktų atžvilgiu – daugiau nei 10 % nuo keliamų kokybinių reikalavimų, apie tai Tiekėją informuoja raštu (el. paštu), kviesdamas atlikti pakartotinus bandymus dalyvaujant Tiekėjo atstovui. Fugato ir dumblo tyrimai atliekami Perkančiojo subjekto laboratorijoje. Tiekėjui suteikiama teisė atlikti lygiagrečių dumblo ir fugato mėginių tyrimus nepriklausomoje tokių tyrimų atlikimo teisę turinčioje laboratorijoje, laikantis vienodų mėginių paėmimo, laikymo, transportavimo ir ištyrimo sąlygų. Tokių tyrimų išlaidas apmoka Tiekėjas. Tuo atveju jei Perkančiojo subjekto laboratorijos ir nepriklausomos laboratorijos nustatyti tyrimų rezultatai skiriasi, išvedamas jų vidurkis, kuris naudojamas Prekės kokybinių rodiklių atitikties vertinimui pagal šio Techninės specifikacijos punkto ir 1 lentelės 1.3 – 1.5 ir 2.3 – 2.5 reikalavimus. Tiekėjui atsisakius dalyvauti pakartotinų Prekės bandymų metu arba Perkančiojo subjekto nurodytu bandymų atlikimo laiku Tiekėjo atstovui neatvykus, Perkantysis subjektas Prekės bandymus atlieka be Tiekėjo atstovo, o gauti pakartotinų bandymų rezultatai galioja ir laikomi neskundžiami.

6.17. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pakartotinų tyrimų bandymais, atliktais šios Techninės specifikacijos 6.16 punkte nustatyta tvarka, patvirtinus didesnius nei 6.16 punkte nurodytus kokybinių rodiklių nuokrypius, Tiekėjas turi šios Techninės specifikacijos 5 punkte nustatytais terminais pakeisti Prekę kokybinius reikalavimus atitinkančia Preke, o to nepadarius Perkantysis subjektas laikys, kad Tiekėjas pažeidė esminę sutarties sąlygą, kas suteikia Perkančiajam subjektui teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Užpildyta šios Techninės specifikacijos 1 lentelė.

  - Prekės saugos duomenų lapas (-ai) (lietuviu kalba).

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekės saugos duomenų lapas (lietuviu kalba) (pristačius pirmąją Prekės partiją arba Perkančiajam subjektui pareikalavus).

  - Kokybės sertifikatas (lietuvių kalba) pateikiamas kiekvieną kartą pristačius Prekę.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (Toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčio „prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“ reikalavimus, kuriais:

    - siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, šalys Sutarties galiojimo laikotarpiu susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų, t. y. dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos. Išimtinais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, tačiau tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus:

      - gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

      - gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

    - Tiekėjas vykdydamas Sutartį siekia prisidėti prie transporto spūsčių ir automobilių išmetamųjų dujų CO2 kiekio mažinimo Prekę pristatant ne piko valandomis (piko valandos pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.00 val. iki 9.00 val. (kai darbuotojai, moksleiviai, studentai išvyksta iš namų į savo darbovietes ir mokymosi vietas), nuo 12.00 val. iki 14.00 val. (kai vykstama pietauti bei baigiasi pamokos mokyklose), nuo 17.00 val. iki 18.00 val. (kuomet iš darboviečių grįžtama namo)).

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Netaikomi.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Netaikomi.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

  - Netaikoma.

- PRIEDAI PRIE TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS

  - Nėra.