TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Ignitis gamyba”.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Prekių tiekimo.

  - Prekės – elektrodejonizacijos moduliai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui elektroniniu paštu teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi užsakomų Prekių kiekiai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Elektrodejonizatoriaus moduliai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Maksimalūs Prekių kiekiai:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis* Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrodejonizatoriaus modulis IONPURE IP-VNX50-3 (arba lygiavertis) | Vnt. | 2 |

*Nurodytas maksimalus Prekių kiekis. Prekės perkamos pagal poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti visą nurodytą Prekių kiekį ar bet kokią jų dalį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Užsakytos Prekės turės būti pristatomos: Elektrinės g. 21,Elektrėnai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

    - Pirkėjas eksploatuoja „žalio“ vandens nuskaidrinimo ir nudruskinimo įrenginius, kurių veikimui užtikrinti reikalinga keisti elektrodejonizatoriaus modulius, kurie nurodyti šios techninės specifikacijos lentelėje Nr.1.

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Techniniai reikalavimai Prekėms:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektrodejonizatoriaus modulis IONPURE IP-VNX50-3 (arba lygiavertis) | 1.1. Modulio išeiga (anglų k. Recovery) – 90-95%; 1.2. Modulio minimalus našumas – 5,7 m3/h; 1.3. Modulio nominalus našumas – 11,4–12,5 m3/h; - Modulio maksimalus našumas – 17–18,7m3/h; - Nuolatinės srovės įtampa – 0–300 V arba 0–600 V; - Nuolatinės srovės stiprumas – 2–13,2 A arba 0–13,2 A; - Įeinančio vandens slėgis – 1,4–7 bar; - Įeinančio vandens temperatūra – 5–45 oC; - įeinančio vandens pH 4–11k; - Išeinančio vandens (produkto) kokybė: - produkto varža – ≥16 MΩ.cm; - SiO2 šalinimas – ≥90%; - Na+ šalinimas – ≥99,8%; - Cl- šalinimas – ≥99,8%. |

    - Prekės turi būti naujos (nenaudotos), pagamintos ne seniau kaip 12 (dvylika) mėnesių iki Prekių pristatymo dienos.

    - Lygiavertėmis Prekėmis laikomos tokios Prekės, kurios atitinka visus Prekių techninius parametrus, funkcinius reikalavimus, naudojimo tikslą, Prekių standartus ir gamybos technologiją.

    - Jei Tiekėjas siūlo lygiavertes Prekes, kartu su Pasiūlymu privalo pateikti lygiavertės Prekės techninį aprašymą, sertifikatus.

    - Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikta aprašyta Prekių paruošimo darbui procedūra lietuvių arba anglų kalba.

    - Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikta cheminio plovimo „Cleaning in place CIP” procedūra, kurioje nurodyti plovimo reagentai, plovimo eiga ir laikai. Procedūra aprašyta lietuvių arba anglų kalba, aktualia redakcija.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip  – 130 (vieną šimtą trisdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turi pristatyti užsakytas Prekes šios techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas), tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dvejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo – priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per šios techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 20,00 EUR (dvidešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.