## Sheet1
[5 empty] | Techninių specifikacijų vardinis žymuo | Vieneto kaina, EUR su PVM
Eil. | Darbų pavadinimas |  | Mato | Kiekis |  |  | Suma, Eur su PVM (4x6)
Nr. |  |  | vnt.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Šildymo sistema
1 | Elektrinis radiatorius; 230 V/50 Hz, balta spalva RAL 9010, IP 24, N=480 W, su elektroniniu termoreguliatoriumi. Elektros rozetės, kabelis elektrinio radiatoriaus pajungimui. Montavimo darbai. |  | Kompl | 1 | TS-04
2 | Plieninis panelinis radiatorius, pagamintas iš štampuoto lakštinio plieno su šoniniu pajungimu: išbandytas PN1,0 MPa, Tmax 110°C; su tvirtinimo prie sienos laikiklių komplektu, aukštis 500 mm, tipas 11, ilgis |  | Kompl | 1 | TS-03
400 mm; su montavimo darbais
3 | Tas pats, tipas 11, ilgis 600 mm |  | Kompl | 2 | TS-03
4 | Tas pats, tipas 11, ilgis 700 mm |  | Kompl | 5 | TS-03
5 | Tas pats, tipas 11, ilgis 800 mm |  | Kompl | 27 | TS-03
6 | Tas pats, tipas 11, ilgis 900 mm |  | Kompl | 19 | TS-03
7 | Tas pats, tipas 11, ilgis 1000 mm |  | Kompl | 31 | TS-03
8 | Tas pats, tipas 11, ilgis 1100 mm |  | Kompl | 17 | TS-03
9 | Tas pats, tipas 11, ilgis 1200 mm |  | Kompl | 7 | TS-03
10 | Tas pats, tipas 11, ilgis 1400 mm |  | Kompl | 14 | TS-03
11 | Tas pats, tipas 11, ilgis 1600 mm |  | Kompl | 8 | TS-03
12 | Tas pats, tipas 11, ilgis 1800 mm |  | Kompl | 5 | TS-03
13 | Tas pats, tipas 22, ilgis 900 mm |  | Kompl | 2 | TS-03
14 | Termostatinis daviklis su dujiniu užpildu; oro temperatūros reguliavimo ribos 5...26°C; su apsauga nuo užšalimo; temperatūros ribos gali būti apribotos arba užrakintas; atsparus valymo priemonėms; su montavimo darbais |  | Kompl | 138 | TS-03
15 | Plieninis (juodasis) gamykliškai gruntuotas ir dažytas vamzdis, Tmaks 120°C, PN1,6 MPa, fasoninės dalys (trišakiai, perėjimai, alkūnės ir pan.) ir tvirtinimo apkabos (iš vidaus padengtos gumos intarpu) su montavimo darbais, vamzdžio sankirtos su pertvara ar perdenginiu angos sandarinimas - DN 15 |  | M | 6 | TS-03
16 | Tas pat, DN 20 |  | M | 58 | TS-03
17 | Tas pat, DN 25 |  | M | 83 | TS-03
18 | Tas pat, DN 32 |  | M | 82 | TS-03
19 | Tas pat, DN 40 |  | M | 15 | TS-03
20 | Tas pat, DN 50 |  | M | 11 | TS-03
21 | Kevalinė šilumos izoliacija su aliuminio folija, storis s=50 mm plieniniam vamzdžiui: DN 20, su montavimo darbais |  | M | 58 | TS-03
22 | Kevalinė šilumos izoliacija su aliuminio folija, storis s=50 mm plieniniam vamzdžiui: DN 25 |  | M | 83 | TS-03
23 | Kevalinė šilumos izoliacija su aliuminio folija, storis s=60 mm plieniniam vamzdžiui : DN 32 |  | M | 82 | TS-03
24 | Kevalinė šilumos izoliacija su aliuminio folija, storis s=80 mm plieniniam vamzdžiui: DN 40 |  | M | 15 | TS-03
25 | Kevalinė šilumos izoliacija su aliuminio folija, storis s=80 mm plieniniam vamzdžiui: DN 50 |  | M | 11 | TS-03
26 | Presuojamas plieno vamzdis PN1,6 MPa, Tmaks 120°C (stovai ir pajungimai į radiatorius), fasoninės dalys (trišakiai, perėjimai, alkūnės ir pan.) ir tvirtinimo apkabos (iš vidaus padengtos gumos intarpu) su montavimo darbais, vamzdžio sankirtos su pertvara ar perdenginiu angos sandarinimas - DN 16 |  | M | 9 | TS-03
27 | Tas pat, DN 20 |  | M | 320 | TS-03
28 | Automatinis balansavimo vožtuvas DN 15; montavimas |  | Vnt | 22 | TS-03
29 | Automatinis balansinis ventilis su išleidimo čiaupu (ASV-PV) DN 15; montavimas |  | Vnt | 21 | TS-03
30 | Tas pat, DN 20 |  | Vnt | 1 | TS-03
31 | Automatinis oro išleidiklis komplekte su atbuliniu vožtuvu DN15; montavimas |  | Vnt | 22 | TS-03
32 | Vamzdynų praplovimas, hidraulinis ir šiluminis šildymo sistemų bandymas, reguliavimas ir paleidimas |  | Kompl | 1 | TS-13
33 | Vamzdynų ženklinimo darbai |  | Kompl | 1 | TS-13
34 | Kiti darbai |  | Kompl | 1
Šilumos punktas
35 | Šilumos punkto montavimo darbai |  | kompl | 1 | TS-03
36 | Purvo surinkėjas Dn50, T≤150 0C |  | Vnt | 1 | TS-03
37 | Techninis termometras 0-150 °C su pastatymo lizdu matavimo paklaida 1° |  | Vnt | 3 | TS-03
38 | Techninis manometras 0-25 bar su atjung. čiaupu Dn15. Tikslumo klasė 1,6 |  | Vnt | 3 | TS-03
39 | Antgalis manometrui su akle |  | Vnt | 1 | TS-03
40 | Rutulinis vožtuvas Dn15 |  | Vnt | 2 | TS-03
41 | Purvo surinkėjas Dn15 |  | Vnt | 1 | TS-03
42 | Nuorinimo čiaupas Dn15 su plombuojama akle |  | Vnt | 1 | TS-03
43 | Atbulinis vožtuvas Dn15 |  | Vnt | 1 | TS-03
44 | Papildymo vožtuvas Dn 15, su slėgio matavimu už savęs |  | Vnt | 1 | TS-03
45 | Balansinis ventilis su nustatymo skale, matavimo antgaliais, užrakinimu Dn32 |  | Vnt | 1 | TS-03
46 | Valdiklis elektroninis su programavimo raktu |  | Vnt | 1 | TS-03
47 | Privirinama rutulinė sklendė Dn50 |  | Vnt | 4 | TS-03
48 | Purvo surinkėjas Dn50 |  | Vnt | 1 | TS-03
49 | Techninis termometras 0-100 °C su pastatymo lizdu matavimo paklaida 1° |  | Vnt | 2 | TS-03
50 | Lituotas, izoliuotas, vienpakopis plokštelinis šilumokaitis šildymui ≥105 kW; I-a pusė vanduo, T1/T2=115/40 °C, II-a pusė vanduo, T1/T2=70/50 °C" |  | Vnt | 1 | TS-03
51 | Techninis manometras 0-10 bar su atjung. čiaupu Dn10. Tikslumo klasė 1,5 |  | Vnt | 3 | TS-03
52 | Apsauginis vožtuvas, Dn20 |  | Vnt | 1 | TS-03
53 | Membraninis išsiplėtimo indas vandeniui tūris ≥30 ltr, priešslėgis 2,8 bar |  | Vnt | 1 | TS-03
54 | Vandens išleidimo ventilis, Dn15 |  | Vnt | 1 | TS-03
55 | Vandens išleidimo ventilis su plombuojama akle, Dn15 |  | Vnt | 3 | TS-03
56 | Temperatūros jutikliai |  | Vnt | 2 | TS-03
57 | Cirkuliacinis siurblys su šlapiu rotoriumi, komplektuojamas su šilumos izoliacijos kevalu, su elektroniniu būdu komutuojamu kintamo greičio varikliu (ECM), nuolatiniais magnetais rotoriuje, išbandytas PN 10, tinkamas vandens parametrams T15 ... 90 °C, elektros varikliui reikiama 230 V/ 50 Hz:, 4,10 m3/h |  | Vnt | 1 | TS-03
58 | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas DN25, izoliuotas, su grąžinimo spyruokle, su pavara |  | Vnt | 1 | TS-03
59 | Vamzdynai iš plieno vamzdžių, tinkami suvirinimui ir sriegimui, su nušveitimu ir antikoroziniu dažymu 2 kartus, komplekte su fasoninėmis dalimis, tvirtinimo medžiagomis ir laikikliais, DN 15, izoliuoti šilumine izoliacija -kevalai su aliuminio folijos danga δiz=40 mm, λ=0,04 WmK |  | M | 10 | TS-03
60 | Tas pats,- DN 50, δiz=40 mm, λ=0,04 w/mK |  | M | 15 | TS-03
61 | Cinkuoti vandens dujiniai vamzdžiai DN15 izoliuoti šilumine izoliacija δiz=30 mm |  | M | 10 | TS-03
62 | Šilumos punkto išbandymas ir vamzdynų praplovimas |  | Kompl | 1 | TS-03
63 | Izoliuotų vamzdynų žymėjimas skiriamaisiais ženklais |  | Kompl | 1 | TS-03
65 | Kiti darbai |  | Kompl | 1
Bendrastatybiniai, specializuoti darbai keičiant šildymo sistemą
65 | Šildymo sistemos, radiatorių, gipskartonio atitvarų, kiti ardymo darbai |  | Kompl | 1 | TS-01, TS-02
66 | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais (remontuojant 20 proc. sienų paviršiaus) 1 – 3 a. |  | M2 | 944 | TS-08
67 | Anksčiau dažytų šiluminio punkto sienų dažymas remontuojant 100 proc. sienų |  | M2 | 39 | TS-09, TS-11
68 | Šiluminio punkto lubų dažymas |  | M2 | 10.9 | TS-09
69 | Šiluminio punkto grindų remontas, vandeniui nelaidžių grindų įrengimas |  | M2 | 12.5 | TS-06
70 | Vamzdynų rūsyje dažymas |  | Kompl | 1 | TS-03
71 | Vamzdynų uždengimas GKP |  | M2 | 25 | TS-05
72 | Prieduobės su automatiniu drenažiniu siurbliu vandeniui išsiurbti ir vamzdyno įrengimas |  | Kompl | 1 | TS-04, TS-07
73 | Elektros instaliacijos šilumos punkte remontas/keitimas, šilumos punkto pajungimas |  | Kompl | 1 | TS-04
74 | Šviestuvų montavimas |  | Vnt | 2 | TS-04
75 | Statybinių šiukšlių išvežimas, utilizavimas |  | t | 20 | TS-12
76 | Angų gręžimas |  | Kompl | 1 | TS-03
77 | 2 minirekuperatoriai su komplektuojančiomis dalimis, angų gręžimas, montavimo darbai |  | Kompl. | 1 | TS-14
78 | Kiti darbai |  | Kompl | 1
Bendrastatybiniai darbai remontuojant sandėliavimo patalpas rūsyje
79 | Betoninių grindų, pagrindo po grindimis išardymas, išnešimas iš pastato |  | M3 | 38.2 | TS-01, TS-02
80 | Grindų pagrindo paruošimas, hidroizoliacijos įrengimas paklojant polietileninė plėvelę |  | 100M2 | 2.12 | TS-07
81 | Sandūrų su siena izoliavimas izoliacine juosta |  | 100M | 1.35 | TS-07
82 | Betoninių grindų armavimas tinklais |  | t | 0.24 | TS-07
83 | Betoninių grindų įrengimas su siurbliu 8 cm storio |  | 100M2 | 2.12 | TS-07
84 | Deformacinių siūlių pjaustymas, hermetizavimas |  | 100M | 0.23 | TS-07
85 | Statybinių šiukšlių išvežimas |  | t | 75 | TS-12
86 | Sienų paprastas dažymas |  | 100M2 | 3.24 | TS-09
87 | Lubų paprastas dažymas |  | 100M2 | 2.08 | TS-09
88 | Sienų lentinio apkalo išardymas |  | M2 | 48 | TS-02
89 | Lentinių grindų ardymas |  | M2 | 29.3 | TS-02
90 | Durų išardymas, naujų montavimas (2 vnt.) |  | M2 | 5.3 | TS-02, TS-10
91 | Sienų atskirų vietų remontas |  | Kompl. | 1 | TS-11
92 | Prieduobės su automatiniu drenažiniu siurbliu vandeniui išsiurbti ir vamzdyno įrengimas |  | Kompl. | 1 | TS-04, TS-07
93 | Betoninių grindų padengimas apdailiniu sluoksniu |  | 100M2 | 2.08 | TS-07
94 | Kiti darbai |  | Kompl. | 1
IŠ VISO