PATVIRTINTA

Generolo Jono Žemaičio

Lietuvos karo akademijos viršininko

2025 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-359

(Generolo Jono Žemaičio

Lietuvos karo akademijos viršininko

2025 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-433

redakcija)

Viešųjų pirkimų valdymo

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo

akademijoje tvarkos aprašo

6 priedas

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA

PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 2026 m.

# (data, Nr.)

# Vilnius

# (vieta)

BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

K-7 (administracinės paskirties pastato) Vilniuje, Šilo g. 5A (Unikalus Nr. 1399-9037-5030) šildymo sistemos remontui

Remonto darbų tikslas Lietuvos karo akademijoje K-7 (administracinės paskirties pastate) atlikti šildymo sistemos paprastojo remonto darbus. Remonto metu reikia išardyti esamus šildymo sistemos, šilumos mazgo vamzdžius, įrenginius, suremontuoti šilumos mazgo patalpą, patalpas rūsyje, sumontuoti naujus šildymo mazgo ir šildymo sistemos vamzdynus ir įrangą pagal pateiktą 2024-07 projektą Nr. 24/K7, suremontuoti šildymo sistemos montavimo metu pažeistą patalpų apdailą.

| Žy-muo | Medžiagų, gaminių pavadinimas | Panaudojimo sritis | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-01 | Medžiagos patalpų, baldų paviršių apsaugai | Paruošiamieji darbai - paviršių uždengimui | Darbai bus atliekami veikiančioje įstaigoje, suderintomis su Užsakovu, darbo valandomis. Patalpose prieš šildymo sistemos demontavimo darbus polietilenine plėvele ar kitomis medžiagomis turi būti apsaugoti nuo pažeidimų, dulkių patalpose esantis daiktai. Esant poreikiui baldai, patalpoje esantis daiktai gali būti perstumiami, pernešami, po remonto darbų grąžinami į vietą. Darbo metu būtina užtikrinti pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių. Po darbų turi būti pašalinamos statybinės atliekos, šiukšlės ir sutvarkoma darbų zona. Baigus remonto darbus, patalpos ir baldai turi būti palikti švarūs ir tvarkingi, nuo visų paviršių nuvalytos dulkės. |
| TS-02 |  | Ardymo darbams | Remonto metu visose patalpose turi būti pašalinami, utilizuojami seni šildymo sistemos vamzdynai, jų termoizoliacija (tame tarpe visa asbesto turinti termoizoliacija), radiatoriai. Šilumos punkte demontuojami seni vamzdžiai iki įvadinių sklendžių, elektros instaliacija, nefunkcionalūs vamzdynai, tvirtinimo elementai, įrenginiai. Asbesto turinčios atliekos tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. patvirtintas darbo su asbestu nuostatas Nr. A1-184/V-546. Visose patalpose, kuriose buvo ardomos medžiagos turinčios asbesto, turi būti atliktas generalinis patalpų valymas. Užsakovo nurodytose patalpose Užsakovui pareikalavus turi būti atliktas asbesto plaušelių koncentracijos ore matavimas (iki 3 mėginių). Mėginius turi paimti tinkamą kvalifikaciją turintys darbuotojai ir pateikti tyrimų protokolą. Vykdant darbus, pastato inžinerinių sistemų veikimas turi būti nepažeistas, o pažeidus – atstatytas Rangovo sąskaita. Statybinės atliekos gali būti laikinai sandėliuojamos tik su Užsakovu suderintose vietose, takai kuriais vaikšto darbininkai į darbo vietą, esant poreikiui uždengiami apsauginėmis plėvelėmis, plokštėmis, užteršti takai ir darbo vieta nuolat valomi. Atliekamas vamzdžius dengiančių plokščių (gipskartonio, kitų medžiagų), karkaso pilnas ardymas rūsyje, aukštuose (Užsakovo nurodytose vietose) vykdant vamzdžių demontavimą. Rūsyje sandėliavimo patalpose išardoma sienų apdaila iš plastikinių dailylenčių, grindys, betoninis grindų pagrindas, pagrindas po betono sluoksniu, dvejos medinės durys. Darbams trukdantys metaliniai stelažai gali būti supjaustyti ir išnešti iš sandėliavimo patalpų. Po betonavimo darbų stelažai turi būti grąžinti į vietą, suvirinti, o suvirinimo metu pažeistos stelažų vietos nušveičiamos, nugruntuojamos ir nudažomos esama stelažų spalva. Remonto darbams trukdantis įrenginiai gali būti išmontuoti, o po remonto darbų atstatyti į vietą. Rangovas užsako statybinių atliekų konteinerį ir prižiūri kad jis būtu laiku išvežamas, statybinių atliekų nebūtu šalia konteinerio. |
| TS-03 | Šildymo sistemos, šilumos mazgo įrenginiai | šildymo sistemų, šilumos mazgo įrengimui | Šildymo sistemų remontas atliekamas pagal UAB „Tauridas“ 2024-07 paruoštą administracinės paskirties pastato (K-7), Šilo g. 5A, Vilniuje šildymo sistemos paprastojo remonto projektą Nr. 24/K7. Pagal projektą jau yra pakeisti sanitarinių patalpų šildymo vamzdynai ir radiatoriai nuo 3a. iki rūsio. Esant būtinybei atlikti projekto pakeitimus, šildymo sistemos projekto pakeitimai turi būti suderinti su K-7 pastato šildymo sistemos projektuotoju ir Užsakovu. Stovų vamzdynai montuojami ne toliau kaip 4 cm nuo sienos, ne arčiau kaip 2 cm iki sienos. Stovai pravedami demontuotų stovų arba kitose suderintose su Užsakovu vietose. Magistraliniai, stovų vamzdžiai ir vamzdžiai į radiatorius montuojami atvirai ar uždengiant gipskartonio plokštėmis (Užsakovo nurodytose vietose). Radiatoriai montuojami ant suremontuotų, nudažytų sienų suderintose su Užsakovu vietose. Radiatorių spalva, konstrukcija derinama su Užsakovu. Tarpai tarp statinio konstrukcijų ir vamzdynų užsandarinami ugniai atspariomis termoizoliacinėmis medžiagomis. Šilumos mazgo vamzdynai ir įranga keičiama iki įvadinių sklendžių. Prieš montuojant šiluminio mazgo įrangą, suremontuojama šiluminio mazgo patalpa (remontuojamos lubos, sienos, grindys, elektros instaliacija). Sumontavus šilumos punkto įrangą, vamzdynus, radiatorius, sistema praplaunama, išbandomas šildymo sistemos automatikos veikimas, atliekami hidrauliniai bandymai sandarumui patikrinti, pateikiamas hidraulinių bandymų aktas. |
| TS-04 | Elektros instaliacijos gaminiai, šviestuvai | Elektros instaliacijos darbams | Elektros instaliacija įrengiama vadovaujantis elektros įrenginių montavimo instrukcijomis, šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais elektros įrenginių įrengimą. Pakeičiama visa šiluminio mazgo elektros instaliacija nuo elektros skydelio: jungiklis, rozetės (įrengiama viena rozetė 230 V ir viena iki 50 V), šviestuvai (2 vnt., apšvietimas šilumos punkte, matuojant ties apskaitos prietaisais ir valdymo prietaisais, turi būti ne silpnesnis kaip 150 liuksų), kabeliai, laidai iki įrenginių, automatiniam valdymui skirti laidai ir kt. elektros instaliacijos komponentai. Elektros skydelyje sumontuojami reikiamo galingumo, reikiamas kiekis automatinių jungiklių (apšvietimui atskirai). Iki elektros prietaisų (šviestuvų, kištukinių lizdų, kitų prietaisų) tiesiami reikiamų techninių charakteristikų elektros kabeliai. Įrengiama rozetė, nutiesiami el. laidai elektrinio radiatoriaus pajungimui elektros skydinės patalpoje. Jungiklių, rozečių vietas nurodys Užsakovas. (Nuo elektros skydelio vedami kabeliai slepiami po tinku, montažiniuose loveliuose. Atstatoma remonto metu pažeista sienų, lubų apdaila iki buvusio lygio). Vandeniui pašalinti iš šilumos mazgo ir vandens mazgo patalpų trapų įrengiami elektriniai drenažiniai siurbliukai su plūde automatiškai įsijungiantis pakilus vandens lygiui prieduobėje (minimalaus 80l/min našumo). Demontavus sienų dailylentes rūsio sandėliavimo patalpose, elektros įrenginiai, prietaisai pritvirtinami prie esamos sienos. |
| TS-05 | Gipskartonio pertvarų profiliai, plokštės, priedai | Gipskartonio atitvarų montavimui | Užsakovui pateikus poreikį, dalis vamzdynų uždengiami gipskartonio plokštėmis tvirtinamomis ant metalinio karkaso (preliminarus plokštėmis dengiamas plotas apie 25 m2). Gipskartonio atitvaros montuojamos pagal Knauf ar analogiškas kitų gamintojų parengtas gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu montavimo instrukcijas. Atstumai tarp tvirtinimo elementų parenkami pagal atitinkamų sistemų gamintojų parengtas instrukcijas, lenteles. Metalinio karkaso profilių skardos storis ne mažesnis nei 0,6 mm, antikorozinis padengimas - Z140, gipskartonio plokštės 12,5 mm storio, atsparios drėgmei (impregnuotos). |
| TS-06 | Medžiagos vandeniui nelaidžių grindų įrengimui šilumos punkte | Vandeniui nelaidžių grindų įrengimui | Grindyse prie šilumos mazgo įrenginių įrengiama sandari prieduobė su dangčiu. Prieduobėje sumontuojamas drenažinis siurblys. Patalpos grindų paviršius išlyginamas, suformuojamas nuolydis į prieduobę (minimaliai 2 proc.). Įrengiama vandeniui nelaidi grindų danga (epoksidinė arba kitų medžiagų suderinus su Užsakovu). Vandeniui nelaidi danga įrengiama ir ant sienų 10 cm. aukščiu nuo grindų. Įrengiant dangą vadovaujamasi medžiagos gamintojo instrukcijomis. |
| TS-07 | Medžiagos betoninių grindų remontui rūsyje, sandėliavimo patalpose | Betoninių grindų įrengimui rūsyje, sandėliavimo patalpose | Numatyta rūsyje suremontuoti 208 m2 grindų. Išardomos betoninės grindys, 29,3m2 lentinių grindų. Nukasus, pažeminus įrengiamas naujai grindų pagrindo sluoksnis (grindų altitudė pažeminama preliminariai 10 cm). Ant sutankinto pagrindo ir išlyginamojo sluoksnio tiesiama 200 mikronų polietileno plėvelė. Tiesiant plėvelę jos kraštai 10 cm užleidžiami ant patalpos sienų. Patalpų perimetru įrengiama minimaliai 5 mm storio deformacinė juosta (po betonavimo darbų plėvelė ir deformacinė juosta apipjaunama grindų lygyje). Ant armatūros laikiklių klojami armatūros tinklai iš 4 mm armatūros, 15×15 cm akytumo. Grindų betonas turi būti ne mažesnės negu C25/30 (EN 13813) klasės, ne mažesnio nei 8 cm storio, betonas papildomas fibra (ne mažiau nei 2 kg/m³). Paviršius išlyginamas vibrosija arba paviršiniu vibruotuvu. Galutinis betoninio paviršiaus glaistymas atliekamas glaistant mentele rankiniu būdu arba mechanine glaistykle su mentėmis. Didesniuose nei 36 kv. m. grindų plotuose įpjaunamos kompensacinės 4-5mm pločio siūlės. Pjūvio gylis neturi būti mažesnis už 1/4 grindų storio. Siūlės užtaisomos vienkomponenčiu silikonu. Kokybės reikalavimas betoninių grindų paviršiaus lygumui - leistinas banguotumas 2 m atkarpoje su ne didesne nei 2 mm nuokrypa. Grindyse prie vandens mazgo įrenginių įrengiama sandari prieduobė/trapas su dangčiu, suformuojamas nuolydis į trapą (minimaliai 2 proc.). Prieduobėje sumontuojamas drenažinis siurblys su plūde. Nuo visų drenažinių siurblių nutiesiamas sandarus vamzdynas, įrengiamas atbulinis vožtuvas ir pajungimas į kanalizacijos vamzdį. Vandens mazgo zonoje ir tambūre, o kitose patalpose pagal poreikį įrengiamas grindų apdailinis sluoksnis (vandeniui atsparių grindinių dažų ar kitų medžiagų suderinus su Užsakovu). Apdailinis sluoksnis turi būti atsparus plovikliams, dezinfekavimo priemonėms, vandeniui, druskoms ir tepalams, skirtas įrengimui ant betoninio pagrindo. Įrengiant dangą vadovaujamasi medžiagos gamintojo instrukcijomis, esant poreikiui grindų pagrindas glaistomas, gruntuojamas. |
| TS-08 | Medžiagos sienų, lubų apdailai 1-3 aukštuose | Sienų, lubų apdailos darbams atlikti 1-3 aukštuose | Numatyta 1 – 3 aukštuose suremontuoti, nudažyti apie 944 m2 sienų (labai geras dažymas, remontuojama apie 20 proc. dažomo sienų ploto). Remontuojamos grindys, lubos, užtaisomos skylės, pritvirtinami laisvi kabeliai. Vamzdynams, laidams kertant statybines konstrukcijas angos turi būti užsandarinamos nedegiomis medžiagomis, išlaikant konstrukcijų esamą atsparumą ugniai. Vamzdynų praėjimo per grindis vietose užsandarintos angos uždengiamos dekoratyvinėmis lėkštelėmis. Prieš montuojant radiatorius, suremontuojamos ir nudažomos sienos už radiatorių bei sunkiai prieinamos remontui vietos už vamzdynų. Vamzdžių, radiatorių, kabelių demontavimo, pravedimo vietose nubyrėjęs, nelygiai užtaisytas tinko ar glaisto sluoksnis atstatomas lygiai su sienos paviršiumi (laiptinėse išlaikoma tinko struktūra). Remontuotos vietos dažomos lubų, sienų spalvos dažais (galimi skirtingi iki 5 sieninių dažų spalvų tonavimai). Užsakovo nurodymu gali būti remontuojamos, dažomos nišos po palangėmis arba remontuojama visa siena. Prieš atliekant remonto darbus patikrinama apdailos sluoksnio būklė. Atšokęs tinko, grunto, dažų sluoksnis pašalinimas iki tvirto pagrindo. Remontinis tinkas klojamas sluoksniais pagal tinko gamintojo rekomendacijas. Tinko paviršiaus stiprumas, drėgmė, lygumas turi atitikti virš tinko vykdomų tolimesnių darbų (glaistymo, dažymo) kokybės reikalavimus. Paviršiai paruošiami dažymui – nuplaunami, nuo paviršiaus pašalinami nešvarumai, atsilupę, netvirti ar sutrūkinėję dažų sluoksniai, užtaisomi įtrūkimai, sienų pažeidimai, paviršius glaistomas, šlifuojamas, gruntuojamas. Vykdant paruošiamuosius ir dažymo darbus būtina naudoti konkrečiam dengiamam paviršiui skirtą gruntą, glaistą, dažus, vadovautis grunto, glaisto, dažų gamintojo rekomendacijomis, išlaikyti technologines pertraukas pakankamas paviršiams išdžiūti. Dažai turi būti tinkami naudoti gyvenamose patalpose, turi būti labai atsparūs valymui ir drėgmei (1 atsparumo drėgnam trynimui klasė), atsparūs dezinfekuojančioms medžiagoms. Dažoma ne mažiau kaip dviem sluoksniais. Kiekvienu atveju prieš pradedant darbus dažai, jų spalva ir blizgumas derinami su Užsakovu. Negali būti naudotų dažų, gruntų, glaisto, dažymo juostų likučių ant nedažomų paviršių. Sienų, lubų apdaila turi būti tokios kokybės, kad neišsiskirtų iš patalpų apdailos visumos ir neprastesnė nei buvusi, nesimatytų įrankių žymių, dažų nuotėkių, remontuotų vietų paviršių nelygumų bei dažų faktūros, blizgumo, spalvos netolygumų. |
| TS-09 | Medžiagos sienų, lubų paruošimui ir dažymui rūsyje sandėliavimo patalpose, šilumos punkte | Sienų, lubų apdailos darbams rūsyje | Numatyta šilumos punkte suremontuoti ir nudažyti 39 m2 sienų (paprastas dažymas, remontuojama 100 proc. dažomo sienų ploto), rūsio sandėliavimo patalpose suremontuoti ir nudažyti 324 m2 sienų (paprastas dažymas, remontuojami tik netvirti, atsilupę sluoksniai ant sienų, skylės), suremontuoti ir nudažyti lubas šilumos punkte (10,9 m2) ir sandėliavimo patalpose (208 m2), užtaisyti skyles, įtrūkimus, pritvirtinti laisvus kabelius. Suremontuojami visi pažeidimai rūsyje atsiradę šalinant senus vamzdžius ir vamzdžius dengiantį gipskartonio karkasą, sienų pažeidimai po naujai montuojamais vamzdžiais (užtaisomos skylės, pažeistos sienų vietos remontuojamos). Angos vamzdynų, laidų statybinių konstrukcijų kirtimo vietose turi būti užsandarinamos nedegiomis medžiagomis išlaikant konstrukcijų esamą atsparumą ugniai. Paviršių paruošimo dažymui darbai - nuo paviršiaus pašalinami nešvarumai, netvirti tinko sluoksniai, esant poreikiui sienos nuplaunamos, plotai su nubyrėjusiu tinku tinkuojami, užtaisomi įtrūkimai, skylės (tame tarpe skylės po sienų apdailos lentelių demontavimo), paviršiai gruntuojami, esant poreikiui glaistomi. Vykdant paruošiamuosius ir dažymo darbus būtina naudoti konkrečiam dengiamam paviršiui skirtą gruntą, glaistą, dažus, vadovautis grunto, glaisto, dažų gamintojo rekomendacijomis, išlaikyti technologines pertraukas pakankamas paviršiams išdžiūti. Dažai turi būti tinkami naudoti gyvenamose patalpose, turi būti labai atsparūs valymui ir drėgmei (1 atsparumo drėgnam trynimui klasė), atsparūs dezinfekuojančioms medžiagoms. Dažoma ne mažiau kaip dviem sluoksniais. Kiekvienu atveju prieš pradedant darbus dažai, jų spalva, blizgumas derinami su Užsakovu. Remontuoti paviršiai turi būti vienoje plokštumoje su neremontuotos sienos apdailos paviršiumi, apdaila turi būti tokios kokybės, kad neišsiskirtų iš patalpų apdailos visumos ir neprastesnė nei buvusi, nesimatytų įrankių žymių, dažų nuotėkių. |
| TS-10 | Medžiagos durų pakeitimui rūsyje | Durų pakeitimui | Pakeičiamos dvi durys (preliminarūs angos matmenys 100X210 cm ir 150X200 cm). Montuojamos naujos plieninės ZK tipo arba analogiškos durys. Durų varčia: 40 mm (0,6 mm cinkuota skarda), iš trijų pusių storas falcas. Stakta: kampinė, iš cinkuotų plieninių profilių, 1,5 mm storio. Spyna su užraktu įmontuojama į varčią. Durys į angą tvirtinamos ankeriais /medvaržčiais ir sandarinimo putomis. Su Užsakovu suderinama durų varstymo kryptis, rankenos, spynos konstrukcija, durų spalva. Tarpe tarp durų ir atitvaros esanti sandarinimo medžiaga uždengiama apvadais arba tinko sluoksniu. Prieš gaminių užsakymą ir montavimą, rangovas turi būtinai patikslinti durų angų matmenis. |
| TS-11 | Tinko mišiniai, kitos medžiagos tinkavimui | Sienų tinkavimui | Atšokęs tinko sluoksnis nudaužomas. Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti tvirtas ir kruopščiai nuvalytas nuo dulkių. Glotnūs paviršiai šiurkštinami. Naudojamas cementinis-kalkinis skiedinys (stiprumo klasė M5 (EN 998-2)). Tinkas parenkamas ir klojamas sluoksniais pagal tinko gamintojo rekomendacijas. Tinko paviršiaus stiprumas, drėgmė, lygumas turi atitikti virš tinko vykdomų tolimesnių darbų kokybės reikalavimus. |
| TS-12 | Statybinės atliekos | Statybinių šiukšlių išvežimui | Statybos metu susidariusios atliekos rūšiuojamos bei tvarkomos LR galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Statybinės atliekos išvežamos į statybinio laužo surinkimo aikštelę ar įmonę. Priėmus atliekas, išrašoma sąskaita-faktūra, kurią Rangovas saugo iki objekto pridavimo ir pateikia Užsakovui pareikalavus. |
| TS-13 | Išpildomoji dokumentacija | Išpildomosios dokumentacijos paruošimui | Baigtos inžinerinės sistemos turi būti priimtos naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Paruošiama techninės priežiūros dokumentacija, vartotojo naudojimosi įrenginiais instrukcijos. Rangovas pateikia šilumos punkto schemą (ir įrėmina, pakabina šilumos punkte), šilumos punkto pasą, sumontuotų įrenginių pasus ir instrukcijas, šilumos punkto priežiūros ir eksploatavimo taisykles. Visa įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai turi būti pažymėti pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Esant projekto pakeitimams, Rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti užsakovui išpildomuosius brėžinius su visais statybos metu padarytais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais. Visa dokumentacija ruošiama lietuvių kalba. |
| TS-14 | Minirekuperatoriai | Ventiliacijos įrengimui rūsyje | 2 minirekuperatoriai įrengiami Užsakovo nurodytose rūsio patalpose išorinėje sienoje. Rekuperatoriai pajungiami tarpusavyje, suderinant ciklišką jų veikimą poroje. Naujai pravedama rekuperatorių pajungimui būtina elektros instaliacija montažiniuose loveliuose. Kiekvieno minirekuperatorio oro srautas ne mažiau 55 m³/h, šilumokaičių efektyvumas ne mažesnis nei 87%, su bešepetėliniu varikliu, IP44 ar aukštesnės apsaugos klasės, su ne mažesniu nei 150 mm ortakiu, komplektuojamas su valdikliais (mažiausiai du ventiliatoriaus greičiai) ir kitais būtinais rekuperatorių darbui komponentais. |
|  | Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai |  | LR APM 2011-06-28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“: 4.3. perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |

PASTABOS:

- Šildymo sistemų remontas atliekamas pagal UAB „Tauridas“ 2024-07 paruoštą administracinės paskirties pastato (K-7), Šilo g. 5A, Vilniuje šildymo sistemos paprastojo remonto projektą Nr. 24/K7. Keičiantis projekto sprendiniams, pakeitimai turi būti derinami su Užsakovu ir projekto autoriumi, tačiau pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės dėl darbų kokybės ir įrangos veikimo kokybės. Pakeitimai, papildymai ir patikslinimai galimi tik jei jie reikalingi parenkant tinkamesnes ir geresnes medžiagas, taisant projekto klaidas, papildant projektą. Rangovas darbo metu pastebėjęs Projekte klaidą, nedelsiant praneša Užsakovui ir stabdo darbus iki bus ištaisytos klaidos ir Užsakovas leis tęsti darbus.  Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, sumontuotos visos medžiagos, atlikti visi darbai, patikrinimai, bandymai ir derinimai reikalingi pilnam objekto įrengimui, pridavimui, kokybiškam šildymo sistemos funkcionavimui, net jeigu tie darbai ir medžiagos nebuvo paminėti pateiktuose Projektuose ir techninėse specifikacijose. Rangovas turi užtikrinti, kad visos šildymo sistemos dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

- Sienų remonto, glaistymo, dažymo darbų kiekiai žiniaraštyje (944 m2), gipskartonio atitvarų įrengimo darbų kiekiai žiniaraštyje (25m2) ir  betoninių grindų padengimo apdailiniu sluoksniu darbų kiekiai žiniaraštyje (208 m2) yra preliminarūs ir priklausys nuo patalpų sienų, grindų remonto poreikio. Už šiuos darbus būtų atsiskaitoma pagal sutartyje nustatytą įkainį aktuojant faktiškai atliktus darbus. Šiuo atveju Rangovas sutartį galėtų vykdyti iki tol, kol bus išnaudota 195 000,00 EUR su pvm suma.

- Darbai atliekami 5 mėnesių laikotarpyje.

- Visiems statinio paprastojo remonto darbų žiniaraštyje nurodytiems darbams tinkamai atlikti reikalingos medžiagos (tarp jų ir papildomos), gaminiai, įrenginiai ir darbo jėgos resursai turi būti įvertinti, todėl rangovas prieš teikdamas savo komercinį pasiūlymą ir pasirašydamas paprastojo remonto darbų sutartį privalo faktiškai apžiūrėti planuojamą remontuoti objektą, pasitikrinti žiniaraštyje pateiktų ir numatomų atlikti darbų apimtis ir į savo pasiūlymo kainą įtraukti visus darbus, medžiagas, gaminius, įrenginius, mechanizmus ir darbo jėgos resursus būtinus numatytiems ir darbų kiekių žiniaraštyje, techninėje specifikacijoje, projekte nurodytiems darbams iki galo atlikti. Rangovas teikdamas pasiūlymą turi pateikti ir Užsakovo atstovo parašu patvirtintą laisvos formos pažymą kad lankėsi ir apžiūrėjo objektą, susipažino su remonto darbais (apžiūra bus galima Užsakovo nurodytu laiku).

- Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, Statybos taisyklėmis ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais teisės aktais, medžiagų ir produktų gamintojų pateiktomis naudojimo, montavimo, eksploatacijos ir kitomis instrukcijomis.

- Visos remonto darbams skirtos naudoti medžiagos prieš pradedant remonto darbus turi būti suderintos su Užsakovu.

- Darbai bus vykdomi veikiančioje įstaigoje, todėl atsižvelgiant į tai, Rangovas parengia statybos darbų grafiką ir suderina su Užsakovu. Darbų eiliškumas turi būti sudarytas taip, kad vėlesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.

- Visoms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal statybos techninį reglamentą STR1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.“

- Rangovas prisiima visą atsakomybę, kad statybos darbus atliktų tik asmenys turintys suformuotus galiojančius skaidriai dirbančiojo ID kodus. Kodai turi būti pateikti Užsakovui.