NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO BLOKAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

UPS – Nepertraukiamo maitinimo blokas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Pirkėjas atnaujina eksploatuojamus nepertraukiamo maitinimo blokus.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti reikalaujamas apimtis. Tikslus apžiūros laikas suderinamas iš anksto su elektros inžinieriumi Mindaugu Razučiu tel. Nr. +370 635 21417. Į apžiūrą atvykstantis Tiekėjo darbuotojas turės pateikti darbuotojo pažymėjimą. Tuo atveju, kai į apžiūrą atvyksta ne Tiekėjo darbuotojas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę įgaliotam asmeniui atlikti apžiūrą. Apžiūros metu kilę klausimai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita.

    - Patikslinti kartu su Prekėmis teikiamų paslaugų apimtis, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoti Pirkėją prieš pateikiant pasiūlymą.

    - Tiekėjas įvertina, kad įranga ir montavimo paslaugas bei sprendimai bus integruojami į veikiančius sistemas, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

    - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

  - Tiekiamos prekės ir paslaugos turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai).

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas. |  |  |  | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai su papildomais baterijų blokais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Kiekis |  |  |  | 4 vnt. |  |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  |  | 6 mėn. |  |
| Eil. Nr. | Savybė |  | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., NEGALIMI)] |
| 1. | Perkamas objektas |  |  |  |  |
| 1.1. | Modelis, gamintojas |  | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją |  | Pildo tiekėjas |
| 1.2. | Kilmės šalis |  | Kai prekė yra BVPŽ kodų sąraše, reikalavimui dėl nacionalinio saugumo |  | Pildo tiekėjas |
| 1.3. | Produkto pavadinimas |  | Nurodyti produkto pavadinimą; Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  | Pildo tiekėjas |
| 1.4. | Galia |  | Ne mažiau 6000 VA |  | Pildo tiekėjas |
| 1.5. | Tipas |  | Online/dvigubo konvertavimo |  |  |
| 1.6. | Baterijos tipas |  | Li-ion |  |  |
| 1.7. | Fazių kiekis |  | 1 |  |  |
| 1.8. | Galios koeficientas |  | Ne mažiau 0,9 |  | Pildo tiekėjas |
| 1.9. | Išeinančios įtampos forma |  | Sinusinė |  |  |
| 1.10. | Valdymo plokštė |  | Turi būti: Ethernet LAN (RJ-45) su web stebėjimo galimybe, Sertifikatai: FCC Class A, ICES-003, VCCI class A, S/NZS arba lygiaverčiai |  |  |
| 1.11. | Valdymo protokolas |  | SNMP |  |  |
| 1.12. | Valdymo galimybės |  | Turi būti: WEB prieiga; Pranešimų siuntimas per SMTP |  |  |
| 1.13. | Nepertraukiamo maitinimo blokai turi dirbti nurodytuose tinklo įtampos rėžiuose |  | Min. 110 V – max. 300 V |  | Pildo tiekėjas |
| 1.14. | Nominalus dažnis |  | 50/60 Hz |  | Pildo tiekėjas |
| 1.15. | Baterijų keitimas |  | Galimybė pakeisti baterijas nepertraukiant maitinimo tiekimo apkrovai (pvz. įjungus ByPass) |  |  |
| 1.16. | Apėjimas (bypass) |  | Vidinis, automatinis |  |  |
| 1.17. | LCD valdymo ekranas |  | Turi būti |  | Pildo tiekėjas |
| 1.18. | Papildomų baterijų modulių pajungimo galimybė |  | Ne mažiau 2 modulių |  | Pildo tiekėjas |
| 1.19. | Naudingumo koeficientas |  | Ne mažiau 90% (esant pilnai apkrovai) |  | Pildo tiekėjas |
| 1.20. | Baterijų valdymas |  | Li-ion baterijos su baterijų valdymo sistema. Automatinis papildomų baterijų atpažinimas |  |  |
| 1.21. | Automatinio išsijungimo funkcija |  | Turi būti |  |  |
| 1.22. | Veikimo laikas prie pilno apkrovimo (funkcinis pranašumas) |  | Ne mažiau 10 min su 3500w apkrova. (Be papildomos baterijos) |  | Pildo tiekėjas |
| 1.23. | Darbo aplinkos temperatūra |  | Įranga turi optimaliai veikti 0–40oC intervale |  | Pildo tiekėjas |
| 1.24. | Korpuso tipas |  | Montuojamas į standartinę 19“ spintą, tiekiamas su montavimo bėgiais |  |  |
| 1.25. | Užimamų pozicijjų skaičius spintoje |  | UPS ne daugiau 5U; Gaminami papildomi baterijų blokai ne daugiau 2U. |  | Pildo tiekėjas |
| 1.26. | Garantinis laikotarpis |  | UPS ne mažesnis kaip 5 metai |  | Pildo tiekėjas |
| 1.27. | Prekių pristatymo vieta |  | Ryšininkų g. 11, Klaipėda (prie serverinių patalpų) |  |  |
| 2. | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas turės |  | Išmontuoti senus nepertraukiamo maitinimo blokus ir sumontuoti naujus. Montavimo laikas turi būti suderintas su Pirkėju; Įtraukti į Pirkėjo naudojamą monitoringo sistemą Zabbix. Turi būti sukonfigūruotas bent trigeris apie maitinimo dingimą, klaidas dėl netinkamos srovės, klaidas dėl baterijos, apie UPS persikrovimą. Sukonfigūruoti pranešimų siuntimą per SMTP. Tinklo nustatymus pateikia Pirkėjas. Zabbix sistemos konfigūravimo darbus galima pradėti prieš UPS pastatymą, t. y. sukonfigūruoti (ar įkelti) UPS šablonus. |  |  |
| 3. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |  |
| 3.1 | Savarankiškai nustatomii žalieji reikalavimai prekėms | Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.4. papunkčiu, prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. |  |  |  |
| 3.2. | Dokumentacija | Suteikti ne mažesnę kaip 5 metų garantiją. |  |  |  |
| 4. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 4.1. | Pardavėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“). |  |  |  |  |
| 4.2. | Visa pateikiama įranga privalo būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta šioje specifikacijoje arba geresnių parametrų. |  |  |  |  |
| 4.3. | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. |  |  |  |  |
| 4.5. | Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui ir standartams, ir prievadams palaikyti. |  |  |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Kai nurodytas tikslus Prekių kiekis, Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.