DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Vadovaudamiesi Elektros generatorių pirkimo mažos vertės skelbiamos apklausos būdu (CVP IS ID 6281846) bendrųjų sąlygų aprašo 5.3 p., atsakome į gautus klausimus:

Klausimas 1:

Specifikacijos 1.3 punktas dėl įtampos. Ar bus tinkamas generatoriaus pasiūlymas jei išėjimo įtampa 400/230V ? manau specifikacijoje klaida, nes jei 380V tarp fazių, tai tarp nulio ir fazės bus 220V (nominalas)

Atsakymas:

Bus tikslinamas techninės specifikacijos 1.3 punktas. Turi būti: Maitinimo įtampa: trijų fazių + N (400V / 230V / 12V).

Klausimas 2:

Specifikacijos 1.3 punktas dėl dažnio. Planuojamo siūlyti dažnio nominalas yra 50Hz. Jei generatoriaus apkrova stabili ir išbalansuota tarp fazių, tokios dažnio ribos įmanomos. Bet esant įvairioms aplinkybėms, t.y. esant neišbalansuotai apkrovai ar apkrovos stipriems svyravimams toks dažnio stabilumo palaikymas yra neįmanomas ant jokio elektros generatoriaus. Tai klausimas yra: ar šis parametras yra nurodytas kaip nominalus dažnio parametras? O jei norima palaikyti tokį dažnio svyravimo toleranciją visam apkrovos diapazone, tada reikėtų jums papildomai ONLINE TIPO NMŠ (UPS) įrenginio?

Atsakymas:

Taip, parametras yra nurodytas kaip nominalus dažnio parametras. Techninėje specifikacijoje bus patikslintas punktas: Dažnis: 50 Hz (nominalus)

Klausimas 3:

"Automatinė baterijų pakrovimo sistema" Ar tai reikalavimas, kad generatoriaus baterija būtų kraunama nuo alternatoriaus kai generatorius užkurtas? Ar reikalavimas, kad generatoriaus baterija būtų automatiškai kraunama budėjimo rėžime kai generatorius neužkurtas?

Atsakymas:

Atsakydami į pateiktą klausimą pažymime, kad yra taikomas reikalavimas generatoriaus baterijai (akumuliatoriui) pasikrauti automatiškai, kai generatorius dirba t.y. užvestas.

Atsižvelgdami į tai, kad bus tikslinama techninė specifikacija, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2026-02-06, 13.00 val. Susipažinimas su pasiūlymais 2026-02-06, 13.30 val.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.