## Sanaudų kiekių žiniaraštis
Sustambintų kiekių žiniaraštis
Pozicija, eil. nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur be PVM)
[5 empty] | vieneto | viso kiekio
4.1 STATYBOS – IŠMONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
110 kV AS įrenginių išmontavimo darbai
1 | Nusileidimų ir jungčių iš plieno aliuminio laido, kai vienas laidas fazėje išmontavimas |  | 1f. jungtis | 9 |  | 0
2 | 110kV kombinuotų matavimo transformatorių išmontavimas |  | 3f. kompl. | 1 |  | 0
3 | Įžeminimo varinio laidininko atjungimas nuo konstrukcijų |  | vnt | 3 |  | 0
4 | Laidų ir kabelių iki 4 mm2 skerspjūvio gyslų su antgaliais atjungimas nuo aparatų gnybtų TP spintose |  | 100 vnt. | 0.8 |  | 0
5 | 110kV kombinuotų matavimo transformatorių utilizavimas |  | 3f. kompl. | 1 |  | 0
4.2 STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
AS - 110 kV montavimo darbai
1 | 110 kV kombinuoto matavimų transformatoriaus montavimas |  | vnt. | 3 |  | 0
2 | Nusileidimų ir jungčių iš plieno aliuminio laido, kai vienas laidas fazėje montavimas |  | 3f. jungtis | 3 |  | 0
3 | 110 kV gnybtų prijungti 110 kV kombinuotą matavimų transformatorių (I-formos) montavimas |  | vnt | 6 |  | 0
4 | 110 kV gnybtų kilnojamam įžemikliui ant laido montavimas |  | vnt | 3 |  | 0
5 | Varinio izoliuoto įžeminimo laidininko su antgaliais prijungimas prie konstrukcijų |  | m | 1 |  | 0
6 | Papildomų metalinių profilių gamyba, tiekimas ir montavimas kombinuotų matavimų transformatorių tvirtinimui (jei netinka esamos skylės) |  | t | 0.2 |  | 0
Galios ir kontrolinių kabelių klojimas
1 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg |  | 100 m | 0.1 |  | 0
2 | Laidų ir kabelių iki 4 mm2 skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų TP spintose |  | 100 vnt. | 0.8 |  | 0
4.3 ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
AS - 110 kV. Įrenginiai
1 | Neizoliuotas daugiavielis aliumininis laidininkas su cinkuotų plieninių vijų šerdimi 151,1 mm² ±2% skerspjūvio |  | m | 24 |  | 0
2 | Tvirtinimo gnybtas kilnojamam įžemikliui ant 151,1 mm² ±2% neizoliuoto aliuminio su plieninių vijų šerdimi laido prijungti |  | vnt | 3 |  | 0
3 | Aparatinis gnybtas matavimo transformatoriui 151,1 mm² ±2% skerspjūvio plieno aliuminio srovėlaidį prijungti |  | vnt. | 6 |  | 0
4 | 110 kV kombinuotas matavimo transformatorius, 100-200/1/1 A; 200/1/1/1 A110:√3 / 0,1:√3 / 0,1:√3 / 0,1 kV |  | vnt. | 3 |  | 0
5 | Papildomi metaliniai profiliai |  | t | 0.2 |  | 0
4.4 ELEKTROTECHNINIŲ ĮRENGINIŲ PALEIDIMO-DERINIMO DARBAI
1 | 110 kV kombinuoto matavimo transformatoriaus bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus |  | 3 f. kompl. | 1 |  | 0
1.1 | Metrologinės patikros sertifikatas arba Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka pripažinti kitose šalyse atlikto metrologinio patvirtinimo dokumentai (gamyklinių bandymų protokolai, kalibravimo liudijimai). |  |  |  | Nepildyti | Nepildyti
1.2 | Metrologinės patikros protokolas. |  |  |  | Nepildyti | Nepildyti
1.3 | Pirminės apvijos izoliacijos varžos ir dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertės patikrinimo protokolas. |  |  |  | Nepildyti | Nepildyti
1.4 | Antrinių apvijų izoliacijos varžos patikrinimo protokolas. |  |  |  | Nepildyti | Nepildyti
1.5 | Apvijų ominių varžų patikrinimo protokolas. |  |  |  | Nepildyti | Nepildyti
1.6 | Įmagnetinimo charakteristikų patikrinimo protokolas. |  |  |  | Nepildyti | Nepildyti
1.7 | Transformacijos koeficiento patikrinimo protokolas. |  |  |  | Nepildyti | Nepildyti
2 | Šynų ir srovėlaidžių varžtais sujungtų jungčių pereinamosios varžos patikrinimo protokolas. |  | kompl. | 1 |  | 0
3 | Jungčių tarp įžemintuvo ir įžeminamų elementų varžų patikrinimo protokolas |  | kompl. | 1 |  | 0
4 | Naujai sumontuotų pirminių įrenginių patikrinimas pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. |  | kompl. | 1 |  | 0
4.5 RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA
1 | Trakų TP 110 kV linijų prijunginių apsaugų nuostatų keitimas |  | kompl | 1 |  | 0
2 | Valkininkų TP 110 kV linijų prijunginių apsaugų nuostatų keitimas |  | kompl | 1 |  | 0
3 | Kombinuotų matavimo transformatorių srovės ir įtampos antrinių apvijų skirtų RAA testavimas |  | kompl | 3 |  | 0
4 | Įtampos grandinių patikrinimas, testavimas, išbandymas nuo ST/ĮT iki GAS-1 |  | kompl | 3 |  | 0
5 | Kompleksiniai relinės apsaugos bandymai su STO puse |  | kompl | 1 |  | 0
4.6 KOMERCINĖ ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITA
1 | Kombinuotų matavimo transformatorių srovės ir įtampos antrinių apvijų skirtų apskaitai testavimas |  | kompl | 3 |  | 0
2 | Srovės grandinių patikrinimas, testavimas, išbandymas nuo ST/ĮT iki esamoje PT KAS įrengtų elektros energijos apskaitos skaitiklių |  | kompl | 3 |  | 0
3 | Įtampos grandinių patikrinimas, testavimas, išbandymas nuo ST/ĮT iki esamoje PT KAS įrengtų elektros energijos apskaitos skaitiklių |  | kompl | 3 |  | 0
Bendra pasiūlymo kaina | [5 empty] | 0
Bendrą pasiūlymo kainą sudaro:
Medžiagos ir gaminiai, EUR be PVM
Mašinų ir mechanizmų darbas, EUR be PVM
Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos, EUR be PVM
0