AB „Klaipėdos energija“, elektrinės gelžbetoninio dūmtraukio fasado kapitalinio remonto projektavimo ir rangos darbŲ pirkimo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas.

  - AB „Klaipėdos energija“, elektrinės gelžbetoninio dūmtraukio fasado (H=120 m), unikalus Nr. 4400-5994-3924, esančio Danės g. 8, Klaipėda (toliau – Kaminas) kapitalinio remonto projektavimo ir rangos darbai (toliau – Darbai).

  - Darbų apimtis:

    - Projekto parengimas. Rengiamos šios projekto dalys: bendroji, architektūrinė, konstrukcijų, elektrotechnikos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

    - Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

    - Projekto vykdymo priežiūros paslauga.

    - Statybos rangos darbų vykdymas pagal parengtą techninį darbo projektą.

  - Techninio-darbo projekte numatyti ir įgyvendinti rangos darbuose:

    - Apsauginio tinklo su konstrukcijomis įrengimas, perstatymas, demontavimas. Kiekis 4900 m².

    - Visą gelžbetoninio kamieno išorinį paviršių paruošti aukšto slėgio vandens srove (ne mažiau 1000 bar), pašalinant betono apsauginę dangą, stiprį praradusią armatūros apsauginę betono dangą, betono trupančias daleles ir kitus nešvarumus. Atsisluoksniavusį betoną plyšių/trūkių vietose pašalinti iki atviros metalinės armatūros. Kiekis 3919 m².

    - Atvirą armatūrą paruošti iki St 2 švarumo laipsnio pagal LST EN ISO 8501-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus ir apsaugoti nuo korozijos. Apsaugos nuo korozijos medžiagos turi tenkinti LST EN 1504-7 1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Padidinti armatūros apsauginį betono sluoksnį virš atviros metalinės armatūros iki 20 mm remontiniu skiediniu skirtam konstrukciniam betono remontui pagal LST EN 1504-9:2008 7-to principo (RP), 7.1 metodą arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Ištrupėjusias gelžbetoninio kamieno vietas užtaisyti remontiniu skiediniu skirtu konstrukciniam betono remontui pagal LST EN 1504-9 3-io principo (CR), 3.1, 3.3 metodus arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Naudoti betono konstrukciniam remontui skirtą remontinį skiedinį, tenkinantį standarto LST EN 1504-3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Kiekis 784 m².

    - Kamieno išorinį paviršių pilnai padengti (nuglaistyti) smulkiagrūdžiu betono remontiniu skiediniu tenkinančiu LST EN 1504-3:2006 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Kiekis 3919 m².

    - Suremontuotą paviršių padengti vandens garus praleidžiančia, neigiamose bei teigiamose temperatūrose statinius ir dinaminius trūkius perdengiančia betoninių paviršių apsaugine danga. Taikyti  LST EN 1504-9 1-o Principo: (PI), 2-o Principo (MC), 6-o Principo (RC), 8-o Principo (IR)  Metodus: 1.3, 2.2, 6.1, 8.2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Kiekis 3919 m².

    - Atlikti sienos virš dūmtakio ir apžiūros angų mūro remontą pagal LST EN 771-1:2011, 1 dalis, LST EN 998-2:2003, 2 dalis arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Kiekis 25 m².

    - Paviršiaus dažymas turi būti atliekamas apsauginiais dažais. Dažai turi turėti galiojančius LST EN 1504-2:2004 standarto arba lygiaverčio norminio dokumento atitikties sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaraciją. Deklaracijoje privalo būti deklaruotos šios savybės: pralaidumas CO2 sᴅ > 50 m; kapiliarinis įgėris ir pralaidumas vandeniui w < 0,1 kg/m² ∙ h 0,5; sukibimo stipris ≥ 0,8 MPa; atsparumas temperatūrų kaitai ≥ 0,8 MPa; pralaidumas vandens garams I  klasė sD < 5 m;  trūkių perdengimo geba A3 (-30°C) B3.1 (-20°C) B2 (-30°C)). Numatoma spalva – RAL 9016. Kiekis 3919 m².

    - Atlikti metalo konstrukcijų remontą demontuojant esamas metalo konstrukcijas. Kiekis apie 11,52 t. Įrengti naujas metalo konstrukcijas kurioms suteikiama 10 metų garantija nuo korozijos, korozijos klasė ne mažesnė nei C3 Medium pagal ISO12944, arba lygiavertį standartą. Aikštelių, lipynių, turėklų projektinius sprendinius suderinti su užsakovu.

    - Atlikti dūmtraukio viršūnės remontą, pilnai demontuojant esamas denginio čerpes (kiekis – apie 2,92 t) ir įrengiant naują viršūnės dangą iš betono remontinių medžiagų (kiekis – apie 0,5 m³), apjuosiant viršūnės betono sluoksnį  nerūdijančio plieno skardos žiedu (kiekis apie 9 m²).

    - Demontuoti esamus žaibosaugos įrenginius (kiekis – apie 0,24 t). Pagal „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (2009-11-21, Nr. 138-6095, naujausia redakcija) ir „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“ (2012-02-09, Nr. 18-816, naujausia redakcija) reikalavimus, suprojektuoti ir įrengti naują žaibosaugos sistemą: žaibo priėmikliai, srovės nuvedikliai, įžemintuvai. Parinkti žaibosaugos klasę, parinkti korozijai ir agresyviai aplinkai atsparias medžiagas iš nerūdijančio plieno taip užtikrinant ilgaamžiškumą, numatyti išorinės apsaugos elementus, suderinti sistemą su esamu įžeminimu.

    - Pagal  „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“ (2012-02-09, Nr. 18-816, naujausia redakcija) reikalavimus, suprojektuoti ir įrengti naują elektros sistemos instaliaciją: skirstomieji skydai, įvadiniai el. kabeliai, paskirstymo el. kabeliai, paskirstymo dėžutės, kabelinės tvirtinimo ir apsauginės konstrukcijos.

    - Suprojektuoti ir įrengti signalinį apšvietimą pagal „Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašo“ (2020-03-26, Nr. 6064, naujausia redakcija), „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių“ (2011-02-10, Nr. 17-815, naujausia redakcija) ir „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“ (2012-02-09, Nr. 18-816, naujausia redakcija) reikalavimus, įrengiant signalinius žibintus / šviestuvus jų valdymo skydą, numatant tinkamą apšvietimo tipą, šviestuvų intensyvumą ir jų kiekį, atsižvelgiant į dūmtraukio aukštį ir Civilinės aviacijos reikalavimus. Kamino aikštelėje alt. +115,0 m įrengti 4 vnt. vidutinio intensyvumo signalinius šviestuvus, kamino aikštelėse alt. + 40 m ir + 85 m įrengti po 8 vnt. žemo intensyvumo signalinių šviestuvų.

    - Suprojektuoti ir įrengti atskirą elektros įvadą ant kamino įrengtos Lorawan antenos maitinimui. Šis įvadas turi būti atskira kabeline linija prijungtas iš 0,4 kV II SĮ skirstyklos.

    - Ant kamino sumontuotose aptarnavimo aikštelėse, atskirai nuo signalinio apšvietimo elektros instaliacijos, suprojektuoti ir įrengti elektros prijungimo skydus su komutacine įranga kamino dekoratyvinio apšvietimo elektros instaliacijos prijungimui, kiekvienai aikštelei numatant po 15 kW galios. Dekoratyvinio apšvietimo elektros instaliacijos maitinimui atvesti atskirą elektros kabelį iš II skirstyklos, šiam apšvietimui įrengti atskirą elektros apskaitą su distancinio nuskaitymo galimybę.

2.	Pirkimo objekto pritaikymo sritis - Užtikrinti ilgalaikį, saugų ir patikimą Kamino veikimą.

3.	Pirkimo objekto charakteristika:

  - Kaminas skirtas dūmų, išeinančių iš katilinės katilų paskleidimui dideliame aukštyje;

  - Kamino techniniai duomenys:

    - Aukštis - 120 m, angos išorinis skersmuo 120.00 m aukštyje – 5,68 m, išorinis skersmuo 0.00 m (nulinėje) aukščio atžymoje – 15,12 m.

    - Kamino konstrukcija: laikančioji išorinė dalis iš gelžbetonio, vidinė - iš apsauginio rūgštims atsparaus mūro (mūro aukštis prasideda nuo 18,50 m aukščio atžymos).

    - Kamino išorės forma kūginė su kintamu nuolydžiu.

    - Kamino viršuje dūmų išleidimo angos briaunos apsaugojimui nuo kritulių ir dūmų įrengtas apsauginis ketaus čerpių gaubtas.

    - Kamino viršuje įrengti žaibosaugos įrenginiai, kamino aikštelėse įrengtas avarinis apšvietimas.

    - Ant Kamino sumontuotos trys aptarnavimo aikštelės ties šiomis aukščio atžymomis: 42,5 m, 85 m ir 115 m. Jos skirtos įrangos esančios ant Kamino aptarnavimui. Į aptarnavimo aikšteles patenkama per ant Kamino sienos įrengtas vertikalias kopėčias.

- Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti darbai:

  - Darbai turi būti atliekami pagal, Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, techninius normatyvus ir taisykles, naujų įrenginių gamintojų techninius reikalavimus.

  - Rangovas, atlikdamas darbus AB „Klaipėdos energija“ teritorijoje atsako už medžiagų, mechanizmų ir dalių saugojimą, panaudojimą pagal paskirtį. Nustačius trūkumus arba sugadinus, Rangovas nuostolius prisiima sau.

  - Rangovas turi pasirūpinti visa įranga, medžiagomis, kurios būtinos Sutarties įvykdymui.

  - Rangovas Darbų metu turi užtikrinti ant Kamino sumontuotos įrangos būtiną eksploatacinį funkcionalumą ir prieinamumą prie jos (pav. ryšių įranga ir antenos, signalinis apšvietimas, Lorawan antenos maitinimas).

  - Rangovas turi Užsakovui perduoti demontavimo eigoje susidariusį materialųjį turtą (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas, signalinius bei dekoratyvinius šviestuvus ir pan.) (toliau – Materialinės vertybės). Visas Materialines vertybes Rangovas savo lėšomis ir jėgomis pakrauna ir naudodamas savo transportą perveža į Užsakovo nurodytą metalo saugojimo vietą adresu Danės g. 8,  Klaipėda.

  - Rangovas sutvarko remonto metu susidariusias statybines atliekas, pateikia sutvarkymą įrodančius dokumentus.

  - Pirkimui taikomi šie žalieji reikalavimai:

    - ISO 14001 sertifikatas arba jam prilygintas dokumentas, veiklos sritis – statybos ir apdailos darbai.

    - Paruoštų naudoti išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip 30.

    - Patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

- Įsipareigojimų vykdymas.

  - Darbų vykdymo grafikas turi būti parengtas ir pateiktas Užsakovui derinimui ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovas privalo suderinti Rangovo pateiktus Darbų vykdymo grafiką ar pateikti pastabas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo jo pateikimo derinimui dienos. Jei Užsakovas pateikia pastabas Rangovo pateiktam Darbų vykdymo grafikui, Rangovas privalo į jas atsižvelgti ir pateikti patikslintus Darbų vykdymo grafiką Užsakovui galutiniam suderinimui ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo pastabų gavimo dienos.

  - Rangovas įsipareigoja pilnai įvykdyti Sutarties SD 3.1.1. punkte nurodytus darbus  per ne daugiau kaip 43 savaitės nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Statybos užbaigimo procedūrų trukmė po Sutarties SD 3.1.1. punkte nurodytų darbų priėmimo ne daugiau kaip 9 savaitės. Visų Darbų trukmė ne daugiau kaip 52 savaitės.

  - Rangovas savo sąskaita įsirengia reikiamos galios elektros įvadą iš 0,4 kV II SĮ skirstyklos, su elektros apskaita, įrenginių naudojamų remonto darbams maitinimui, darbams bei personalo apgyvendinimo reikmėms (statybinių vagonėlių maitinimui). Įrengus įvadą pasirašomas atsakomybės ribų aktas nurodant elektros skaitiklio parodymus iki įvado įjungimo.

  - Rangovas savo sąskaita įsirengia vandens prijungimą su vandens skaitikliu nuo vandens valymo patalpoje esančio vandentiekio vamzdyno su užsakovu suderintoje vietoje, prieš darbus pateikia užsakovui vandens skaitiklio parodymus. Atsiskaitymas už sunaudotą vandenį ir elektrą tiekėjų tarifais Užsakovo bus pateikiama Rangovui.

  - Rangovas organizuoja panaudoto, purvino vandens surinkimą taip kad šis nepatektų į Danės upę. Už taršą, jei tokia atsitiktų, atsako Rangovas.

  - Rangovas privalo organizuoti pasitarimus ir pildyti pasitarimų protokolus, kurie turėtų būti organizuojami ne mažiau kaip kartą per dvi savaites ir informuoti Užsakovą apie Darbų eigą, grafike nustatytų terminų laikymąsi, o atsiliekant nuo grafiko, pateikti veiksmų planą dėl jo pasivijimo.

- Pirkimo objekto perdavimo-priėmimo tvarka.

  - Darbų priėmimas vykdomas gali būti vykdomas dalimis, vieną kartą per mėnesį, Užsakovui priimant atliktą Darbų dalį, Šalims pasirašant Darbų perdavimo aktą.

- Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija.

  - Atlikus darbus Užsakovui turi būti pateikta dokumentacija:

    - Techninis-darbo projektas, patvirtintas statybos vadovo ir techninio prižiūrėtojo;

    - Darbų priėmimo, bandymų ir matavimų aktai, protokolai;

    - Atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas;

    - Panaudotų dalių, medžiagų, technologinių įrenginių sertifikatai ar atitikties deklaracijos;

    - Suvirinimo medžiagų sertifikatai ar atitikties deklaracijos;

    - Suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros protokolai;

    - Suvirinimo darbų aprašai (SPA);

    - Naujai pastatytų įrenginių naudojimo instrukcijos;

    - Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentas;

    - Užpildyti esamo kamino pasą pagal atliktus remonto darbus.

  - Rangovas turi pateikti Užsakovui 1 popierinį projekto bylų egzempliorių ir 1 dokumentacijos egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje, programinės įrangos su kuria buvo sudarytos formatu (*.dwg, *.doc, *.xls ar kitu lygiaverčiu su Užsakovu suderintu formatu), bei PDF formatu. Visos bylos turi būti vienodo formato, segtuvai kietais viršeliais. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų datas ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą. Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- Priedai.

  - 1 priedas – AB „Klaipėdos energija“  Danės H-120 m kamino techninės būklės ataskaita. 2025 spalio mėn.;

  - 2 priedas - AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos elektrinės gelžbetoninio dūmtraukio h-120m (Danės g. 8, Klaipėda) techninės būklės apžiūros aktas 2024-10-07;

  - 3 priedas - AB „Klaipėdos energija“  Danės H-120 m kamino brėžinys.