Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas ir apimtis

Pirkimo objektas – 31500000-1 Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai. Apšvietimo įrenginiai, skirti esamos ar naujai įrengiamos apšvietimo infrastruktūros atnaujinimui / priežiūrai (toliau – Prekės). Techninė specifikacija parengta nustatant funkcinius ir eksploatacinius reikalavimus. Kiekiai:

| Pozicija | Prekės pavadinimas | Preliminarus Kiekis | Mat. vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED gatvės tipo šviestuvas su valdymo sąsajomis (žr. 3.1) | 100 | vnt. |
| 2 | Valdiklis / judesio jutiklis, montuojamas į šviestuvą (žr. 3.2) | 60 | vnt. |
| 3 | Aukšto slėgio natrio lempa (HPS), E27 (žr. 3.3) | 12 | vnt. |
| 4 | LED prožektorius (žr. 3.4) | 1 | vnt. |

2. Bendrieji reikalavimai

2.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, komplektuotos ir tinkamos naudoti pagal paskirtį. Jeigu gamintojas keičia modelį ar komponentus, tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomi gaminiai atitiktų šios techninės specifikacijos reikalavimus.

2.2. Teisinė ir techninė atitiktis. Prekės turi atitikti taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, įskaitant (bet neapsiribojant) ES direktyvas ir reglamentus, susijusius su elektrine sauga, elektromagnetiniu suderinamumu, pavojingų medžiagų ribojimu ir ekodizainu. Šviesos šaltiniai ir (ar) atskiri maitinimo įtaisai, kai taikoma, turi atitikti Komisijos reglamento (ES) 2019/2020 reikalavimus.

2.3. Standartai. Kai techninėje specifikacijoje nurodomi standartai, tiekėjas gali siūlyti gaminius, atitinkančius nurodytą standartą arba lygiavertį standartą. Lygiavertiškumas įrodomas pateikiant gamintojo deklaracijas, sertifikatus ir (ar) akredituotos laboratorijos bandymų protokolus.

2.4. Įrodymai. Pasiūlyme tiekėjas pateikia dokumentus, patvirtinančius siūlomų gaminių techninius parametrus (pvz., gamintojo techninius aprašus, fotometrinius failus, CE atitikties deklaracijas, bandymų protokolus). Dokumentai gali būti lietuvių arba anglų kalba.

2.5. Garantija ir atsarginės dalys. Garantinis aptarnavimas vykdomas tiekėjo lėšomis.

3. Techniniai reikalavimai

3.1. LED gatvės tipo šviestuvai

Šviestuvai turi būti skirti lauko kelių/ gatvių apšvietimui.

| Reikalavimas | Minimalus reikalavimas/ rodiklis | Tiekėjo siūlomas rodiklis / reikšmė | Dokumento pavadinimas | Psl. Nr. / nuoroda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šviestuvo tipas | LED lauko (gatvės/ kelio) tipo šviestuvas, skirtas montuoti ant atramos arba gembės. |  |  |  |
| Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas: ant atramos viršaus ir (ar) ant gembės; kampo reguliavimas ne mažiau kaip ±15°. |  |  |  |
| Tvirtinimo diametras | Suderinamumas su Ø60 mm (leidžiama Ø48–60 mm, jei pateikiamas adapteris). |  |  |  |
| Spalva | RAL 7035 (arba kita, jei numatyta projekte), miltelinis dažymas arba lygiavertė danga, atspari UV ir korozijai. |  |  |  |
| Korpusas | Metalinė (pvz., aliuminio liejinio) konstrukcija arba lygiavertė, pritaikyta ilgalaikiam naudojimui lauke. |  |  |  |
| Optinė sistema | LED modulis su optiniais lęšiais arba lygiaverte optika; tiekėjas pateikia fotometrinius duomenis (.ies ir/ar .ldt). |  |  |  |
| RULO / šviesos tarša | Šviestuvas turi užtikrinti 0,0 % RULO (Upward Light Output Ratio) arba lygiavertį rodiklį. |  |  |  |
| Šviesos spalvos temperatūra (CCT) | 4000 K ± 300 K. |  |  |  |
| Spalvų perteikimo indeksas (CRI) | Ra ≥ 70. |  |  |  |
| Šviesos efektyvumas | Ne mažiau kaip 155 lm/W esant CCT ~4000 K (matuojant prie nominalios galios). |  |  |  |
| Pritemdymas | Turi būti galimybė pritemdyti (dimming) bent iki 10 % nuo nominalios šviesos srauto; pageidautina iki 1 % arba mažiau. |  |  |  |
| Valdymo sąsaja | DALI-2 (IEC 62386 serija arba lygiavertis) su šviestuvų valdymui tinkama sąsaja; suderinamumas su programuojamu pritemdymu. |  |  |  |
| D4i funkcionalumas | Šviestuvas turi būti suderinamas su D4i (DiiA specifikacijos / IEC 62386 dalys arba lygiavertis), kad būtų galima maitinti ir prijungti valdiklius/jutiklius. |  |  |  |
| Jungtys valdikliams | Ne mažiau kaip 2 standartizuotos jungtys, suderinamos su Zhaga Book 18 (viršuje ir apačioje) arba lygiaverte sistema, užtikrinančia suderinamumą su Zhaga‑D4i valdikliais. |  |  |  |
| Maitinimo įtampa | 220–240 VAC, 50/60 Hz. |  |  |  |
| Galios koeficientas (PF) | PF ≥ 0,95 (matuojant prie nominalios galios). |  |  |  |
| Bendras harmoninių iškraipymas (THD) | THD ≤ 15 % (matuojant prie nominalios galios) arba lygiavertis rodiklis. |  |  |  |
| Apsauga nuo viršįtampių | Atsparumas impulsiniams viršįtampiams ne mažiau kaip 10 kV (pagal IEC 61000-4-5 arba lygiavertį). Pageidautina keičiamo (modulinio) SPD sprendimas. |  |  |  |
| Sandarumas | Ne mažiau kaip IP66 (pagal IEC 60529 arba lygiavertį). |  |  |  |
| Atsparumas smūgiams | Ne mažiau kaip IK08 (pagal IEC 62262 arba lygiavertį). |  |  |  |
| Elektrosaugos klasė | II klasė (dviguba izoliacija) arba lygiavertis sprendimas. |  |  |  |
| Darbinė temperatūra | Ne siauresnė kaip –35 °C iki +40 °C. |  |  |  |
| Eksploatacijos trukmė | LED modulių (šviesos šaltinio) ilgaamžiškumas: ≥100 000 h (L80B10) esant Ta=25 °C, pagrįstas LM-80/TM-21 arba lygiaverčiais duomenimis. |  |  |  |
| Atitiktis standartams | Atitiktis šiems standartams (arba lygiaverčiams): EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. |  |  |  |
| Ženklinimas ir identifikacija | Ant šviestuvo turi būti gamintojo etiketė su pagrindiniais duomenimis ir unikalus serijinis Nr.; pageidautina QR kodas, vedantis į techninę dokumentaciją. |  |  |  |
| Atsarginės dalys | Gamintojas / tiekėjas užtikrina atsarginių dalių (maitinimo šaltinių, SPD, optikos, tvirtinimo elementų) tiekimą. |  |  |  |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 10 metų. |  |  |  |

3.2. Valdikliai / judesio jutikliai šviestuvams

Valdikliai (jutikliai) skirti montuoti į šviestuvus ir valdyti pritemdymą pagal judesį ir (ar) apšvietos lygį. Reikalavimai suformuluoti taip, kad būtų užtikrintas suderinamumas su šviestuvų valdymo sąsajomis (DALI/D4i) ir standartizuotomis jungtimis.

| Reikalavimas | Minimalus reikalavimas / rodiklis | Tiekėjo siūlomas rodiklis / reikšmė | Dokumento pavadinimas | Psl. Nr. / nuoroda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paskirtis | Lauko apšvietimo valdiklis / judesio jutiklis, valdantis šviestuvo pritemdymą pagal judesio aptikimą ir (ar) apšvietą. |  |  |  |
| Montavimo aukštis | Tinkamas montuoti iki 12 m aukščio (nuo kelio/žemės paviršiaus). |  |  |  |
| Jungties tipas | Suderinamumas su Zhaga Book 18 jungtimi (arba lygiaverte), skirta šviestuvo apačiai. |  |  |  |
| Ryšio ir valdymo protokolas | DALI-2 (IEC 62386 serija arba lygiavertis) ir D4i suderinamumas (DiiA specifikacijos / IEC 62386 dalys, įskaitant Part 351, arba lygiavertis). |  |  |  |
| Maitinimas | Maitinimas iš šviestuvo D4i maitinimo linijos (pvz., 24 V DC pagal D4i) arba lygiavertis; tiekėjas nurodo maitinimo parametrus. |  |  |  |
| Energijos sąnaudos | Ne daugiau kaip 1,0 W (arba lygiavertis rodiklis). |  |  |  |
| Apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP66 (pagal IEC 60529 arba lygiavertį). |  |  |  |
| Atsparumas smūgiams | Ne mažiau kaip IK07 (pagal IEC 62262 arba lygiavertį). |  |  |  |
| Darbinė temperatūra | Ne siauresnė kaip –40 °C iki +65 °C. |  |  |  |
| Detekcijos zona | Ne mažiau kaip 30 m (ilgis) × 6 m (plotis) montuojant 5 m aukštyje, arba lygiavertė zona (pateikiamas gamintojo detekcijos zonos grafikas). |  |  |  |
| Detekcijos funkcionalumas | Turi aptikti judančius objektus (pėstieji, dviratininkai, automobiliai) ir generuoti valdymo signalą šviestuvui. |  |  |  |
| Konfigūravimas | Turi būti galimybė nustatyti bent: apšvietos slenkstį (lux), pradinį pritemdymo lygį, 100 % šviesos palaikymo trukmę po judesio, grįžimo į pradinį lygį laiką. |  |  |  |
| Trukdžių/atspindžių filtravimas | Turi būti priemonės sumažinti klaidingus suveikimus (pvz., šviestuvų atspindžių filtravimas) arba lygiavertė funkcija. |  |  |  |
| Atitiktis | CE atitiktis ir atitiktis taikomiems EMC/saugos reikalavimams; atitiktis IEC 62386-303 (arba lygiaverčiui) ir D4i (įskaitant Part 351) reikalavimams; suderinamumas su Zhaga Book 18 (arba lygiaverčiu) mechaniniu ir elektriniu interfeisu. |  |  |  |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 5 metai. |  |  |  |

3.3. Lempos

Lempos skirtos esamiems šviestuvams (su E27 lizdu) ir turi būti suderinamos su esama valdymo / maitinimo įranga (balastais/ uždegikliais), jeigu tokia naudojama.

| Reikalavimas | Minimalus reikalavimas / rodiklis | Tiekėjo siūlomas rodiklis / reikšmė | Dokumento pavadinimas | Psl. Nr. / nuoroda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lempos tipas | Aukšto slėgio natrio (HPS) lempa bendram apšvietimui arba lygiavertė, tinkama esamiems šviestuvams. |  |  |  |
| Galia | Ne daugiau kaip 70 W. |  |  |  |
| Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 6 300 lm (arba lygiavertis). |  |  |  |
| Šviesos spalva | Apie 2 000 K (šilta geltona) arba lygiavertė (leidžiama ±200 K). |  |  |  |
| Cokolis | E27. |  |  |  |
| Forma | Cilindrinė / vamzdinė, skaidri arba lygiavertė. |  |  |  |
| Matmenys | Skersmuo ≤ 36 mm, ilgis ≤ 104 mm (arba suderinama su esamais šviestuvais). |  |  |  |
| Uždegimo charakteristikos | Suderinama su esamais uždegikliais/maitinimo įranga; jei taikoma – uždegimo impulso įtampa 1,8–5,0 kVp arba lygiavertė. |  |  |  |
| Atitiktis standartams | Atitiktis EN 60662 ir IEC 62035 (arba lygiaverčiams) bei CE atitiktis. |  |  |  |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 3 metai. |  |  |  |

3.4. Prožektorius

Prožektorius skirtas lauko apšvietimui. Tiekėjas pateikia techninius duomenis ir montavimo sprendimą (kronšteiną / laikiklį), leidžiantį saugiai sumontuoti prožektorių numatytoje vietoje.

| Reikalavimas | Minimalus reikalavimas / rodiklis | Tiekėjo siūlomas rodiklis / reikšmė | Dokumento pavadinimas | Psl. Nr. / nuoroda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipas | LED lauko prožektorius (floodlight) arba lygiavertis. |  |  |  |
| Galia | Ne mažiau kaip 400 W ir ne daugiau kaip 1000 W. |  |  |  |
| Šviesos srautas | Ne mažiau kaip 60 000 lm. |  |  |  |
| Šviesos spalvos temperatūra (CCT) | 4000 K ± 300 K. |  |  |  |
| Spalvų perteikimo indeksas (CRI) | Ra ≥ 70. |  |  |  |
| Šviesos efektyvumas | Ne mažiau kaip 130 lm/W (arba lygiavertis). |  |  |  |
| Sandarumas | Ne mažiau kaip IP66 (pagal IEC 60529 arba lygiavertį). |  |  |  |
| Atsparumas smūgiams | Ne mažiau kaip IK08 (pagal IEC 62262 arba lygiavertį). |  |  |  |
| Apsauga nuo viršįtampių | Atsparumas impulsiniams viršįtampiams ne mažiau kaip 10 kV (pagal IEC 61000-4-5 arba lygiavertį) arba įdiegtas lygiavertis SPD sprendimas. |  |  |  |
| Montavimo sprendimas | Reguliuojamas laikiklis/kronšteinas; galimybė reguliuoti kryptį; pateikiamos montavimo instrukcijos. |  |  |  |
| Atitiktis | CE atitiktis; atitiktis LVD/EMC reikalavimams; RoHS (2011/65/ES su pakeitimais) arba lygiavertis. |  |  |  |
| Garantija | Ne trumpesnė kaip 5 metai. |  |  |  |

4. Pristatymas, komplektacija ir priėmimas

4.1. Prekės pristatomos į perkančiosios organizacijos nurodytą vietą Utenoje arba adresu Rašės g. 4, Utena. Pristatymo terminas ir grafikas derinama Pirkėjo nurodytu kontaktu (el.paštu, telefonu), tačiau ne ilgiau nei 8 savaitės.

4.2. Kartu su prekėmis turi būti pateikta: montavimo ir eksploatavimo instrukcijos, techniniai aprašai, CE atitikties deklaracijos, fotometriniai failai ar kiti dokumentai.

4.3. Prekių priėmimo metu tikrinama: kiekių atitiktis, ženklinimas, komplektacija ir pateikti atitiktį pagrindžiantys dokumentai. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti papildomus įrodymus (pvz., bandymų protokolus), jeigu pateikti dokumentai neleidžia įsitikinti atitikimu.

5. Pastabos dėl lygiavertiškumo

Jeigu tiekėjas siūlo techninėje specifikacijoje nurodytam standartui, sertifikatui ar techniniam sprendimui lygiavertį sprendinį, tiekėjas privalo aiškiai aprašyti lygiavertiškumą ir pateikti įrodančius dokumentus. Perkančioji organizacija vertina lygiavertiškumą pagal tai, ar užtikrinami tie patys arba geresni funkcionalumo, suderinamumo, saugos ir eksploataciniai rodikliai.

6. Kokybės kriterijai

Atsarginės dalies pristatymo terminas – 10 balų.

Atsarginė dalis – šiame pirkime tai bent šie komponentai:
a) šviestuvo maitinimo šaltinis (driveris);
b) šviestuvo viršįtampių apsaugos įtaisas (SPD), jei jis yra atskiras komponentas;
c) 3.2 pozicijos valdiklis / judesio jutiklis (Zhaga/DALI suderinamas komponentas arba lygiavertis).

Vertinamas vienas terminas, taikomas visoms šiame kriterijuje apibrėžtoms atsarginėms dalims.

Balų skyrimas:

- ≤ 10 darbo dienų – 10 balų;

- 11–15 darbo dienų – 5 balai;

- 15 darbo dienų arba terminas nenurodytas – 0 balų.

7. Aplinkosauginiai reikalavimai

7.1. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-17 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo nuostatomis. Pirkimas priskiriamas žaliajam pirkimui vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčiu – perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, susijusius su pirkimo objektu.

7.2. Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi atsižvelgiant į pirkimo objektą ir įgyvendinami per energijos vartojimo mažinimą (reikalaujami šviesos efektyvumo rodikliai) ir atliekų prevenciją (reikalaujamas ilgaamžiškumas).

7.3. Energijos vartojimo mažinimas. Siūlomos prekės turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus energinio efektyvumo rodiklius, įskaitant:

- 3.1 pozicijai – šviesos efektyvumą ≥ 155 lm/W;

- 3.4 pozicijai – šviesos efektyvumą ≥ 130 lm/W.
Atitiktis reikalavimams pagrindžiama dokumentais, pateikiamais pagal TS 2.4 punktą (gamintojo techninis aprašas ir/ar fotometriniai duomenys, ar lygiaverčiai dokumentai).

7.4. Ilgaamžiškumas (atliekų prevencija). 3.1 pozicijos šviestuvai turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytą ilgaamžiškumą: ≥ 100 000 h (L80B10).
Atitiktis reikalavimams pagrindžiama dokumentais, pateikiamais pagal TS 2.4 punktą (LM-80/TM-21 duomenys ir/ar gamintojo patvirtinti lygiaverčiai dokumentai).

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/ pagrįsti/ įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.