Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KONSTRUKCIJA „A“ Balnas su minkšta apkaba be pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmo | (Pardavėjas nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | KONSTRUKCIJA „B“ Balnas su minkšta apkaba su pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmu | (Pardavėjas nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | Standartas | LST EN 805:2000 arba lygiavertis. |  |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo. |  |  |
|  | Darbinis slėgis | Ne mažesnis 16 bar. |  |  |
|  | Pajungimo būdas | Pritaikyta tiesiogiai prijungti sklendę, srieginis arba lygiavertis. |  |  |
|  | Apkabos tvirtinimo būdas | Nerūdijančio plieno varžtais, plieno klasė ne žemesnė kaip A2 pagal ISO3506-1:2009 (arba lygiavertį) standartą. |  |  |
|  | Konstrukcija | Be pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmo; |  |  |
|  |  | Su pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmu – pragręžus vamzdį turi turėti galimybę laikinai stabdyti vandens tekėjimą ir sudaryti galimybę numontuoti pospaudiminio gręžimo įrangą esant slėgiui vamzdyne. |  |  |
|  | Sandarinimas | Balnų sandarinimo medžiaga – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. Pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O tipo“ elastomero, tinkamo naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančio LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. |  |  |
|  | Korpuso ir jo elementų medžiaga | Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. |  |  |
|  | Korpuso vidaus ir išorės padengimas | Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Turi turėti GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatą arba lygiavertį |  |  |
|  | Ženklinimas | Ant balno turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Diametras (pvz. DN110); - Nominalus slėgis (PN16); - Korpuso medžiaga (pvz. EN-GJS-400); - Vamzdžio tolerancijos ribos (pvz. 105 mm – 130 mm, d110 mm ). |  |  |
|  | Panaudojimo būdas | Pritaikytas iš kalaus ketaus pagamintiems gaminiams, plieniniams vamzdžiams. |  |  |
|  | Korpuso tvirtinimo prie vamzdžio medžiaga | Balnų lanksčios apkabos pagamintos iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip AISI 304 / EN 1.4301 arba lygiavertis), iš vidinės pusės padengtos elastomeru atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. |  |  |
|  | Tolerancija | Balnai minkšta apkaba turi būti pritaikyti montuoti nurodytose ribose, gali tikti platesnei tolerancijai, bet nurodytos ribos turi pakliūti į balno toleranciją: - DN50 – nuo 60 iki 70 mm; - DN65 – nuo 71 iki 80 mm; - DN100 – nuo 106 iki 128 mm; - DN150 – nuo 160 iki 185 mm; - DN200 – nuo 220 iki 244 mm; - DN250 – nuo 264 iki 268 mm. |  |  |
|  | KONSTRUKCIJA „A“ Balnas kieta apkaba be pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmo | (Pardavėjas nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | KONSTRUKCIJA „B“ Balnas kieta apkaba su pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmu | (Pardavėjas nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | Standartas | LST EN 805:2000 arba lygiavertis. |  |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo. |  |  |
|  | Darbinis slėgis | Ne mažesnis 16 bar. |  |  |
|  | Pajungimo būdas | Pritaikyta tiesiogiai prijungti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1, Punkte Nr. 3.10 nurodytą sklendę |  |  |
|  | Apkabos tvirtinimo būdas | Nerūdijančio plieno varžtais, plieno klasė ne žemesnė kaip A2 pagal ISO3506-1:2009 (arba lygiavertį) standartą |  |  |
|  | Konstrukcija | Be pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmo; |  |  |
|  |  | Su pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmu – pragręžus vamzdį turi turėti galimybę laikinai stabdyti vandens tekėjimą ir sudaryti galimybę numontuoti pospaudiminio gręžimo įrangą esant slėgiui vamzdyne. |  |  |
|  | Sandarinimas | Balnų sandarinimo medžiaga – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. Pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O tipo“ elastomero, tinkamo naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančio LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą, žiediniais profiliais. |  |  |
|  | Korpuso ir jo elementų medžiaga | Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. |  |  |
|  | Korpuso vidaus ir išorės padengimas | Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Turi turėti GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatą arba lygiavertį. |  |  |
|  | Ženklinimas | Ant balno turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Diametras (pvz. DN110); - Nominalus slėgis (PN16); - Korpuso medžiaga (pvz. EN-GJS-400); Vamzdžio tolerancijos ribos (pvz. 105 mm – 130 mm, d110 mm ). |  |  |
|  | Panaudojimo būdas | Pritaikytas polietileniniams vamzdžiams. |  |  |
|  | Korpuso ir jo elementų medžiaga | Balnų standžios apkabos pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį, iš vidinės pusės padengtos elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. |  |  |
| 3. | KONSTRUKCIJA „A“ Vandentiekio pleištinė sklendė pritaikyta balnui horizontalaus pajungimo | (Pardavėjas nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | KONSTRUKCIJA „B“ Vandentiekio pleištinė sklendė pritaikyta balnui vertikalaus pajungimo | (Pardavėjas nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | KONSTRUKCIJA „C“ Vandentiekio pleištinė sklendė srieginio pajungimo DN32mm x 1 ¼“ | (Pardavėjas nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | KONSTRUKCIJA „D“ Vandentiekio movinė sklendė PE DN32 x DN32 mm vamzdžiams | (Pardavėjas nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |  |
|  | Gaminiui taikomi standartai | LST EN 1074-2 arba lygiavertis. |  |  |
| 3.2 | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo. |  |  |
| 3.3 | Nominalus slėgis | PN16 |  |  |
| 3.4 | Sklendės vidinis skersmuo | Ne mažesnis nei 25 mm |  |  |
| 3.5 | Korpuso ir dangčio medžiaga | Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertis arba korpusas pagamintas iš poliacetalio. Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės pagal ISO3506-1:2009 (arba lygiavertį standartą) |  |  |
| 3.6 | Ketaus korpuso ir išorės padengimas | Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Turi turėti GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatą arba lygiavertį standartą. |  |  |
| 3.7 | Valdymo velenas | Medžiaga - nerūdijantis plienas, ne žemesnės klasės AISI 316 / EN 1.4401 arba lygiavertis. |  |  |
| 3.8 | Vidinės sudedamosios dalys | Veleno ir pleišto fiksavimo medžiagos – žalvaris arba poliacetalis arba lygiavertė, korozijai atspari medžiaga. |  |  |
| 3.9 | Skląstis (pleištas) | Žalvaris, pilnai gumuotas, padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 standartą arba lygiavertį. |  |  |
| 3.10 | Sklendės prijungimo kontrukcija | KONSTRUKCIJA „A“– Vandentiekio pleištinė sklendė pritaikyta balnui (horizontalaus pajungimo) pritaikyta tiesiogiai prijungti prie komplektuojamo balno, kitas galas pritaikytas prijungti PE DN32 mm vamzdį*. Horizontalus prijungimas – sklendės pajungimas ir išėjimas 180° kampu, sklendė pritaikyta prijungti, kai balnas sumontuotas į šoną esamam vamzdžiui *Jei sklendės nėra pritaikytos prijungti PE vamzdį, sklendės turi būti komplektuojamos su žalvarinėmis movomis skirtomis PE DN32 mm vamzdžiams. Žalvarinė mova turi jungtis tiesiogiai į sklendę sriegiu. Žalvarinė mova turi būti su korozijai atspariu fiksavimo žiedu, pagaminta iš dezinfekcijai atsparaus žalvario ne mažesnės klasės CW508L pagal LST EN 12165 arba lygiaverčio. Jungties sandarumo užtikrinamas – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose po žeme ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. |  |  |
|  |  | KONSTRUKCIJA „B“– Vandentiekio pleištinė sklendė pritaikyta balnui (vertikalaus pajungimo) pritaikyta tiesiogiai prijungti prie komplektuojamo balno, kitas galas pritaikytas prijungti PE DN32 mm vamzdį*. Vertikalaus prijungimo – sklendės pajungimas ir išėjimas 90° kampu, sklendė pritaikyta prijungti, kai balnas sumontuotas į viršų esamam vamzdžiui. *Jei sklendės nėra pritaikytos prijungti PE vamzdį, sklendės turi būti komplektuojamos su žalvarinėmis movomis skirtomis PE DN32 mm vamzdžiams. Žalvarinė mova turi jungtis tiesiogiai į sklendę sriegiu. Žalvarinė mova turi būti su korozijai atspariu fiksavimo žiedu, pagaminta iš dezinfekcijai atsparaus žalvario ne mažesnės klasės CW508L pagal LST EN 12165 arba lygiaverčio. Jungties sandarumo užtikrinamas – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose po žeme ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. |  |  |
|  |  | KONSTRUKCIJA „C“– Vandentiekio pleištinė sklendė srieginio pajungimo DN32mm x 1 ¼“ - sklendės vienas galas 1 ¼“ (išorinis), kitas galas pritaikytas tiesiogiai pajungti PE DN32 mm vamzdį*. *Jei sklendės nėra pritaikytos prijungti PE vamzdį, sklendės turi būti komplektuojamos su žalvarinėmis movomis, skirtomis PE DN32 mm vamzdžiams. Žalvarinė mova turi jungtis tiesiogiai į sklendę sriegiu. Žalvarinė mova turi būti su korozijai atspariu fiksavimo žiedu, pagaminta iš dezinfekcijai atsparaus žalvario ne mažesnės klasės CW508L pagal LST EN 12165 arba lygiaverčio. Jungties sandarumo užtikrinamas – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose po žeme ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. |  |  |
|  |  | KONSTRUKCIJA „D“– Vandentiekio movinė sklendė PE DN32 x DN32 mm vamzdžiams Vandentiekio pleištinė sklendė movinio pajungimo - sklendės vienas galas pritaikytas tiesiogiai pajungti PE DN32 mm, kitas galas PE DN32 mm vamzdį*. *Jei sklendės nėra pritaikytos prijungti PE vamzdį, sklendės turi būti komplektuojamos su žalvarinėmis movomis skirtomis PE DN32 mm vamzdžiams. Žalvarinė mova turi jungtis tiesiogiai į sklendę sriegiu. Žalvarinė mova turi būti su korozijai atspariu fiksavimo žiedu, pagaminta iš dezinfekcijai atsparaus žalvario ne mažesnės klasės CW508L pagal LST EN 12165 arba lygiaverčio. Jungties sandarumo užtikrinamas – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose po žeme ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. |  |  |
| 3.11 | Ženklinimas | Ant sklendės turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Nominalus slėgis (PN16); - Standartas (EN 1074-2). Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos laikotarpio metu. |  |  |
| 4. Vandentiekio sklendės valdymo teleskopinio prailginimo velenas |  | (Pardavėjas nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |  |
| 4.1 | Prijungimo prie sklendės būdas | Tvirtinama gamintojo jungtimi pritaikyta komplektuojamai sklendei. |  |  |
| 4.2 | Valdymo veleno medžiaga | Plienas, karštai cinkuotas arba lygiavertė medžiaga. |  |  |
| 4.3 | Apsauginio dėklo medžiaga | Polietilenas arba lygiavertė medžiaga. |  |  |
| 4.4 | Tvirtinimo elementai | Plienas, karštai cinkuotas arba lygiavertė medžiaga. |  |  |
| 4.5 | Veleno ilgis (A) | Prailginimo velenas gali būti montuojamas ribose nuo 1100 mm iki 1700 mm; |  |  |
|  | Veleno ilgis (B) | Prailginimo velenas gali būti montuojamas ribose nuo 1400 mm iki 2300 mm; |  |  |
|  | Veleno ilgis (C) | Prailginimo velenas gali būti montuojamas ribose nuo 2500 mm iki 3400 mm. |  |  |
| 4.6 | Valdymas | Požeminės sklendės raktu, valdymo užraktas nemažesnis nei 30 mm x 30 mm dydžio. |  |  |
| 4.7 | Ženklinimas | Ant sklendės valdymo veleno turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Tinkamumas sklendėms (pvz. DN32 mm) Reguliavimo ribos (pvz. nuo 1,30 m iki 2,50 m) |  |  |
| 5. Sklendės kapos su atramine plokšte |  | (Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį) |  |  |
| 5.1 | Vandentiekio kapos atsparumas karščiui | Nuo +150 ºC. |  |  |
| 5.2 | Vandentiekio kapos dangčio medžiaga | Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį; Dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės pagal ISO3506-1:2009 (arba lygiavertį) standartą. |  |  |
| 5.3 | Vandentiekio kapos korpuso medžiaga | Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertis; |  |  |
| 5.4 | Vandentiekio kapos atraminės plokštės medžiaga | Nelūžtantis plastikas (PE HD) arba lygiavertė medžiaga; |  |  |
| 5.5 | Vandentiekio kapos dangtelio skersmuo | Ne mažiau 150 mm; |  |  |
| 5.6 | Kapos atraminės plokštės fiksavimas | Turi turėti prailginimo veleno fiksavimo mechanizmą, nebent to nereikalauja prailginimo veleno gamintojas. |  |  |
| 6. Sklendės valdymo rato techniniai reikalavimai |  | (Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį) |  |  |
| 6.1 | Medžiaga | Kalusis ketus arba lygiavertė medžiaga; |  |  |
| 6.2 | Konstrukcija | Pritaikyta komplektuojamai sklendei; |  |  |
| 6.3 | Padengimas | Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis. |  |  |
| 7. | Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo 4.4.4.5. p. nuostata: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. |  | ___________________________________ (Kartu su pasiūlymu pateikiamas Tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, aprašymas ar kitas lygiavertis dokumentas). |