Priedas Nr. 1

LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS

PATALPOS ORO TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS TIKSLIOS KONTROLĖS SISTEMOS KEITIMAS ARBA NAUJINIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (toliau – techninė specifikacija arba aprašas) - AKTUALI REDAKCIJA

(patvirtinta  2026-02-05d. 11:00 val. komisijos posėdžio protokolu: patikslinti a.8 ir b.8 punktai)

Perkančioji organizacija siekia pakeisti arba naujinti esamą duomenų centro patalpos oro temperatūros ir drėgmės tikslios kontrolės sistemą, kurią sudaro 2 vnt. vidinių ir išorinių blokų sistema su sinchroniniu darbu ir automatinę apkrovos rotaciją, veikiančių dubliuojančiu N+1 principu.

Pirkimo objektas: patalpos oro temperatūros ir drėgmės tikslios kontrolės sistema:

(PASTABA: tiekėjas turi siūlyti tik vieną iš variantų – a arba b)

- Patalpos oro temperatūros ir drėgmės tikslios kontrolės sistema su sinchroniniu darbu ir automatinę apkrovos rotaciją, 1 kompl. ,

arba

- Esamos patalpos oro temperatūros ir drėgmės tikslios kontrolės sistemos vieno įrenginio ir išorinio bloko keitimas į suderinamą su esamu (VERTIV S1DDA/2/00/0/2/0/0/0/2/0/F/X/%2R73001, gamybos metai 2018) dubliuojančiu N+1 principu įrenginiu, užtikrinant sinchroninį darbą ir automatinę apkrovos rotaciją, 1 kompl.

Bendrieji reikalavimai:

- Visos pirkimo objekto sudėtinės dalys turi būti pilnai suderinamos tarpusavyje, kad būtų galima naudoti kaip vientisą sistemą (komplektą).

- Į visų šioje specifikacijoje aprašytų prekių kainą turi būti įskaičiuota ir jų pristatymo kaina. Prekės turi būti pristatytos ir užneštos į numatytą montavimo vietą - informacinių technologijų tarnybos ir serverių patalpas, esančias Tvirtovės al. 35, Kaunas, kab. 343-344. Programinės įrangos valdiklyje nustatymai turi būti atlikti pagal gamintojo numatomus standartinius diegimo šablonus. Visos reikalingos licencijos valdiklio programiniam funkcionalumui (jei taikomos) turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Reikalaujama garantinio laikotarpio trukmė nurodyta šios techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti  perkančiajai organizacijai gamintojo įrangos naudojimo instrukciją lietuvių arba anglų kalbomis.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus (katalogus arba brošiūras, arba gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukas, arba kitus lygiaverčius gamintojo techninius dokumentus, kuriuose nurodomi siūlomų prekių techniniai parametrai)(toliau – gamintojo dokumentai), patvirtinančius siūlomų prekių parametrų atitikimą techninės  specifikacijos specialiesiems reikalavimams arba gamintojo patvirtinimas (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę. Techninėje specifikacijoje privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Techninės specifikacijos 4 stulpelyje nurodyti konkretų gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė (jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nenurodoma, tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę).

Jei kartu su pasiūlymu Tiekėjas nepateiks šiame punkte nurodytų gamintojų dokumentų arba gamintojų patvirtinimų, arba jie bus netikslūs, arba neaiškūs Perkančioji organizacija prašys juos pateikti ir/ ar paaiškinti,  ir /ar patikslinti (vadovaujantis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, patvirtintomis  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022-12-30 įsakymu Nr. 1S-240 (toliau – Taisyklės). Spręsdama dėl prašymo patikslinti, papildyti ar paaiškinti pasiūlymą teikimo, perkančioji organizacija įvertins Taisyklių 4.1 ir 4.2 p. numatytas aplinkybes).

- Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad prekė turi būti pažymėta CE ženklu, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo parengtas dokumentas „EU Declaration of conformity“ arba gamintojo parengtas dokumentas „EC Declaration of conformity, arba kitas lygiavertis gamintojo dokumentas) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo), tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad prekės turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo atitikties deklaraciją arba lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2009/125/EB ) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

Specialieji reikalavimai:

a) Patalpos oro temperatūros ir drėgmės tikslios kontrolės sistema su sinchroniniu darbu ir automatinę apkrovos rotaciją, 1 kompl.

(PILDYTI TIK JEI SIŪLOMAS VARIANTAS a)

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a.1 | Sistema turi būti patalpos oro temperatūros ir drėgmės tikslios kontrolės įrangos (angl. Computer Room Air Conditioner, CRAC arba Computer Room Air Handler, CRAH), skirtas serverinėms patalpoms arba lygiavertė. |  |  |
| a.2 | Sistema turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 2 oro temperatūros ir drėgmės tikslios kontrolės įrenginių ir vieno automatinio valdiklio, užtikrinančio dubliavimąsi pagal N+1 principą arba lygiavertė. |  |  |
| a.3 | Sistema turi būti tiesioginės ekspansijos arba lygiaverčio tipo (angl. Direct Expansion, DX) su išoriniu oro aušinamu kondensatoriumi. |  |  |
| a.4 | Sistema turi būti su integruotu drėgmės valdymu (sausinimu) bei turėti šildymo ir šaldymo funkcijas, arba lygiavertė. |  |  |
| a.5 | Sistema turi būti skirta serverinėms, duomenų centrams ar kitoms patalpoms, kur reikalinga tiksli temperatūros ir drėgmės kontrolė, ir užtikrinti nenutrūkstamą 24/7 veikimą, arba lygiavertė. |  | Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus. |
| a.6 | Sistemos išorinių blokų komponentai (aušinimo kondensatorius ir kt.) turi pilnumoje funkcionuoti nemažinant našumo esant neigiamai žemesnei kaip –20°C lauko oro temperatūrai. |  |  |
| a.7 | Sistema turi turėti apsaugą nuo išorinių blokų ventiliatoriaus sparnuočių užšalimo ir/arba apledėjimo. |  |  |
| a.8 | Bendra sistemos aušinimo galia (angl. gross, total cooling capacity) daugiau kaip 24 kW (kiekvienas įrenginys daugiau kaip 12 kW). |  |  |
| a.9 | Naudingoji sistemos jautrioji aušinimo galia (angl. sensible cooling capacity) ne mažiau kaip 20 kW (kiekvienas įrenginys ne mažiau kaip 10 kW). |  |  |
| a.10 | Jautriosios šilumos santykis (angl. sensible heat ratio, nSHR) ne mažiau kaip 0,9. |  |  |
| a.11 | Energijos efektyvumo koeficientas (angl. energy efficiency ratio, EER) ne mažiau kaip 2,9. |  |  |
| a.12 | Oro srautas (kiekvieno įrenginio) ne mažiau kaip 2400 m³/h. |  |  |
| a.13 | Išorinis statinis slėgis (angl. external static pressure, ESP) ne mažiau kaip 30 Pa. |  |  |
| a.14 | Triukšmo lygis: - Vidinio įrenginio (precizinio oro kondicionieriaus) garso slėgio lygis (SPL) 2 m atstumu nuo įrenginio turi būti ne daugiau kaip 62 dB(A); - Išorinio įrenginio (kondensatoriaus) garso slėgio lygis 1 m atstumu turi būti ne daugiau kaip 45 dB(A). |  |  |
| a.15 | Elektros maitinimas 400 V (galima palaida ± 10 %), ne mažiau kaip 3 fazės, 50 Hz (galima palaida ± 10 %). |  |  |
| a.16 | Valdiklio funkcijos: - Sistema turi turėti mikroprocesorinį arba lygiavertį valdymo bloką su LCD arba lygiaverčiu ekranu. - Valdiklis turi užtikrinti automatinį apkrovos paskirstymą tarp įrenginių, įrenginių rotaciją, siekiant vienodo darbo valandų pasiskirstymo, automatinį rezervinio įrenginio įjungimą pagal N+1 arba lygiavertį principą gedimo ar priežiūros metu, arba lygiavertė. - Turi palaikyti ir reguliuoti patalpos temperatūrą pagal nustatytą reikšmę (ne mažesniu kaip ±1 °C tikslumu). - Turi palaikyti ir reguliuoti santykinę drėgmę (RH) pagal nustatytą reikšmę (ne mažesniu kaip ±5 % tikslumu). - Turi užtikrinti ne mažiau kaip: šildymo, aušinimo, drėgmės surinkimo funkcijų koordinuotą veikimą. - LCD arba lygiaverčiame ekrane turi būti rodoma ne mažiau kaip: patalpos temperatūra ir drėgmė, veikimo režimas, aktyvios funkcijos (šaldymas, šildymas, drėgmės surinkimas), aliarmų signalai. - Vartotojo sąsaja turi būti prieinama anglų kalba ir/arba lietuvių kalba(-omis). - Turi generuoti garso ir vaizdo aliarmus gedimo ar parametrų nukrypimo atvejais, arba lygiavertė. - Turi turėti istorijos saugojimo funkciją (aliarmų ir parametrų sąrašą), arba lygiavertė. - Turi turėti sąsajas integracijai į pastato valdymo sistemas per SNMP arba lygiavertį protokolą. - Turi būti prieigos ir monitoringo funkcija per interneto naršyklę, arba lygiavertė. |  |  |
| a.17 | Turi būti užtikrinama nustatyta temperatūra patalpoje su galimybe nustatyti ribose ne siauresnėse kaip nuo +18 °C iki +27 °C, nustatomu ne didesniu kaip 1 °C žingsniu. |  |  |
| a.18 | Turi būti užtikrinama nustatyta santykinė drėgmė patalpoje su galimybe nustatyti ne daugiau kaip 60 %, nustatomu ne didesniu kaip ± 5 % žingsniu. |  |  |
| a.19 | Šaltnešis R410A arba lygiavertis. |  |  |
| a.20 | Įranga turi būti nauja, nenaudota, neatnaujinta |  | Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus. |
| a.21 | Sistemos vidinių blokų montavimui reikalinga vieta ne daugiau kaip (aukštis x plotis x gylis) 2,5 x 2 x 1 m. |  |  |
| a.22 | Įrangos gamintojo suteikiamas garantijos laikotarpis įrangai ne trumpesnis kaip 36 mėn. |  | Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus. |
| a.23 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES; c) Įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB. |  | Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus. Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus, tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis (žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6, 7 ir 8 p.). |

b) Esamos patalpos oro temperatūros ir drėgmės tikslios kontrolės sistemos vieno įrenginio ir išorinio bloko keitimas į suderinamą su esamu dubliuojančiu N+1 principu (VERTIV S1DDA/2/00/0/2/0/0/0/2/0/F/X/%2R73001, gamybos metai 2018) įrenginiu, užtikrinant sinchroninį darbą ir automatinę apkrovos rotaciją, 1 kompl.

(PILDYTI TIK JEI SIŪLOMAS VARIANTAS b)

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| b.1 | Sistema turi būti patalpos oro temperatūros ir drėgmės tikslios kontrolės įranga (angl. Computer Room Air Conditioner, CRAC arba Computer Room Air Handler, CRAH), skirta serverinėms patalpoms arba lygiavertis. |  |  |
| b.2 | Įrenginys turi būti pilnai suderinamas su Perkančiojoje organizacijoje esamu dubliuojančiu pagal N+1 principą preciziniu oro kondicionieriumi, veikiančiu patalpoje (VERTIV LIEBERT HPM S1DDA/2/00/0/2/0/0/0/2/0/F/X/%2R73001 pagaminimo metai 2018), užtikrinant sinchroninį darbą ir automatinę apkrovos rotaciją. |  |  |
| b.3 | Sistema turi būti tiesioginės ekspansijos arba lygiaverčio tipo (angl. Direct Expansion, DX) su išoriniu oro aušinamu kondensatoriumi, |  |  |
| b.4 | Sistema turi būti su integruotu drėgmės valdymu (sausinimu) bei turėti šildymo, šaldymo funkcijas, arba lygiavertė. |  |  |
| b.5 | Sistema turi būti skirta serverinėms, duomenų centrams ar kitoms patalpoms, kur reikalinga tiksli temperatūros ir drėgmės kontrolė, ir užtikrinti nenutrūkstamą 24/7 veikimą, arba lygiavertė. |  | Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus. |
| b.6 | Sistemos išorinių blokų komponentai (aušinimo kondensatorius ir kt.) turi pilnumoje funkcionuoti nemažinant našumo, esant neigiamai žemesnei kaip –20°C lauko oro temperatūrai. |  |  |
| b.7 | Sistema turi turėti apsaugą nuo išorinio bloko ventiliatoriaus sparnuotės užšalimo ir/arba apledėjimo. |  |  |
| b.8 | Bendra įrenginio aušinimo galia (angl. gross, total cooling capacity) daugiau kaip 12 kW. |  |  |
| b.9 | Naudingoji sistemos jautrioji aušinimo galia (angl. sensible cooling capacity) ne mažiau kaip 10 kW. |  |  |
| b.10 | Jautriosios šilumos santykis (angl. sensible heat ratio, nSHR) ne mažiau kaip 0,9. |  |  |
| b.11 | Energijos efektyvumo koeficientas (angl. energy efficiency ratio, EER) ne mažiau kaip 2,9. |  |  |
| b.12 | Oro srautas ne mažiau kaip 2400 m³/h. |  |  |
| b.13 | Išorinis statinis slėgis (angl. external static pressure, ESP) ne mažiau kaip 30 Pa. |  |  |
| b.14 | Triukšmo lygis: - Vidinio įrenginio (precizinio oro kondicionieriaus) garso slėgio lygis (SPL) 2 m atstumu nuo įrenginio turi būti ne daugiau kaip 62 dB(A); - Išorinio įrenginio (kondensatoriaus) garso slėgio lygis 1 m atstumu turi būti ne daugiau kaip 45 dB(A). |  |  |
| b.15 | Elektros maitinimas 400 V (galima palaida ± 10 %), ne mažiau kaip 3 fazės, 50 Hz (galima palaida ± 10 %). |  |  |
| b.16 | Valdiklio funkcijos: - Sistema turi turėti mikroprocesorinį arba lygiavertį valdymo bloką su LCD arba lygiaverčiu ekranu,. - Valdiklis turi užtikrinti automatinį apkrovos paskirstymą tarp įrenginių, įrenginių rotaciją, siekiant vienodo darbo valandų pasiskirstymo, automatinį rezervinio įrenginio įjungimą pagal N+1 arba lygiavertį principą gedimo ar priežiūros metu, arba valdiklis turi būti lygiavertis. - Turi palaikyti ir reguliuoti patalpos temperatūrą pagal nustatytą reikšmę (ne mažesniu kaip ±1 °C tikslumu). - Turi palaikyti ir reguliuoti santykinę drėgmę (RH) pagal nustatytą reikšmę (ne mažesniu kaip ±5 % tikslumu). - Turi užtikrinti ne mažiau kaip: šildymo, aušinimo, drėgmės surinkimo funkcijų koordinuotą veikimą. - LCD arba lygiaverčiame ekrane turi būti rodoma ne mažiau kaip: patalpos temperatūra ir drėgmė, veikimo režimas, aktyvios funkcijos (šaldymas, šildymas, drėgmės surinkimas), aliarmų signalai. - Vartotojo sąsaja turi būti prieinama anglų kalba ir/arba lietuvių kalba(-omis). - Turi generuoti garso ir vaizdo aliarmus gedimo ar parametrų nukrypimo atvejais, arba lygiavertė. - Turi turėti istorijos saugojimo funkciją (aliarmų ir parametrų sąrašą), arba lygiavertė. - Turi turėti sąsajas integracijai į pastato valdymo sistemas per SNMP arba lygiavertį protokolą. - Turi būti prieigos ir monitoringo funkcija per interneto naršyklę „Vertiv SiteScan Web” arba lygiavertę. |  |  |
| b.17 | Turi būti užtikrinama nustatyta temperatūra patalpoje su galimybe nustatyti ribose ne siauresnėse kaip nuo +18 °C iki +27 °C, nustatomu ne didesniu kaip 1 °C žingsniu. |  |  |
| b.18 | Turi būti užtikrinama nustatyta santykinė drėgmė patalpoje su galimybe nustatyti ne daugiau kaip 60 % , nustatomu ne didesniu kaip ± 5 % žingsniu. |  |  |
| b.19 | Šaltnešis R410A arba lygiavertis. |  |  |
| b.20 | Įranga turi būti nauja, nenaudota, neatnaujinta. |  | Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus. |
| b.21 | Sistemos vidinio bloko montavimui reikalinga vieta ne daugiau kaip (aukštis x plotis x gylis) 2,4 x 1 x 1 m. |  |  |
| b.22 | Įrangos gamintojo suteikiamas garantijos laikotarpis įrangai ne trumpesnis kaip 36 mėn. |  | Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus. |
| b.23 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES; c) Įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB. |  | Šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus. Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus, tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis (žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6, 7 ir 8 p.). |

Žaliojo pirkimo reikalavimai

1 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas/kriterijus | Kuo remiantis nustatytas aplinkosauginis reikalavimas? | Kurioje pirkimo sąlygų dalyje nustatytas aplinkosauginis reikalavimas | Kokie dokumentai turi būti pateikiami aplinkosauginio reikalavimo atitikties įrodymui: | Tiekėjo pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Tiekėjas privalo Prekes pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas Sutarties vykdymo metu reikalaus trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų (pvz.: transporto priemonės maršruto plano arba kitų lygiaverčių objektyvių įrodymų) | Kriterijus nustatytas, vadovaujantis, Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos 4.4.4 papunkčio 4.4.4.1 papunktyje (<….>4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų) numatyto aplinkosauginio principo pagrindu | Techninė specifikacija ir Sutarties vykdymo sąlyga | Sutarties vykdymo metu turės būti pateikiami trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodantys dokumentai (pvz.: transporto priemonės maršruto planas arba kiti lygiaverčiai objektyvūs įrodymai) | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą Įsipareigoja / Neįsipareigoja (tinkamą pažymėti) laikytis šioje eilutėje nustatytų reikalavimų. Tiekėjas sutarties vykdymo etape Įsipareigoja / Neįsipareigoja (tinkamą pažymėti) pateikti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančius dokumentus (pvz.: transporto priemonės maršruto planą arba kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus) |

Reikalavimas dėl gamintojo dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikimo netaikomas, jei specialiuosiuose reikalavimuose yra nurodyta, kad gamintojų dokumentų pateikti nereikalaujama arba jei tam tikros reikšmės nėra garantuojamos gamintojo (pvz. šią informaciją gali pasitikrinti pati perkančioji organizacija iš viešai publikuojamų rezultatų arba į prekių komplektaciją įeinančias prekes surenka tiekėjas, bet ne gamintojas ir pan.).

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija- tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 5 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija- tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 5 p.