### Pirkimo sąlygų 1  priedas  „Techninė specifikacija“

TECHNINĖS SĄLYGOS

„BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS DARBAI SU PROJEKTAVIMU VELŽIO K.,

PANEVĖŽIO R.“

- Parengti techninį darbo projektą buitinių nuotekų siurblinės rekonstrukcijai Panevėžio r., Velžio k., Sodų g. (55.699545, 24.430370).

- Projektavimo ir statybos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties normatyviniais dokumentais bei kitais teisės aktais, susijusiais su pirkimo objektu.

- Pagrindiniai techniniai reikalavimai nuotekų siurblinės rekonstrukcijai:

  - Vieną esamą siurblį pakeisti nauju (ne mažesniu kaip 4,7 kW, siurblio galią parenka projektuotojas). Slėginiame vamzdyne sumontuoti slėgio jutiklius, kurių rodmenys turi būti atvaizduojami siurblių valdymo spintoje ir perduodami į dispečerinę.

  - Vidutinis metinis paros debitas – 750 m³

  - Sumontuoti specializuotus dažnio keitiklius (2 vnt.), pritaikytus nuotekų siurblių valdymui, parenka projektuotojas atlikęs skaičiavimus.

  - Suprojektuoti ir pakeisti korozijos pažeistus/neveikiančius uždarymo įtaisus ir jų dalis naujais (rezervinės linijos adapterį, pagrindinės spaudiminės linijos uždarymo įtaisą).

  - Suprojektuoti ir įrengti siurblių iškėlimui bei aptarnavimui reikalingus konstrukcinius elementus (mechanines iškėlimo gerves iš korozijai atsparių medžiagų, aikšteles, kronšteinus ir kt.).

  - Pritekėjimo dalyje įrengti hidrostatinius lygio jutiklius.

  - Pritekėjimo dalyje suprojektuoti ir įrengti nešmenų krepšį, aptarnavimo aikštelę ir kėlimo priemones iš korozijai atsparių medžiagų.

  - Vykdant rekonstrukcijos darbus išvalyti pritekėjimo talpą.

  - Ties nusileidimais į siurblių ir įtekėjimo patalpas suprojektuoti ir įrengti, atitvarus su rakinamomis durimis/grotomis, atnaujinti metalines perdangas ir laiptus (susidervėjusius elementus pakeisti naujais).

  - Suprojektuoti ir sumontuoti naujus srauto matavimo prietaisus (identiško pajungimo kaip esami).

  - Visos rekonstrukcijai naudojamos medžiagos ir įranga turi būti atsparios korozijai ir tinkamos naudoti agresyvioje aplinkoje.

- Elektrotechnika ir signalizacija:

  - Nuotekų siurblinės elektros, automatikos, apsaugos ir duomenų perdavimo įrangą projektuoti siurblinės patalpose. Skydo reikalavimai:
• Įvadinis jungiklis 3 padėčių (I–0–II);
• Antikondensacinis elektrinis šildytuvas (≥100 W) su termostatu;
• Viršįtampių apsauga (B+C tipo);
• Fazių sekos ir kontrolės relė;
• Skydo šviestuvas su jungikliu;
• Įsilaužimo atveju – garsinis signalizatorius su perdavimu į dispečerinės SCADA;
• Įtampos blokas 230/24 V su UPS funkcija;
• GSM/GPRS modemas su antena duomenų perdavimui į SCADA.

  - Visi elektros įrenginiai, skydas, metaliniai vamzdynai ir konstrukcijos turi būti įžeminti. Įžemintuvai – ne mažiau kaip du, sujungti tarpusavyje, su junginių antikorozine apsauga. Įžeminimo varža – ne didesnė kaip 10 Om.

- Procesų valdymas ir automatika:
5.1. Įstaigos dispečerinėje įdiegta SCADA sistema („Siemens WinCC RT Professional“ V17.0 Upd2, TIA Portal aplinka). Valdikliai ir komunikacija veikia per SIMATIC ProSave V17.0 Upd1.
5.2. Automatiniam valdymui ir kontrolei numatyti programuojamą loginį valdiklį (PLV) su Modbus sąsajomis ir operatoriaus LCD pultu. Valdymas gali būti realizuotas per specializuotus siurblių dažnio keitiklius.
5.3. Siurblinės signalus ir duomenis projektuoti su perdavimu ir integravimu į esamą SCADA.
5.4. SCADA turi atvaizduoti:
• nuotekų lygį;
• avarinį lygį;
• srauto matuoklių duomenis ir istoriją;
• elektros įtampos buvimą;
• siurblių darbo režimą (automatinis/rankinis);
• siurblių veikimo laiką;
• siurblių avarijas;
• siurblių variklių sroves;
• siurblinės ir skydo durų atidarymą.
5.5. SCADA programoje visi signalai turi būti atvaizduojami siurblinės schemoje ir pateikiami įvykių lentelėse bei grafikuose.

- Pateikti statybos užbaigimo dokumentus ir darbų atlikimo bylą su statybos produktų techninių ir eksploatacinių savybių dokumentais, elektros tinklų schemomis, atliktų darbų aktais, kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžų matavimo protokolais, kontaktų pereinamųjų varžų matavimais, paslėptų darbų aktais (jei buvo), įžeminimo protokolais, sertifikatais ir kitais dokumentais. Dokumentaciją pateikti popierine ir elektronine formomis.

- Jei būtina įvertinti darbų apimtį vietoje, kontaktinis asmuo patekimo ir apžiūros klausimais:
V. Aidukas, tel. +370 699 07807, el. p. vytalis.aidukas@velziokomunalinis.lt.