TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kauno rajono savivaldybė (toliau – Užsakovas) numato įsigyti civilinės saugos priemonę, skirtą ekstremaliųjų situacijų valdymui – mobilų dyzelinį elektros generatorių ant priekabos, skirtą užtikrinti elektros energijos šaltinį patalpose ar vietovėse, kuriose nėra pastovaus elektros šaltinio ar elektros tiekimas nutrauktas ekstremalios situacijos metu vykdant gelbėjimo ar kitus darbus. Mobilūs dyzeliniai generatoriai (toliau – Generatorius) pagrindinės savybės nurodytos šios techninės specifikacijos 2 dalyje. Prekės bus naudojamos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkamų Prekių kiekis – 1 vnt.

  - Prekė turės būti pristatoma Kauno rajono teritorijoje. Tikslų Prekės pristatymo adresą Užsakovas nurodys ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą apie numatomą Prekės pristatymo datą ir laiką.

  - Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, bei prekių pristatymas Užsakovo nurodytu adresu Kauno rajone.

  - Turi būti atliktas apkrovos bandymas ir pateikta darbo parametrų ataskaita (jei bus klausimas - apie Hz; įtampas; nurodomi apkrovos žingsniai). Bandymas atliekamas ne trumpiau kaip 2 val.- pirminis kuras tiekėjo. Pateikiama ataskaita ir bandymo protokolas.

  - Pateikti specifikaciją įrodančius detalių sertifikatus su nuorodomis į oficialius šaltinius.

1.6. ISO 8528 G3 klasė performance class darbo galios rėžimas

  - Euro 5 klasė

  - Trieigis vožtuvas papildomai kuro talpai.

  - Pajungimo skydas 63 A,  5 polių rozetės ne mažiau kaip 3 vnt. (reikia standarto, kurį atitiktų  3 vnt. 230 V ; CEE32 A/5P 400 V – 3vnt.;  CEE63A/5P 400V – 3 vnt.

  - Automatinis perjungimas automatinis rezervo jungimas su ARI opcija. (įsijungia automatiškai, kai yra įtampos trūkimas pagrindinėje linijoje).

  - Terminalai skirti įvadinių kabelių prijungimui (šynos- didelio skerspjūvio elektrinis laidininkas, skirtas efektyviam ir saugiam elektros srovės perdavimui tarp įrenginių).

  - Prekių tiekimo terminai: 2 (du) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo ir kurias Tiekėjas privalės pagrįsti raštu (dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo) 1 kartą gali būti pratęstas Prekių tiekimo terminas, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui.

  - Prekė turi turėti eksploatacijos, aptarnavimo ir techninės priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, kurios turi būti pateiktos kartu su Preke.

  - Prekės perdavimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo įgalioti Užsakovo ir Tiekėjo atstovai Prekės perdavimo metu.

  - Konstrukcija – mobilioji, ant priekabos, kuri homologuota* naudoti viešaisiais keliais pagal ES reikalavimus, skirta transportuoti viešaisiais keliais.

  - Prekė turi būti nauja ir nenaudota.

- PREKĖS TECHNINIAI PARAMETRAI

  - Galingumas ne mažiau kaip 150 k VA/ 120 kW;

  - Nominalus galingumas: ne mažesnis kaip 105 k VA/ 84 kW;

  - Galios koeficientas ne mažesnis, kaip 0,8**

  - Privaloma automatinė įtampos reguliavimo sistema (AVR)***

  - 3 polių kirtikliai (apsauginis jungiklis, kuris vienu metu atjungia visas tris fazes ir įvykus gedimui apsaugo nuo perkaitimo ir perkrovimo).

  - Akumuliatoriaus pakrovėjas, palaikantis akumuliatorių nuolat pilnai įkrautą kompensuojantis savaiminį išsikrovimą ir užtikrinantis, kad generatorius užsives bet kuriuo metu;

  - Pašildytuvas, užtikrinantis, kad generatorius patikimai užsivestų ir dirbtų šaltuoju metų laikotarpiu.

  - Kuro bako talpa užtikrinanti ne trumpesnį kaip 10 val. darbą esant 75 % apkrovai;

2.6. Variklis dyzelinis, keturtaktis

  - Sukeliamas triukšmo lygis: ne didesnis nei 69 dBA -7 m atstumu.

  - Sukuriamas dažnis: 50 Hz.

  - Sukuriama elektros įtampa: 230 / 400 V.

  - Korpusas pritaikytas darbui lauko sąlygomis, atsparus atmosferos poveikiui (apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP44)****.

- GARANTIJA

  - Prekių garantija esant gamykliniam brokui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai arba ne mažiau kaip 2000 val. motovalandų.

  - Tiekėjas garantiniu laikotarpiu esant gamykliniam brokui turi pakeisti prekę nauja.

PASTABA: Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar Prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Homologacija – tai oficialus patvirtinimas, kad transporto priekaba atitinka Europos Sąjungos techninius ir saugos reikalavimus ir gali būti teisėtai naudojama viešaisiais keliais. Praktine prasme tai reiškia, kad priekaba: atitinka ES tipo patvirtinimo reikalavimus; turi gamintojo atitikties deklaraciją (CoC – Certificate of Conformity); gali būti įregistruota VĮ „Regitra“; turi tinkamą stabdžių sistemą, leistiną bendrąją masę, žibintus, atšvaitus ir signalus pagal KET, identifikavimo numerį (VIN).

** koeficientas (cos φ) = 0,8 reiškia, kad iš 100 kVA generatoriaus realiai naudingo darbo galia bus 80 kW. Mūsų atveju: nominali galia: 105 kVA aktyvioji galia: 84 kW → 105 kVA × 0,8 = 84 kW. Tai yra standartinė ir plačiausiai naudojama vertė pramoniniams ir civilinės saugos generatoriams.

*** AVR (angl. Automatic Voltage Regulator) – tai generatoriaus elektroninė sistema, kuri automatiškai palaiko pastovią išėjimo įtampą, nepriklausomai nuo apkrovos pokyčių. Sistema suveikia, kai prie generatoriaus prijungiama daugiau elektros prietaisų (apkrova padidėja), arba dalis prietaisų atjungiama (apkrova sumažėja), AVR akimirksniu sureguliuoja generatoriaus sužadinimą, kad įtampa nepakiltų per daug ir nenukristų žemiau leistinos ribos.

****  IP (Ingress Protection) apsaugos klasė parodo, kiek gerai įrenginio korpusas apsaugo vidines dalis nuo kietų dalelių (dulkių) ir vandens. Ji nustatyta pagal tarptautinį standartą IEC 60529. Generatorius su IP44: gali būti naudojamas lauke, yra atsparus lietuviškoms oro sąlygoms (lietus, drėgmė, vėjas), nereikalauja papildomo stogo ar pastogės trumpalaikiam naudojimui, yra tinkamas ekstremalių situacijų metu.