# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

GEOGRAFIŠKAI NUO ELEKTROS ENERGIJOS VARTOJIMO VIETŲ NUTOLUSIOS SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINĖS NUOMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietų nutolusios saulės šviesos energijos elektrinės (toliau - NSE) nuoma.

- Perkančioji organizacija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VILNIUS TECH), Saulėtekio al. 11, Vilnius.

- Pirkimo objekto apibūdinimas – perkama NSE nuoma, įskaitant aptarnavimą ir priežiūrą. NSE aptarnavimo bei priežiūros paslaugos turi apimti NSE ir jos įrenginių eksploatavimą ir techninę priežiūrą, NSE ir jos įrenginių draudimą visam nuomos terminui, administracines išlaidas, turto valdymą, apsaugą, NSE savo reikmėms sunaudotos elektros energijos sąnaudų mokesčius, žemės bei nekilnojamojo turto mokesčius, nenumatytus atvejus ir kitus darbus, užtikrinančius tinkamą NSE ir jos įrenginių veikimą.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Nuomojamas NSE - saulės šviesos energijos moduliai ir su jų generuojama galia susiję  technologiniai įrenginiai - turi būti įrengti žemės sklype, kurį tiekėjas teisėtai valdo (nuosavybės, ir (ar) nuomos, ir (ar) panaudos pagrindu) Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti informaciją apie žemės sklypą (identifikaciniai duomenys), kuriame yra ir (ar) bus įrengta NSE, ir dokumentus, pagrindžiančius teisėtą sklypo valdymo pagrindą.

  - NSE (taip pat ją sudarantys įrenginiai ir įranga) atitikti šiuos reikalavimus: tiekėjo nuomojama NSE pirmą kartą ir eksploatuojama ne ilgiau kaip 12 mėnesių ir (arba) yra įrengta Saulės parke, kuris eksploatuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių.).  Jeigu pasiūlymo pateikimo metu NSE dar nėra įrengta, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti galiojantį Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, ne mažiau kaip 1,5 MWp galiai. Jeigu pasiūlymų pateikimo metu NSE jau yra įrengta, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti galiojantį VERT išduotą leidimą gaminti elektros energiją, ne mažiau kaip 1,5 MWp galiai. NSE priėmimo – perdavimo akto pasirašymo su perkančiąja organizacija  metu tiekėjas privalo turėti galiojantį VERT išduotą leidimą gaminti elektros energiją ne mažesnei kaip 1,5 MWp galiai ir jį pateikti kartu su aktu.

  - NSE nuomos terminas – 60 (šešiasdešimt) mėnesių, skaičiuojamas nuo NSE priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. NSE perkančiajai organizacijai naudotis (nuomos pagrindu) perduodama priėmimo–perdavimo aktu po sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. birželio 1 d. (imtinai). Esant nenumatytoms, nuo Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos valios nepriklausančioms aplinkybėms, NSE perdavimo terminas gali būti pratęstas, tačiau bendras pratęsimų laikotarpis negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Perdavimo termino pratęsimas įforminamas rašytiniais sutarties pakeitimais.

  - Už NSE nuomą tiekėjui kas mėnesį bus mokama fiksuotas įkainis (nuomos mokestis), į kurią turi būti įskaičiuota visa NSE gaminamos elektros energijos vartojimo kaina,  taip pat NSE aptarnavimo ir priežiūros paslaugų kaina bei visos taikomos rinkliavos. Sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija neįsipareigoja papildomai apmokėti nei už aptarnavimo ir priežiūros paslaugas, nei už medžiagas ar detalias. Nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti nuo NSE priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Nuomos laikotarpiu tiekėjas privalo užtikrinti NSE, įskaitant joje esančių įrenginių, veikimą ir techninę priežiūrą. Įvykus avarijai ar sutrikimui, tiekėjas privalo atstatyti NSE ir joje esančių įrenginių veikimą per trumpiausią techniškai įmanomą laiką, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie avariją ar sutrikimą dienos, išskyrus atvejus,  kai tiekėjas ir  perkančioji organizacija raštu susitaria dėl kitokio termino.

  - Nuomos laikotarpiu tiekėjas privalo ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per 12 (dvylika) mėnesių atlikti reguliarią NSE bei joje esančių įrenginių patikrą. Patikros metu turi būti įvertintas bendras NSE būklės ir mechaninio įrangos funkcionalumo lygis, NSE saugumą užtikrinančios įrangos veikimas , fiksuojami matomi įrangos pažeidimai, patamsėjimai ir kiti galimi defektai. Atliktos patikros rezultatai turi būti užfiksuoti patikros akte ir sutarties vykdymo metu pateikti perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienas nuo patikros atlikimo dienos.

  - Nuomos laikotarpiu tiekėjas privalo apdrausti NSE ir joje esančius įrenginius bei užtikrinti, kad draudimas galiotų nepertraukiamai visą NSE nuomos terminą. Draudimas turi apimti:

- turto draudimą - nuo gaisro, sprogimo, žaibo trenkimo, vagystės ir gamtinių jėgų, naudos gavėju nurodant tiekėją;

- tiekėjo civilinės atsakomybės draudimą  - nuo rizikų, susijusių su paslaugų teikimu.

  - NSE turi būti įrengta nuotolinė stebėsenos sistema, leidžianti realiuoju laiku stebėti NSE veikimą ir gaminamos elektros energijos kiekį. Taip pat turi būti suteikta VILNIUS TECH  nuotolinė prieiga prie NSE stebėti veikimą ar pagamintos energijos kiekį už praėjusį laikotarpį (WEB prieiga ar mobilių įrenginių programėlė (angl. app))

## Techniniai reikalavimai NSE:

  - Techniniai reikalavimai NSE pateikiami lentelėje Nr. 1.

| Lentelė Nr.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametro ar kokybės reikalavimo pavadinimas | Parametro ar kokybės reikalavimo reikšmė |
| 5.1.1. | NSE galia ne mažiau kaip | 1.5 MWp |
| 5.1.2. | NSE generuojamas metinis elektros kiekis | ≥ 1250 kWh/kWp |
| 5.1.3. | Efektyvumo garantija pirmaisiais metais | ≥ 97,0 % |
| 5.1.4. | Pagaminamos elektros energijos kiekio mažėjimas antraisiais ir vėlesniais metais | ≤ 0,7 % per metus |

  - NSE generuojamas metinis elektros energijos kiekis turi būti pagrįstas remiantis žemiau ( 5.2.1 – 5.2.5 punktai) pateiktais parametrais. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti ataskaitą, parengtą naudojant PVsyst, PVsol arba kitą lygiavertę saulės elektrinių modeliavimo programinę įrangą, taip pat šios programos formato suarchyvuotą duomenų bylą ir ataskaitą PDF formatu (patikrinimui). Modeliavimas turi būti atliktas konkrečiu siūlomos NSE įrengimo adresu, įvertinant šešėliavimo nuostolius (augalija nevertinama). Visos šešėliavimą sukeliančios kliūtys turi būti aiškiai atvaizduotos ataskaitoje. Duomenų laikmenoje esanti informacija turi tiksliai sutapti su ataskaitoje pateiktais duomenimis. Ataskaitoje turi būti išpildyti žemiau pateikti parametrai:

    - Saulės elektrinės prognozuojama metinė gamyba ≥ 1250,0 kWh/kWp.

    - Skaičiuojamųjų metų bendroji saulės spinduliuotė < 1161 kWh/m2.

    - Skaičiuojamieji galios nuostoliai kabelinėse linijose ≤ 2 %.

    - Saulės modulių pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu (įvertinus stogo nuolydį) turi būti ≥ 10°.

    - Saulės elektrinės galios našumo santykinis koeficientas (angl. Performance Ratio, PR) turi būti ≥ 80,0 %.

  - Kartu su modeliavimo ataskaita tiekėjas privalo pateikti informaciją apie ataskaitoje naudotą įrangą - saulės modulius ir keitiklius, kartu su šios įrangos gamintojo techniniais duomenų lapais, (ar) techninėmis specifikacijomis, ir (ar) kitais lygiaverčiais dokumentais, pagrindžiančiais NSE efektyvumo atitiktį 5.1 punkte nustatytiems efektyvumo reikalavimus.

- Informacija apie elektros energijos vartojimo vietas:

6.1. Elektros energijos vartojimo vietos, kuriose perkančioji organizacija naudos NSE pagamintą elektros energiją savo veiklos ir ūkio poreikiams tenkinti, yra VILNIUS TECH valdomi pastatai ir patalpos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  Tai apima administracinės, mokslo, gyvenamosios, sporto bei kitos paskirties pastatus ir patalpas, kurie yra VILNIUS TECH nuosavybė arba yra valdomi patikėjimo ar panaudos teise.