

TSD-109
Vėdinimo įrenginys
Techninė specifikacija
	Eil.

Nr.
	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai duomenys, (gamintojas)

	1
	Oro tiekimo / šalinimo vėdinimo įrenginys su plokšteliniu priešpriešinių srautų šilumokaičiu. Higieninio išpildymo (dažytas įrenginio vidus ir reversinis kaloriferis).

Oro kiekiui: ≥ Lt = +2800m³/h, išor. sist. slėgis ΔPt= 400Pa, ≥ Lš = -2600m³/h, išor. sist. slėgis ΔPš=350Pa. 

Ortakių pajungimas horizontalus. Eksploatacijos vieta – lauke, ant stogo.

Komplekte: 

-
motorizuotos uždarymo sklendės su elektrinėmis pavaromis;

-
lankstūs intarpai; 

-
priešfiltris M5;

-
kišeniniai oro filtrai F7 / M5;

-
plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis, efektyvumas ≥79%;

-
su apylankos sklende;

-
daugiapakopė apledėjimo prevencija;

-
elektrinis šildytuvas, 24 kW ±1 kW;

-
freoninė šaldymo sekcija, dviejų pakopų ≥ 2x14kW (Toro=+22°C),

-
oro tiekimo, šalinimo ventiliatoriai su PM varikliais;

-
pastatymo rėmas; 

-
kondensato surinkimo vonelė nerūdijančio plieno;

-             daugiapakopė užšaliminė apsauga (3+1);

-
integruota gamyklinė įrenginio valdymo automatika su davikliais, valdymo sistema su internetine prieiga (BACnet arba Modbus protokolams);

-
nuotolinis įrenginio valdymas su valdymo pulteliu ir iš kompiuterio (scada vizualizacija).

Triukšmo reikalavimai vėdinimo įrenginiui:

-
ištraukimas iš patalpų – ≤ 60 dBA;

-
tiekimas į patalpas – ≤ 80 dBA;

-
išmetimas į lauką – ≤ 75 dBA;

-
paėmimas iš lauko – ≤ 60 dBA.
	vnt
	1
	

	2
	Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina:

14,0 kW ± 0,2 kW šalčio galingumo;

Pajungimas (vamzdelių diametrai) 3/8“ – 5/8“;

Maitinimo įtampa 400V/3F/50Hz;

Energinio efektyvumo klasė: ne žemesnė kaip A+;

Šaltnešis freonas R32 (arba analogas);

Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapozonas: -20... +24°C / -15... +50°C;

Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h ≥ 30m, max vamzdelių ilgis L ≥ 65m;

Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT). 
	vnt
	2
	

	3
	Vėdinimo įrenginio (Eil. Nr. 1) pirmasis paleidimas-derinimas 
	vnt
	1
	


Papildomi reikalavimai:

1. Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti dokumentus, ar nuorodas, patvirtinančias prekių techninių parametrų atitikimus. 

2. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. 

3. Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos adresas Eivenių g. 2, Kaunas. Siūlomų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos (Eivenių g. 2, Kaunas). 

