## Lapas1
Vėdinimo įrenginys
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Suma viso be PVM, Eur | Suma viso su PVM, Eur
1 | Oro tiekimo / šalinimo vėdinimo įrenginys su plokšteliniu priešpriešinių srautų šilumokaičiu. Higieninio išpildymo (dažytas įrenginio vidus ir reversinis kaloriferis). Oro kiekiui: ≥ Lt = +2800m³/h, išor. sist. slėgis ΔPt= 400Pa, ≥ Lš = -2600m³/h, išor. sist. slėgis ΔPš=350Pa. Ortakių pajungimas horizontalus. Eksploatacijos vieta – lauke, ant stogo. Komplekte: - motorizuotos uždarymo sklendės su elektrinėmis pavaromis; - lankstūs intarpai; - priešfiltris M5; - kišeniniai oro filtrai F7 / M5; - plokštelinis priešpriešinių srautų šilumokaitis, efektyvumas ≥79%; - su apylankos sklende; - daugiapakopė apledėjimo prevencija; - elektrinis šildytuvas, 24 kW ±1 kW; - freoninė šaldymo sekcija, dviejų pakopų ≥ 2x14kW (Toro=+22°C), - oro tiekimo, šalinimo ventiliatoriai su PM varikliais; - pastatymo rėmas; - kondensato surinkimo vonelė nerūdijančio plieno; - daugiapakopė užšaliminė apsauga (3+1); - integruota gamyklinė įrenginio valdymo automatika su davikliais, valdymo sistema su internetine prieiga (BACnet arba Modbus protokolams); - nuotolinis įrenginio valdymas su valdymo pulteliu ir iš kompiuterio (scada vizualizacija). Triukšmo reikalavimai vėdinimo įrenginiui: - ištraukimas iš patalpų – ≤ 60 dBA; - tiekimas į patalpas – ≤ 80 dBA; - išmetimas į lauką – ≤ 75 dBA; - paėmimas iš lauko – ≤ 60 dBA. | vnt | 1
2 | Freoninė inverterinė išorinė šaldymo mašina: 14,0 kW ± 0,2 kW šalčio galingumo; Pajungimas (vamzdelių diametrai) 3/8“ – 5/8“; Maitinimo įtampa 400V/3F/50Hz; Energinio efektyvumo klasė: ne žemesnė kaip A+; Šaltnešis freonas R32 (arba analogas); Šildymo / šaldymo veikimo temp. diapozonas: -20... +24°C / -15... +50°C; Aukščių skirtumas tarp vidinio ir išorinio blokų h ≥ 30m, max vamzdelių ilgis L ≥ 65m; Išorinį šaldymo bloką komplektuoti su valdymo automatika (AHUKIT). | vnt | 2
3 | Vėdinimo įrenginio (Eil. Nr. 1) pirmasis paleidimas-derinimas | vnt | 1
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM: