DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2025-ESO-1454) Micro TSPĮ ir kiti telemetrijos įrenginiai, skirti DSRĮ teleinformacijai surinkti ir perduoti  pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TS 4.3. | prašome prailginti Micro TSPĮ spintą pagaminimo terminą, nurodytą Techninės specifikacijos 4.3. punkte iki 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo gavimo dienos. Informuojame, kad micro TSPĮ spintą sudaro daug skirtingų gamintojų komponentų, kurių tiekimo terminai yra labai skirtingi. Tas pats yra ir su EX barjerų tiekimo terminais, nes priklauso nuo turimų atsargų gamintojo sandėlyje. Atkreipiame dėmesį, kad tokios situacijos nėra numatytos Sutarties priede Nr.6. dėl "Prekių tiekimo termino pratęsimo sąlygų". |  | Paaiškiname, kad Užsakovo siekis yra išlaikyti tokį Micro TSPĮ spintos paruošimo (pagaminimo) terminą dėl tinkamo objektų vykdymo laiku. Remiantis istoriniais Užsakymų duomenimis, 60 k. d. terminas yra pakankamas, todėl atsižvelgiant į tai, Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių gamybos terminai nebus keičiami. |
|  | TS Priedas Nr. 5. TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MICRO TSPĮ SPINTAI.docx | TS priede Nr.5 punkte 5.2 yra pateikiami reikalavimai maitinimo šaltiniui; 7.1 yra pateikiami reikalavimai izoliaciniam keturių kanalų diskretiniam signalų barjerui, 8.1 yra pateikiami reikalavimai Uždujinimo signalizatoriui, Taip pat atskirai pateikti reikalavimai prieduose. - TS Priedas Nr. 6. TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MAITINIMO ŠALTINIUI.doc - TS Priedas Nr. 6. TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MAITINIMO ŠALTINIUI.doc - TS Priedas Nr. 6. TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUJŲ SKIRSTOMOJO TINKLO DSRĮr MAITINIMO ŠALTINIUI.doc Klausimas ar atitikimus tam pačiam daiktui pildyti visuose dokumentuose ar nurodysite konkrečią vietą ir informacijos dubliuoti nereikia? |  | Dėl atitikimo techniniams reikalavimams privalomai pildomas tik dokumentas „2.5.3. Atitikties lentelė‘. Techninės specifikacijos priedai – techninių reikalavimų failai atskirai nepildomi. Atsižvelgiant į tai, tikslinamas dokumentas „2.5.3. Atitikties lentelė“. Taip pat tikslinami šie Techninės specifikacijos priedai: TS Priedas Nr.1, TS Priedas Nr. 9, TS Priedas Nr.10 – naikinant pildymo stulpelius. |

Pakeitimai dokumentuose pažymėti raudona spalva.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS.

PRIDEDAMA:

    - Atitikties lentelė (aktuali redakcija);

TS Priedas Nr. 1. TIPINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI MICRO TSPĮ ĮRENGINIAMS (aktuali redakcija)

TS Priedas Nr. 9. Techniniai reikalavimai nepertraukiamo maitin (aktuali redakcija);

TS Priedas Nr. 10. 6-63 a srovės automatiniai jungikliai. Techniniai reikalavimai (aktuali redakcija).

Pirkimų projektų vadovė Indrė Unguraitienė, Mob. +370 642 96234

.