Priedas Nr. 1

PRIEŠGAISRINĖS SISTEMOS MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (projektas)

Pirkimo vertė – 50 000,00 eur be PVM.

Pirkimo objektas: Priešgaisrinės sistemos medžiagos ir  įrengimo darbai (toliau – įranga, prekės).

- Bendrieji reikalavimai:

  - Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujintos „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ prekės netinkamos.

  - Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant.

  - Jei po pasiūlymo pateikimo (sutarties galiojimo metu) įranga nebegaminama ar sutrikęs jos tiekimas ir tiekėjas nebeturi galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta. Būtina pateikti gamintojo patvirtinimą, kad nėra galimybės pristatyti siūlytą įrangą.

  - Prekių pristatymo terminas 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Prekių pastebėtiems trūkumams spręsti numatomas 10 darbo dienų terminas.

  - Prekių techninės charakteristikos pateikiamos lentelėje.

  - Būtina užpildyti lentelės stulpelį „Tiekėjas nurodo Siūlomas charakteristikas ir nurodo atitiktį pagrindžiančius dokumentus, pateikiamus kartu su pasiūlymu“ Pildant būtina nurodyti konkrečias siūlomas charakteristikas. Laukelio užpildymas nukopijuota iš reikalavimų stulpelio informacija arba atsakymais TAIP, ATITINKA yra laikytinas netinkamu ir gali tapti pasiūlymo atmetimo priežastimi.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodas į siūlomos prekės gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomos prekės specifikacijomis ir/arba gamintojo dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams, nurodytiems šios techninės specifikacijos Prekėms keliamus minimalius techninius reikalavimus, išskyrus reikalavimus, ties kuriais nurodoma reikšmė „deklaruoja tiekėjas“. Tiekėjas gali kartu su pasiūlymu pateikti ir pateikiamos gamintojo nuorodos į interneto svetainę ar joje esantį gamintojo dokumento ekranvaizdį (-žius) (printscreen), pilnai įrodantį (-čius) atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui. Tiekėjo kartu su pasiūlymu teikiami gamintojo parengti dokumentai gali būti teikiami anglų kalba (perkančiajai organizacijai, kilus neaiškumams dėl minėtų dokumentų, pateiktų anglų kalba, atitikties nustatytiems reikalavimams, pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Kiekis/mato vnt. | Reikalaujami įrangos parametrai | Tiekėjas nurodo Siūlomas charakteristikas ir nurodo atitiktį pagrindžiančius dokumentus, pateikiamus kartu su pasiūlymu PASTABA: Rinkos konsultacijos metu šios lentelės dalies pildyti nereikia | Tiekėjų pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GASS) centralė | 1vnt. | 1. Įrangos rūšis: Detnov GASS centralė; 2. Įrangos tipas: Adresinė gaisro centralė su keturiomis kilpomis plečiama iki aštuonių kilpų; 3. Akumuliatoriai: 2 x 12 V 18 Ah; 4. Maitinimas: įtampa 230 V AC +/- 10 % 50/60 Hz ; 5. Korpusas: metalas; 6. Gabaritai: aukštis 525,0 mm, plotis 450,0 mm, gylis 200,0 mm; 7. Svoris:11.10 kg (be akumuliatorių). |  |  |
| 2 | Tinklo plokštė | 1vnt. | 1.Įrangos rūšis: Tinklo plokštė; 2.Įrangos tipas: RJ-45 jungtis, RS-485 jungtis; 3.Suderinama su CAD-150 centralėmis; 4.Max. santykinė drėgmė: 0…95 % (be kondensato,) darbinė temperatūra: -5…40 °C; 5. Turi suteikti galimybę stebėti sistemą per pc vizualizaciją ir telefono programelę (cloud app). |  |  |
| 3 | Adresinis optinis dūmų detektorius | 245vnt. | 1.Jutiklio maitinimo diapazonas 22...38V DC; 2.Maksimali srovė I (budinčiame rėžime) 300 µA; 3.Maksimali srovė I (suveikimo rėžime) 11mA; 4.Max. santykinė drėgmė: 0…95 % (be kondensato), darbinė temperatūra: -10…70 °C;5.Sandarumo klasė: IP40; 6.Atitinka standartus: EN 54-7; 7.Spalva: balta; 8.Medžiaga: ABS; 9. Suderinamas su CAD-150 centralėmis. |  |  |
| 4 | Adresinis temperatūrinis detektorius | 14vnt. | 1.Jutiklio maitinimo diapazonas 22...38V DC; 2.Maksimali srovė I (budinčiame rėžime) 300 µA; 3.Maksimali srovė I (suveikimo rėžime) 11mA; 4.Max. santykinė drėgmė: 0…95 % (be kondensato), darbinė temperatūra: -10…70 °C; 5.Sandarumo klasė: IP20; 6.Atitinka standartus: EN 54-5; 7.Spalva: balta; 8.Medžiaga: ABS; 9. Suderinamas su CAD-150 centralėmis. |  |  |
| 5 | Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su izoliatoriumi | 22vnt. | 1.Mygtuko maitinimo diapazonas 22...38V DC; 2.Maksimali srovė I (budinčiame rėžime) 300 µA;3.Maksimali srovė I (suveikimo rėžime) 3mA; 4.Max. santykinė drėgmė: 0…95 % (be kondensato), darbinė temperatūra: -10…55 °C; 5.Sandarumo klasė: IP40; 6.Atitinka standartus: EN 54-11, EN 54-17; 7.Spalva: raudona; 8.Medžiaga: ABS; 9. Galimybė uždėti apsauginį plastikinį dangtelį; 10. Suderinamas su CAD-150 centralėmis. |  |  |
| 6 | Apsauginis plastikinis dangtelis | 22vnt. | 1.Apsauginis dangtelis skirtas aliarmo mygtukui; 2. Suderinamas su CAD-150 centralės garso aliarmo mygtukais. |  |  |
| 7 | Adresinė gaisro signalizacijos sirena su izoliatoriumi | 22vnt. | 1.Sirenos maitinimo diapazonas 22...38V DC; 2.Garso stiprumas 78.3 dB(A)...104.6 dB(A); 3.Maksimali srovė I (budinčiame rėžime) 300 µA; 4.Maksimali srovė I (suveikimo rėžime) 20mA; 5.Max. santykinė drėgmė: 0…95 % (be kondensato), darbinė temperatūra: -10…60 °C; 6.Sandarumo klasė: IP33C; 7.Atitinka standartus: EN 54-3, EN 54-17; 8.Spalva: raudona; 9.Medžiaga: ABS; 10. Suderinamas su CAD-150 centralėmis. |  |  |
| 8 | Adresinė gaisro signalizacijos sirena su izoliatoriumi ir blykste | 10vnt. | 1.Sirenos maitinimo diapazonas 22...38V DC; 2.Garso stiprumas 76 dB(A)...117 dB(A); 3.Maksimali srovė I (budinčiame rėžime) 300 µA; 4.Maksimali srovė I (suveikimo rėžime) 20mA; 5.Max. santykinė drėgmė: 0…95 % (be kondensato), darbinė temperatūra: -10…60 °C; 6.Sandarumo klasė: IP33C; 7.Atitinka standartus: EN 54-3, EN 54-17; 8.Spalva: raudona; 9.Medžiaga: ABS; 10. Suderinamas su CAD-150 centralėmis. |  |  |
| 9 | Adresinio gaisro daviklio pagrindas (bazė) | 259vnt. | 1.Max. santykinė drėgmė: 0…95 % (be kondensato), darbinė temperatūra: -10…70 °C; 2.Nerudijančio plieno kontaktai; 3.Išmatavimai 5x100 mm; 4.Atitinka standartus: EN 54-13; 5.Nutolusio indikatoriaus prijungimo galimybė; 6.Spalva: balta; 7.Medžiaga: ABS; 8. Suderinamas su CAD-150 centralių davikliais. |  |  |
| 10 | Priešgaisrinis instaliac. kabelis (raudonas) 2x1.5 mm | 4500m. | 1.Ekranuotas; 2.2x1,5mm; 3.Kabelio degumo klasė ne mažesnė kaip: Cca; 4.Behalogenis; 5.PH90/E90. |  |  |
| 11 | Maitinimo kabelis | 8m. | 1.Raudonas; 2.3x1,5mm2 3.Kabelio degumo klasė ne mažesnė kaip: Cca 4.Behalogenis; 5.PH90; 6.Vardinė įtampa: 300/500 V. |  |  |
| 12 | Apsauginis instaliacinis vamzdis, Ø20 mm | 1000m. | 1.Skersmuo, Ø20 mm( arba pagal poreikį); 2.Medžiaga: Behalogenis plastikas; 3.Spalva: pilka, balta. |  |  |
| 13 | Instaliacinis lovelis | 4m. | 1.Matmenys 60-110 mm(arba pagal poreikį); 2.Medžiaga: Behalogenis plastikas; 3.Spalva: balta. |  |  |
| 14 | Papildomos medžiagos ( tvirtinimo detalės) | 1kompl. | 1.Kabelių, instaliacinių vamzdžių, lovelių tvirtinimo detalės; 2.Medžiaga: metalas, plienas, behalogenis plastikas; 3.Tvirtinimo elementai turi būti apsaugoti nuo korozijos. |  |  |
| 15 | Centralės instaliavimo, konfigūravimo darbai | 1kompl. | 1.Sumontuoti ir sukonfiguruoti centralę. |  |  |
| 16 | Sistemos ir jos elementų montavimo, adresavimo, markiravimo ir konfigūravimo paslaugos. | 1kompl. | 1.Sumontuoti ir įdiegti į sistemą; priešgaisrinius daviklius, sirenas, gaisro pavojaus mygtukus; 2.Sukonfigūruoti ir aprašyti centralėje jutiklius; 3.Sukonfigūruoti sistemos zonas ir gaisrinio signalo veikimo sąlygas. |  |  |
| 17 | Sistemos ir jos elementų techninių brėžinių parengimas. | 1kompl. | Pateikti sistemos ir jos elementų brėžinius pdf, dwg, dxf formatais. |  |  |
| 18 | Garantija | - | Prekėms, paslaugoms suteikiama 24 mėnesių garantija. Deklaruoja tiekėjas |  |  |

_______________________________