Techninės specifikacijos

Priedėlis Nr. 1

REIKALAVIMAI BEKS (BATERIJŲ ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMAI)

IR KOGENERATORIŲ ŠILUMINĖS GALIOS EFEKTYVUMO DIDINIMO ANALIZEI

- BEKS (Baterijų energijos kaupimo sistema) panaudojimo galimybė.

Situacijos aprašymas:

Kauno Nuotekų valykloje šiuo metu yra trys elektros energijos generavimo įrenginiai, saulės elektrinė 200 kW galios ir du kogeneratoriai, kurių bendras elektrinis galingumas 683 kW (311 kW + 372 kW). 2026 m. planuojama sumontuoti papildomą 200 kW galios saulės elektrinę (bendras saulės elektrinių galingumas bus 400 kW) bei atstatyti šiuo metu neveikiantį dar vieną 311 kW kogeneratorių. Momentinis elektros energijos vartojimas Nuotekų valykloje gan smarkiai svyruoja – nuo 300 kW iki 1500 kW galios 15 min. intervale. Leistinas vartoti galingumas – 1600 kW. Elektros energijos gamyba su kogeneratoriais nėra pastovi, ji priklauso nuo dumblo džiovyklos darbo. Dumblo džiovykla yra didžiausias šilumos vartotojas. Dumblo džiovyklai šilumą gamina vandens šildymo katilai, naudodami valykloje pagamintas biodujas. Likusios biodujos yra deginamos kogeneratoriuose. Jei biodujų trūksta, kogeneratoriai yra stabdomi ir papildomai naudojamos gamtinės dujos.

Esama problema:

Dėl technologinių niuansų dumblo džiovykla būna periodiškai stabdoma, dažniausiai vasaros laikotarpiu. Kadangi vasaros laikotarpiu šilumos vartojimas yra minimalus, lieka daug biodujų, kurios naudojamos kogeneratoriams elektros gamybai. Taip pat apie 250 kW sumažėja bendras Nuotekų valyklos vartojimas, nedirbant džiovyklai. Didžiausi Nuotekų valyklos elektros vartotojai yra orapūtės. Per parą (dažniausiai anksti ryte tarp 5 ir 8 val.) apie keturis kartus jos dirba periodiniu būdu, tai reiškia, kad būna tarpas, kai apie penkiolika minučių visiškai nedirba, tuomet vėl dirba beveik pilnu apkrovimu 600 kW. Šiais periodais dažnai valyklos vartojimas nukrenta žemiau 450 kW ir, jeigu dirba du kogeneratoriai, elektros perteklius pasiduoda į tinklą. Kogeneratorių apkrovos reguliavimas svyruoja nuo 50 iki 90 proc. (100 proc. kogeneratoriaus stengiamės neapkrauti, kad prailgintume vidaus degimo variklio ilgaamžiškumą). Apkrovos reguliavimas nuo 50 iki 90 proc. trunka apie 7 min.  Paduotos į tinklą elektros energijos kiekį turime sunaudoti per 15 min., bet dėl aukščiau išvardintų priežasčių to nepavyksta padaryti, todėl perdavimo tinklo operatorius tai fiksuoja kaip paduotą į tinklus elektros energijos kiekį.

Užduotis:

Reikalingas sprendimas subalansuoti elektros energijos vartojimą ir gamybą, nekeičiant Nuotekų valyklos technologinio proceso.

- Kogeneratorių šiluminės galios efektyvumo didinimas.

Situacijos aprašymas:

Nuotekų valykloje didžiausi šilumos vartotojai yra dumblo pūdytuvas ir dumblo džiovykla (du džiovintuvai). Pagrinde šiems objektams šilumą gamina du vandens šildymo katilai, kurių bendras galingumas yra 4,4 MW (2,5MW ir 1,9MW) ir šiek tiek gali prisidėti du kogeneratoriai. Į pūdytuvą pasiduoda apie 60 °C termofikatas, prieš tai pamaišomas, nes tinklo temperatūra 96 °C. Grįžtama į tinklą temperatūra – 54 °C. Pūdytuve palaikomi 35 °C, šilumos padavimas  periodinis, siurblys pasileidžia 20–25 kartus per parą, momentinė vartojama šiluminės energijos galia apie 1 MW.  Į džiovintuvą pasiduoda 96 °C temperatūra (toks technologinis režimas), grįžtama į tinklą temperatūra 82 °C.  Momentinė šiluminė galia vidutiniškai 1,6 MW (1 džiovintuvas 800 kW).  Bendras šilumos tinklo temperatūrinis režimas – 96 °C (paduodamas), 82 °C (grįžtamas).

Esama problema:

Vienas kogeneratorius, esant optimalioms sąlygoms, galėtų generuoti apie 440 kW šilumos energijos galią, tačiau dėl Nuotekų valyklos technologinių procesų realiai generuoja tik apie 190 kW. Pagrindinė priežastis – kogeneratoriaus aušinimo sistemos specifika: norint užtikrinti tinkamą variklio aušinimą, dalis šilumos energijos yra prarandama papildomam vandens aušinimui.

Kogeneratorius praleidžia tik 14 m³/h vandens srautą, kurio temperatūra pakeliama nuo 84 °C iki 95 °C, todėl šilumos galia siekia apie 179 kW (≈4,3 MWh per parą). Jei būtų galimybė sumažinti grįžtamą temperatūrą iki 70 °C, šilumos galia padidėtų iki 406 kW (≈9,7 MWh per parą), t. y. beveik dvigubai daugiau.

Dėl esamos sistemos konfigūracijos ir technologinių apribojimų kogeneratoriaus šilumos potencialas nėra išnaudojamas. Likusi energija iššvaistoma vandens aušinimui, o ne perduodama katilinei ar džiovyklai, todėl didėja gamtinių dujų sąnaudos šilumos gamybai. Taip pat prisideda ir elektros sunaudojimo nuostoliai, užtikrinant avarinį termofikacinio vandens šaldymą. Be to, prarandama papildoma šilumos energija dėl netolygaus vandens vėsinimo. Kogeneratoriaus darbas yra valdomas pagal grįžtamos temperatūros dydį. Kai aušintuvų pagalba grįžtamo srauto temperatūra per daug sumažinama, įsijungia atvirkštinis procesas: trieigio vožtuvo pagalba karštas vanduo iš kogeneratoriaus dalinai įmaišomas atgal į grįžtamą srautą, kad pakeltų termofikato temperatūrą iki reikiamo lygio. Šis procesas sukelia du neigiamus efektus:

- sumažėja bendras srauto greitis tarp katilinės ir kogeneratoriaus (tas 14 m³/h), nes trieigis vožtuvas riboja pratekėjimą,

- šilumos gamybos galia dar labiau krenta, nes mažesnis srautas reiškia mažesnį šilumos perdavimą.

Kadangi grįžtamos temperatūros kontrolė neturi histerezės, sistema svyruoja tarp šaldymo ir pašildymo režimų, sukeldama dažnus temperatūros pokyčius ir papildomus nuostolius.

Užduotis:

Reikalingas sprendimas, kaip subalansuoti ir sumažinti šiluminės energijos vartojimą ir gamybą, nekeičiant Nuotekų valyklos technologinio proceso.