Pirkimo sąlygų 1 priedas

ŠIAULIU MIESTO CENTRINIO STADIONO APŠVIETIMO ATNAUJINIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) numato įsigyti Futbolo akademijos ”Šiauliai”, adresu S. Daukanto g. 23, Šiauliai, Futbolo stadiono apšvietimo atnaujinimo darbus.

Darbų aprašymas:

Šio projekto tikslas – modernizuoti esamą stadiono (futbolo aikštės)  apšvietimo sistemą, demontuojant senuosius šviestuvus ir sumontuojant energiją taupančius LED tipo šviestuvus su šviesos srautą valdančia sistema ant esamų atramų. Prožektoriai turi būti sumontuoti ant 4 įrengtų atramų, kurių aukštis iki karūnos 32 m. Tiekėjas privalo pats paskaičiuoti ir sumontuoti tokį šviestuvų kiekį ir jų maitinimo šaltinius ant atramos karūnos ir juos sureguliuoti taip, kad stadiono (futbolo aikštės) apšvietos lygis atitiktų ne žemesnį kaip D lygį pagal UEFA stadiono infrastruktūros reikalavimus apšvietimui. Esami prožektoriai turi būti išmontuoti ir utilizuoti. Prožektorių pristatymo ir sumontavimo maksimalus terminas 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 4.4.4. punktu, apšvietimo įranga, turi būti 100 proc. (vienetais) LED.

Bendrieji reikalavimai:

1. Visi darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, techniniais reglamentais, statybos norminiais dokumentais, elektros instaliacijos saugos reikalavimais ir darbo saugos normomis.

2. Rangovas privalo užtikrinti darbų saugą, teritorijos apsaugą ir švarą viso projekto įgyvendinimo metu.

3. Šviestuvų demontavimo ir montavimo, bei susijusių darbų metu rangovas privalo užtikrinti, kad nebūtų pažeista stadiono danga.

4. Rangovas įsipareigoja:

4.1. naudoti tik tokias darbo ir transportavimo priemones, kurios nedeformuoja ir kitaip nepažeidžia dangos paviršiaus;

4.2. imtis visų būtinų apsaugos priemonių, tokių kaip: apsauginės plokštės ar kilimėliai, nenaudoti danga pažeidžiančių pastolių, transportavimo ar kėlimo įrangos tiesiogiai ant dangos be apsaugos priemonių;

4.3. darbus organizuoti taip, kad po jų nereikėtų atstatyti, keisti ar remontuoti dangos;

4.4. jei danga vis dėlto būtų pažeista – Rangovas privalo savo lėšomis nedelsdamas ją atkurti į tokį pat estetinį ir techninį stovį, kokia ji buvo iki darbų pradžios, naudodamas tokią pačią arba lygiavertę dangą ir technologiją;

4.5. atsakomybė už bet kokį dangos pažeidimą darbų metu tenka Rangovui.

Demontavimo darbai:

1. Esamų šviestuvų saugus nuėmimas nuo esamų metalinių atramų.

2. Atitinkamų elektros instaliacijos elementų (laidų, jungčių ir kt.) demontavimas pagal poreikį.

3. Atliekų surinkimas, išvežimas ir utilizavimas teisės aktų nustatyta tvarka.

Montavimo darbai:

1. Naujų LED šviestuvų (reikalavimus šviestuvams žr. 1 lentelėje) montavimas ant esamų tvirtinimo konstrukcijų.

2. Naujai sumontuotų šviestuvų sureguliavimas pagal parengtą techninę specifikaciją (reikalavimus apšvietimo projektui žr. 1 lentelėje).

3. Atlikti naujai įrengto apšvietimo apšvietos matavimus tamsiu paros metu (laikotarpis nuo saulėlydžio iki saulėtekio) ir pateikti apšvietos matavimo protokolą.

4. Apšvietimo valdymo sistema turi būti įrengta tik atnaujintų prožektorių valdymui. Stadiono apšvietimo valdymo sistemos įrengimas – su galimybe valdyti apšvietimą nuotoliniu būdu. Apšvietimo valdymo sistema bus valdomas, tik šviesos srautas kartu su f-ją įjungti/išjungti šviestuvus. Valdymas galimas kompiuteriu, telefonu, planšete. Apšvietimas turi būti valdomas 3 lygiais: 1. 100% - varžybos; 2.  50% - treniruotės;  3.  5% - minimaliu.

5. Apšvietimo valdymo sistemos testavimas ir jos veikimo patikrinimas:

    - visų sistemos funkcijų veikimas (įjungimas, išjungimas, šviesos srauto reguliavimas);

    - valdymas per mobiliąją programėlę;

    - ryšio stabilumas ir atsako greitis;

    - testavimo rezultatai turi būti dokumentuoti, o užsakovui pateikta ataskaita, patvirtinanti sistemos tinkamumą naudojimui.

Reikalavimai Rangovui:

1. Rangovas sutarties vykdymo metu turės užtikrinti, kad darbus atliktų tik darbuotojai turintys teisę vykdyti atitinkamus elektros instaliacijos darbus, t.y. turintys atitinkamus pažymėjimus.

2. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti visų šviestuvų prašomą dokumentaciją o po darbų pabaigos ir kitų naudojamų medžiagų techininę dokumentaciją.

3. Garantuoti atliktų darbų ir sumontuotos įrangos kokybę bei vykdyti ne trumpesnę kaip 24 mėn. garantinę priežiūrą (šviestuvams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metai garantija).

Techniniai reikalavimai (1 lentelė)

| Eil. Nr. | Reikalavimai prožektoriui | Pateikiami dokumentai dėl nustatytų reikalavimų* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Šviestuvo tipas – prožektorius, skirtas sporto aikštynų apšvietimui | Pateikti prožektoriaus gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 2. | Korpuso medžiaga lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga ≥ C3, atsparia ultravioletiniams spinduliams arba lygiavertė. Korpuso spalva (įskaitant visus reikalingus laikiklius) derinti su užsakovu | Pateikti prožektoriaus gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 3. | Pagalbiniai tvirtinimo elementai pagaminti iš nerūdijančio plieno | Pateikti prožektoriaus gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 4. | Optikos gaubtas pritaikytas sporto aikštynų apšvietimui | Pateikti prožektoriaus gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 5. | Lęšių apsauga: iš UV stabilizuoto polikarbonato | Pateikti prožektoriaus gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 6. | Šviesos spektras: 5700 K | Pateikti prožektoriaus gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 7. | Šviesos srautas: pagal tiekėjo siūlomų prožektorių projektinius apšvietos skaičiavimus sporto aikštynui, atitinkančius UEFA stadionų infrastruktūros apšvietimo reikalavimus ne žemesnį kaip D lygį | Pateikti prožektoriaus tiekėjo skaičiavimo ataskaitą |
| 8. | Šviesos sklaida: pateikti siūlomų prožektorių šviesos srautus, atitinkančius UEFA infrastruktūros apšvietimo reikalavimus ne žemesnį kaip D lygį | Pateikti prožektoriaus tiekėjo skaičiavimo ataskaitą |
| 9. | Spalvų atkūrimo indeksas CRI: ne mažiau kaip 65 | Pateikti prožektoriaus gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 10. | Prožektoriaus galia – tiekėjas pats įsivertina siūlomų prožektorių galingumą (esami prožektoriai yra 2 kW.) | Pateikti prožektoriaus gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 11. | Tarnavimo laikas: ne mažiau kaip 100 000 h (L70) | Pateikti prožektoriaus gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 12. | Svoris: Prožektorių, kartu su maitinimo šaltiniais ir tvirtinimo elementais bendras svoris negali būti didesnis kaip 560 kg. ant vienos atramos karūnos. Tiekėjų siūlomų prožektorių bendras svoris, jų kiekis ir išdėstymas turi atitikti esamos konstrukcijos gebėjimą atlaikyti apkrovas. 1 paveiksle pavaizduota esamas prožektorių išdėstymas 1 pav. | Pateikti prožektoriaus gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir gamintojo deklaraciją apie prožektorių, tvirtinimo elementų ir maitinimo šaltinių svorį. |
| 13. | Prožektoriaus elektrinės ir optinės dalies atsparumo aplinkos poveikiui klasė: ne žemesnė, kaip IP66 | Pateikti ENEC sertifikato kopiją |
| 14. | Prožektoriaus elektrinės dalies atsparumo smūgiams klasė: ne žemesnė, kaip IK08 | Pateikti ENEC sertifikato kopiją |
| 15. | Aplinkos temperatūros diapazonas; -30°C~ +40°C | Pateikti ENEC sertifikato kopiją |
| 16. | Prožektoriaus galios koeficientas: ne mažiau kaip 0,9 | Pateikti prožektoriaus gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 17. | Fotobiologinės rizikos grupė: RG1 arba RG2 | Pateikti prožektoriaus gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 18. | Prožektorių mirgėjimas: mažas mirgėjimas (<1 % mirgėjimo), tinkamas naudoti su kamera | Pateikti prožektoriaus gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 19. | Prožektorių šviesos srauto valdymas: prožektoriai turi būti valdomi DALI arba DMX arba lygiaverčiu protokolu | Pateikti prožektoriaus gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 20. | Elektrosaugos klasė: I arba II | Pateikti ENEC sertifikato kopiją |
| 21. | Prožektoriaus maitinimo šaltinis turi turėti apsaugą nuo perkaitimo, trumpojo jungimo ar perkrovos bei apkrovos dingimo | Pateikti maitinimo šaltinio gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 22. | Atsparumas viršįtampiams ne mažiau 10 kV | Pateikti maitinimo šaltinio gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 23. | Šviestuvų fotometriniai duomenys: Fotometriniai šviestuvo duomenys turi būti parinkti DIALux arba DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo skaičiavimo programomis | Pateikti parinkto šviestuvo optikos (fotometrinė) intensyvumo diagrama, trumpas šviestuvo optikos aprašymas (vidutinio platumo šviesos paskirstymas, platus šviesos paskirstymas ir kt.) |
|  | Kiti reikalavimai |  |
| 24. | Visam prožektoriui turi būti suteikiama garantija: ne mažiau 5 metai | Pateikti šviestuvo gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytas gaminio atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams |
| 25. | Priemonės prožektorių derinimui (nukreipimui). Šviestuvų derinimo priemonė turi būti pateikta kartu su prožektoriais (pridedant naudojimosi instrukciją). | Pateikti šviestuvo gamintojo (tiekėjo)garantijos įsipareigojimą laimėjimo atveju. |
| 26. | Prožektorius turi turėti CE ženklinimą ir ENEC sertifikatą | Pateikti dokumentų kopijas |

Užsakovas, pasilieka teisę išmatuoti, tiekėjo įrengto apšvietimo stadione, apšvietos atitikimą UEFA sporto aikštynų D lygio reikalavimams. Apmokėjimas už faktiškai atliktus darbus, bus gavus patvirtinimą, kad apšvieta atitinką UEFA sporto aikštyno D lygio reikalavimus.

Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“ ir ruošiant pasiūlymus gali būti siūlomi tokie pat arba lygiaverčiai.

Planuojamas susitikimas su tiekėjais dėl objekto apžiūros, suderinti su pirkimo sąlygose 10.10.1 p. nurodytu asmeniu.