PrieDaS Nr.1

GRĘŽINIŲ ĮRENGIMO darbų Techninė specifikacija

(	Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.)

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43 Eksploatacijos skyriaus Inžinierius (technologinių įrenginių remontui ir priežiūrai) Nerijus Marozas, tel.: +370 611 29530 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | - Naujų vandens gręžinių įrengimas Kleboniškio vandenvietėje. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Neypatingasis statinys Statybos rūšis: Nauja statyba Naudojimo paskirtis: Inžinerinis statinys |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | - Dėl kolmatacijos reiškinių kritę dinaminiai vandens lygiai gręžiniuose. Siekiant užtikrinti pakankamą geriamo vandens kiekį, įrengiami nauji gręžiniai Kleboniškio vandenvietėje |
|  | Kita | - Techninės specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (toliau - Užsakovas), darbų vykdymo sutarties su darbų vykdytoju (toliau Rangovas) dalis. - Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. - Rangovas turi teisę, susisiekęs su Užsakovu ir suderinęs laiką, apsilankyti vandenvietėje, kad geriau galėtų įvertinti esamą situaciją. - Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, būtina pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro spaudu ir parašu. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Bendrieji |
|  |  | - Rangovas paruošia visus dokumentus susijusius su jam duodamais darbais; - Prieš darbų pradžią, esant būtinybei, Rangovas išsiima žemės kasimo darbų leidimą suderintą su Kauno miesto savivaldybės administracija; - Rangovas išsikviečia kitų požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui; - Jei atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys, Rangovas prisiima visus kaštus susijusius su pažeidimu; - Techninės specifikacijos priedėliuose nurodyti darbai apima visas reikalingas medžiagas, darbus, mechanizmus ir kitas reikalingas išlaidas pilnam nurodytam darbo atlikimui; - Visos medžiagos ir darbai, kurie pagrįstai reikalingi tinkamam darbo ar jo dalies atlikimui turi būti įvertinti pateikiant pasiūlymo įkainį; - Keitimas turi būti suprantamas kaip demontavimas ir sumontavimas; - Tuo atveju jei atsiras poreikis įvykdyti darbus, kurie nėra aprašyti įkainių lentelėje ir negali būti pritaikytas komponentinis įkainis esantis įkainio sudėtyje, jo vertė turės būti apskaičiuota remiantis techninės specifikacijos 10 punkto reikalavimais. - Gelžbetoniniai šulinių elementai turi būti su lipynėmis. |
|  |  | Gręžinio gręžimas |
|  |  | - Planuojamo gręžinio vieta pažymėta priedėlyje Nr. 3. - Išgręžta gręžinio kolona su įleistu filtru atliekama kito Užsakovo parinkto tiekėjo. Jo atliekami darbai apima: - Gręžinio įrengimo projekto rengimą ir visų reikiamų leidimų gavimą vadovaujantis: Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99 (žin. 1999 Nr. 112-3263) bei LR žemės gelmių įstatymas (žin.1995 Nr. 63-1582). - išgręžia gręžinį ( atbulinio praplovimo būdu) D500 mm, 30,0m. gylio; - į išgręžtą gręžinį įleidžia filtrinę koloną , o ertmę tarp filtrinės kolonos ir gręžinio sienelių užpila plautu 2-4 mm frakcijos žvyru; - parengia gręžinio projektą ir jį suderina / gauna leidimą statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka bei pagal techninės specifikacijos 11 punkto reikalavimus; - atlieka bandomąjį gręžinio atpumpavimą, nustato išgaunamo vandens kiekį iš gręžinio, išgaunamo vandens analizei paimamas mėginys laboratoriniams tyrimams. - Užregistruoja gręžinius geologijos tarnyboje ir išima gręžinių pasus. |
|  |  | Gręžinio įrengimas |
|  |  | - Gręžinio įrengimas apima žemiau išvardintus bei galimus kitus, susijusius ir žemiau neaprašytais, darbus: - Gręžinio apsauginė kolona turi būti nerūdijančio plieno su privirintu flanšu, skylės išgręžtos pagal EN 1092 standartą (PN6). - Lengvos konstrukcijos gręžinio paviljono montavimas (su antžeminio statinio kaina) atsižvelgiant į tai, jog: - pamatai turi būti gręžtiniai su „Rostverku“; - gruntas sutankintas, užklota hidroizoliacinė medžiaga; - turi būti įrengtas apšiltinimo sluoksnis ne mažesnis nei 5 mm. storio, palei namuko vidų turi būti kompensacinė juosta; - turi būti įrengtos betoninės grindys, su Dn150 trapu (2 m ilgio), bei nerūdijančio plieno grotelėmis apie 20-30 l, vanduo susigeria į žemę; - gręžinio paviljone turi būti įrengta 3 gofruoti vamzdžiai, ne mažesnio kaip 63 diametro, kabeliams atvesti per betoninį paviljono pamatą. - Kronšteinų, vamzdynų ir kitų smulkių nerūdijančio plieno konstrukcijų gaminimas; - Nerūdijančio plieno ASI316 arba lygiavertės medžiagos suvirintų fasoninių dalių ir vamzdynų iki Dn100 montavimas; - Flanšinės armatūros iki DN 200 montavimas apima: sklendė DN100, debitomatis Dn100, trišakis Dn100x50, Sklendė Dn50. - Siurblių su elektros variklių montavimas (su siurblio parinkimu ir įsigijimo kaina); - Nerūdijančio plieno vamzdynų ir kitų gaminių cheminis valymas apima visų suvirimo siūlių valymą rūgštimi, skirta nerūdijančio plieno virinimo siūlių valymui, vamzdžių plovimas. Siūlės virinamos TIG būdu argono aplinkoje. - Apskaitos prietaiso Dn100 montavimas ( su prietaiso įsigijimo kaina); - Plastikinių vamzdžių D32 montavimas. Šie vamzdžiai turi būti sumontuoti gręžinio kolonos viduje, kad būtų galima stebėti dinaminius vandens lygius. - Padavimo PE RC D110 apie 54 m. linijos klojimas ir pajungimas prie naujos D250 linijos į siurblinę. Prie esamos linijos prijungiama baldu ir flanšine sklende D100, sumontuojamas šulinys D1000. Gręžinio Nr.; Ilgis, m. 15 D; 14. 16 D; 40. - Parengiamos gręžinių kontrolinės geodezinės nuotraukos |
|  |  | Kiti darbai |
|  |  | - Elektros ir automatikos darbai pagal priedėlį Nr. 5. - Privažiavimo kelias ir apšvietimas neįrenginėjami. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | - Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų ir atestuotų darbuotojų. - Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | - Techniniai reikalavimai medžiagoms pateikiami perkančiosios organizacijos svetainėje adresu: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20medžiagoms_20191104.pdf - Siūlomų vamzdžių nerūdijančio plieno markė AISI316 arba lygiavertė, vamzdžių sienelių storis ne mažiau 4 mm; - Flanšai ir fasoninės dalys numatytos AISI316 nerūdijančio plieno markės; - Techniniai reikalavimai siurbliui, debitomačiui ir gręžinio paviljonui pateikiami priedėlyje Nr. 1 „Techniniai reikalavimai įrenginiams“. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | - Medžiagų transportavimą ir sandėliavimą vykdo Rangovas; - Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | - Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas, išskyrus atvejus, kai būtina atlikti darbus, kurie nėra aprašyti Techninėje specifikacijoje ir gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių. Kaina skaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą metodiką. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Teikiant pasiūlymą |
|  |  | - Užpildytos priedėlio Nr. 1 lentelės nurodant atitiktį techniniams reikalavimams giluminiams siurbliams ir debitomačiams, kartu pateikiama prie minėtos įrangos nurodyti dokumentai. - Užpildytą pasiūlymo formą ir kartu pateikti užpildytą priedėlio Nr. 2 dokumentą elektronine formą MS Excel formatu |
|  |  | Darbų vykdymo metu ir atlikus darbus |
|  |  | - Gręžinių įrengimo darbams atlikti gaunami leidimai ir rengiami dokumentai: - Išpildomieji brėžiniai "Taip pastatyta" ; - kontrolinė geodezinė nuotrauka; - Visa privalomoji statybinė dokumentacija; - Pilnai baigti darbai perduodami Užsakovui, kai Rangovas pateikia atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) ir Užsakovas juos pasirašo. Visa reikiama darbų atlikimą patvirtinanti dokumentacija pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užduotyje nurodytų darbų atlikimo. Atliktų darbų aktai. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. Atstatytoms dangoms yra taikomas 5 metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos. - Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. - Paslėptiems darbams Rangovas suteikia garantiją 10 metų laikotarpiui. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių ir kitų atliekų, išskyrus nurodytas 14 punkte, utilizavimu rūpinasi Rangovas. - Atlikus darbus darbo vieta turi likti švari ir tvarkinga, neturi būti likusių montažui naudojamų medžiagų, šiukšlių. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | 14.1.Susidariusį metalo laužą Rangovas perduoda Užsakovui UAB „Kauno vandenys“. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | - Bandymai atliekami suderinus ir dalyvaujant UAB „Kauno vandenys“ darbuotojams. - Tiekėjas, po įrangos montavimo darbų, atlieka paleidimo-derinimo darbus. |
|  | Kita | - Apskaičiuojant darbų kainas, į kainos sudėtį įeina pilnas darbų atlikimas, dangų atstatymas, vandens ir dumblo šalinimas iš šulinių bei kamerų, paruošiamieji darbai būtini darbų vykdymui. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | - Rangovas pateikia atsakingų asmenų sąrašą kartu su kontaktiniais duomenimis ir telefono numeriu, kuriais gali susisiekti Avarinės tarnybos budintis inžinierius, Užsakovui (UAB „Kauno vandenys“) raštu per 1 Sutarties galiojimo dieną. - Darbų grafikas derinamas su kitai Užsakovo rangovais. - Statinių techninę priežiūrą vykdys - Užsakovas. - Prieš darbų pradžią, Rangovas atlieka visus suderinimus ir gauna visus leidimus reikalingus darbams atlikti. - Apie atliktus darbus ir / ar darbų eigą Rangovas kasdien informuoja Užsakovo atsakingą asmenį elektroniniu paštu. |
|  | Papildomi reikalavimai | - Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Paslaugu_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.docx - Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. - Rangovo pateiktame darbų užbaigimo akte turi būti Užsakovo atstovo parašai, ir visa susijusi dokumentacija pagal šios techninės specifikacijos 11 punktą. |
|  | Kita | - Darbams privalomi galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant šiais: - Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788); - Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin.,1995, Nr.3- 37); - Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; - Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-990 (žin. 1999 Nr. 112-3263); - LR žemės gelmių įstatymas (žin.1995 Nr. 63-1582); - Užsakovo aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001 ir kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001. |

Techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1 „Techniniai reikalavimai įrenginiams“, 5 lapai;

Priedėlis Nr. 2 „Gręžinių įrengimo darbų žiniaraštis“, 1 lapas;

Priedėlis Nr. 3 „Planuojamų gręžinių vieta ir pajungimai“, 3 lapai;

Priedėlis Nr. 4 Žemės gelmių tyrinėjimo ataskaita, 18 lapų;

Priedėlis Nr. 5. Gręžinio įrengimo elektros ir automatikos darbų apimtis;