10 kV SROVĖ MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ CHARAKTERISTIKOS /

CHARACTERISTICS OF 10 kV CURRENT INSTRUMENT TRANSFORMERS

1 lentelė/ 1 table

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis vienfaziais vienetais, vnt. / Quantity in one-phase units, pcs. |  | 3 |  |  |  |
| 2. | Vardinė trumpalaikė (≥1s) terminė srovė/ Rated short-time (≥1s) thermal current, (Ith), kA |  | ≥ 50 |  |  |  |
| 3. | Vardinė dinaminė srovė/ Rated dynamic current (Idyn), kA |  | ≥ 125 |  |  |  |
| 4. | Vardinė pirminė srovė turi būti parenkama iš standartinių verčių arba jų dešimtainių daugiklių pagal IEC 61869-2 punktą 5.201/ Rated primary current shall be chosen of standard values and their decimal multiplies according to IEC 61869-2 clause 5.201, (Ipr), A |  | 200 |  |  |  |
| 5. | Vardinė ilgalaikė terminė srovė procentais nuo Ipr/ Rated continuous thermal current in percent of Ipr, (Icth), % |  | 120 |  |  |  |
| 6. | Vardinė ilgalaikė terminė srovė/ Rated continuous thermal current (Icth), A 6) |  | 240 |  |  |  |
| 7. | Srovės matavimo transformatorių tipas ir konstrukcija/ Type and design of current instrument transformers |  | Lietos izoliacijos, indukciniai, vienpoliai/ Cast resin insulated, inductive, single-pole a) |  |  |  |
| 8. | Šerdžių vardinės charakteristikos/ Rated values of cores c) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 1S1 – 1S2 | 2S1 – 2S2 | 3S1 – 3S2 |  |  |  |
| 8.2 | 200/1 A | 200/5 A | 200/5 A |  |  |  |
| 8.3 | 5 VA | 15 VA | 15 VA |  |  |  |
| 8.4 | 0.2S | 5P | 5P |  |  |  |
| 8.5 | FS5 | 30 | 30 |  |  |  |
| 8.6 | Netaikoma/ Not applicable | 4 Ω | 4 Ω |  |  |  |
| 8.7 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |
| 8.8 - Matmenys ne didesni kaip nurodytame brėžinyje +/- 10 % : Paaiškinimai:/ Explanations: 8.1 – Išvadų žymėjimas/ Marking of terminals; 8.2 – Transformacijos koeficientas. / Ratio. 8.3 – Antrinių apvijų vardinė išėjimo galia (S), VA. / Rated output of secondary windings (S), VA. 8.4 – Tikslumo klasė. / Accuracy class. 8.5 – Antrinių apvijų saugumo faktorius (FS) ir tikslumo ribos faktorius (ALF). / Instrument security factor (FS) and accuracy limit factor (ALF). 8.6 – Antrinės apvijos varža, (Rct, Ω), / Secondary winding resistance (Rct, Ω) 8.7 – Vardinė ilgalaikė terminė srovė procentais nuo Ipr/ Rated continuous thermal current in percent of Ipr, (Icth), %. |  |  |  |  |  |  |

2 lentelė/ 2 table

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis vienfaziais vienetais, vnt. / Quantity in one-phase units, pcs. |  | 3 |  |  |  |
| 2. | Vardinė trumpalaikė (≥1s) terminė srovė/ Rated short-time (≥1s) thermal current, (Ith), kA |  | ≥ 50 |  |  |  |
| 3. | Vardinė dinaminė srovė/ Rated dynamic current (Idyn), kA |  | ≥ 125 |  |  |  |
| 4. | Vardinė pirminė srovė turi būti parenkama iš standartinių verčių arba jų dešimtainių daugiklių pagal IEC 61869-2 punktą 5.201/ Rated primary current shall be chosen of standard values and their decimal multiplies according to IEC 61869-2 clause 5.201, (Ipr), A |  | 300 |  |  |  |
| 5. | Vardinė ilgalaikė terminė srovė procentais nuo Ipr/ Rated continuous thermal current in percent of Ipr, (Icth), % |  | 120 |  |  |  |
| 6. | Vardinė ilgalaikė terminė srovė/ Rated continuous thermal current (Icth), A 6) |  | 360 |  |  |  |
| 7. | Srovės matavimo transformatorių tipas ir konstrukcija/ Type and design of current instrument transformers |  | Lietos izoliacijos, indukciniai, vienpoliai/ Cast resin insulated, inductive, single-pole a) |  |  |  |
| 8. | Šerdžių vardinės charakteristikos/ Rated values of cores c) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 1S1 – 1S2 | 2S1 – 2S2 | 3S1 – 3S2 |  |  |  |
| 8.2 | 300/1 A | 300/1 A | 300/1 A |  |  |  |
| 8.3 | 5 VA | 5 VA | 30 VA |  |  |  |
| 8.4 | 0.2S | 0.2S | 5P |  |  |  |
| 8.5 | FS5 | FS5 | 20 |  |  |  |
| 8.6 | Netaikoma/ Not applicable | Netaikoma/ Not applicable | 9 Ω |  |  |  |
| 8.7 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |
| 8.8 - Matmenys ne didesni kaip nurodytame brėžinyje +/- 10 % : Paaiškinimai:/ Explanations: 8.1 – Išvadų žymėjimas/ Marking of terminals; 8.2 – Transformacijos koeficientas. / Ratio. 8.3 – Antrinių apvijų vardinė išėjimo galia (S), VA. / Rated output of secondary windings (S), VA. 8.4 – Tikslumo klasė. / Accuracy class. 10.5 – Antrinių apvijų saugumo faktorius (FS) ir tikslumo ribos faktorius (ALF). / Instrument security factor (FS) and accuracy limit factor (ALF). 8.6 – Antrinės apvijos varža, (Rct, Ω), / Secondary winding resistance (Rct, Ω) 8.7 – Vardinė ilgalaikė terminė srovė procentais nuo Ipr/ Rated continuous thermal current in percent of Ipr, (Icth), %. |  |  |  |  |  |  |

3 lentelė/ 3 table

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis vienfaziais vienetais, vnt. / Quantity in one-phase units, pcs. |  | 3 |  |  |  |
| 2. | Vardinė trumpalaikė (≥1s) terminė srovė/ Rated short-time (≥1s) thermal current, (Ith), kA |  | ≥ 31,5 |  |  |  |
| 3. | Vardinė dinaminė srovė/ Rated dynamic current (Idyn), kA |  | ≥ 78,8 |  |  |  |
| 4. | Vardinė pirminė srovė turi būti parenkama iš standartinių verčių arba jų dešimtainių daugiklių pagal IEC 61869-2 punktą 5.201/ Rated primary current shall be chosen of standard values and their decimal multiplies according to IEC 61869-2 clause 5.201, (Ipr), A |  | 1500 |  |  |  |
| 5. | Vardinė ilgalaikė terminė srovė procentais nuo Ipr/ Rated continuous thermal current in percent of Ipr, (Icth), % |  | 120 |  |  |  |
| 6. | Vardinė ilgalaikė terminė srovė/ Rated continuous thermal current (Icth), A 6) |  | 1800 |  |  |  |
| 7. | Srovės matavimo transformatorių tipas ir konstrukcija/ Type and design of current instrument transformers |  | Lietos izoliacijos, indukciniai, vienpoliai/ Cast resin insulated, inductive, single-pole a) |  |  |  |
| 8. | Šerdžių vardinės charakteristikos/ Rated values of cores c) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 1S1 – 1S2 | 2S1 – 2S2 | 3S1 – 3S2 | 4S1 – 4S2 |  |  |
| 8.2 | 1500/1 A | 1500/1 A | 1500/1 A | 1500/1 A |  |  |
| 8.3 | 5 VA | 5 VA | 30 VA | 10 VA |  |  |
| 8.4 | 0.2S | 5P | 5P | 5P |  |  |
| 8.5 | FS5 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 8.6 | Netaikoma/ Not applicable | 9 Ω | 15 Ω | 9 Ω |  |  |
| 8.7 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |
| 8.8 - Matmenys ne didesni kaip nurodytame brėžinyje +/- 10 % : Paaiškinimai:/ Explanations: 8.1 – Išvadų žymėjimas/ Marking of terminals; 8.2 – Transformacijos koeficientas. / Ratio. 8.3 – Antrinių apvijų vardinė išėjimo galia (S), VA. / Rated output of secondary windings (S), VA. 8.4 – Tikslumo klasė. / Accuracy class. 8.5 – Antrinių apvijų saugumo faktorius (FS) ir tikslumo ribos faktorius (ALF). / Instrument security factor (FS) and accuracy limit factor (ALF). 8.6 – Antrinės apvijos varža, (Rct, Ω), / Secondary winding resistance (Rct, Ω) 8.7 – Vardinė ilgalaikė terminė srovė procentais nuo Ipr/ Rated continuous thermal current in percent of Ipr, (Icth), %. |  |  |  |  |  |  |