atviras konkursas

ELEKTROS GENERATORIŲ PIRKIMAS

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS Nr. 1

1.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Ar pakanka standartinių generatorių gamyklos priėmimo bandymų (FAT), kuriuos generatorių gamintojas atlieka surinkus ir sureguliavus generatorių prieš išsiuntimą?         FAT trukmė yra maždaug 0,5 valandos. FAT bandymų ataskaita pridedama kaip pavyzdys

1.ATSAKYMAS:

Standartiniai gamykliniai priėmimo bandymai (FAT), kurių trukmė apie 0,5 val., nelaikomi pakankamais. Reikalaujama, kad būtų atliktas ne trumpesnis kaip 2 valandų apkrovos bandymas su realiais apkrovos žingsniais ir pateikta išsami darbo parametrų ataskaita (įtampa, dažnis (Hz), apkrovos lygiai). Bandymo metu naudojamas pirminis kuras – Tiekėjo sąskaita.

2.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Ar generatorius turi atitikti 5 etapo (Stage V) reikalavimus?

2.ATSAKYMAS:

Taip, generatoriaus vidaus degimo variklis turi atitikti ES Stage V (V etapo) emisijų reikalavimus.

3.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Prašome tiksliai nurodyti, kokių tipų elektros lizdų ir kiek jų turėtų būti įrengta generatoriaus korpuse, kokį apsaugos laipsnį šie lizdai turi turėti pagal IP.

3.ATSAKYMAS:

Generatoriaus korpuse turi būti įrengtos šios elektros jungtys: 1. 230 V vienfazės rozetės – ne mažiau kaip 3 vnt.; 2. CEE 32 A / 5P / 400 V – 3 vnt.; 3. CEE 63 A / 5P / 400 V – 3 vnt. Visos rozetės turi atitikti ne žemesnį kaip IP65 apsaugos laipsnį.

4.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Ar generatorius turi būti aprūpintas valdikliu su ARĮ (ATS) funkcija ir valdiklio valdomu apkrovos jungikliu, kuris užtikrina apkrovos maitinimo perjungimą iš pagrindinio maitinimo šaltinio (ESO elektros tinklo) į dyzelinį generatorių (rezervinį maitinimo šaltinį)?

4.ATSAKYMAS:

Taip, generatorius turi būti aprūpintas valdikliu su automatinio rezervo įjungimo (ARĮ / ATS) funkcija ir valdiklio valdomu apkrovos perjungimo jungikliu, užtikrinančiu automatinį apkrovos perjungimą iš pagrindinio elektros tinklo (ESO) į generatorių dingus įtampai.

5.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Terminalai skirti įvadinių kabelių prijungimui (šynos- didelio skerspjūvio elektrinis laidininkas, skirtas efektyviam ir saugiam elektros srovės perdavimui tarp įrenginių). Prašome išsamiau paaiškinti šiuos reikalavimus.

5.ATSAKYMAS:

Reikalavimas reiškia, kad generatoriuje turi būti įrengti aiškiai sužymėti, pakankamo skerspjūvio terminalai (šynos), skirti saugiam ir patikimam įvadinių galios kabelių prijungimui, atitinkantys generatoriaus vardinę srovę ir galiojančius elektrosaugos reikalavimus.

6.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Užtikrinti 2 mėnesių pristatymo laiką esant dabartinėms pasaulinio nestabilumo ir tiekimo kanalų sutrikimų sąlygoms yra labai sunku. Didelė tikimybė, kad šis terminas nebus įvykdytas. Prašome nustatyti realesnį pristatymo terminą – 4 mėnesius.

6.ATSAKYMAS:

Patikslinama, kad: prekių tiekimo terminas – 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo ir kurias Tiekėjas privalės pagrįsti raštu (dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo), 1 kartą gali būti pratęstas Prekių tiekimo terminas, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui.

7.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

TS nurodyta – 2.1. p. Galingumas ne mažiau kaip 150 k VA/ 120 kW; 2.2. p. Nominalus galingumas: ne mažesnis kaip 105 k VA/ 84 kW.  2.1 ir 2.2 punktų reikalavimai vienas kitam prieštarauja. Prašome aiškiai nurodyti elektros generatoriaus nominaliąją galią.

7.ATSAKYMAS:

TS p. 2.1 nurodytas maksimalus (standby) generatoriaus galingumas – ne mažiau kaip 150 kVA / 120 kW. TS p. 2.2 nurodytas nominalus (prime) generatoriaus galingumas – ne mažesnis kaip 105 kVA / 84 kW. Šie reikalavimai vienas kitam neprieštarauja.

8.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Prašome patikslinti, kokio tipo pašildytuvas turėtų būti įrengtas generatoriuje: elektrinis dyzelinio variklio aušinimo skysčio šildytuvas, prijungtas prie išorinio vienfazio 230 V, 50 Hz maitinimo šaltinio (išorinio elektros tinklo), veikiantis tada, kai prie išorinio maitinimo šaltinio (elektros tinklo) prijungiami paties dyzelinio generatoriaus poreikiai, ar šildytuvas, panašus į „Webasto“, veikiantis dyzelinu, įjungiamas prieš paleidžiant dyzelinį generatorių ir nereikalaujantis išorinio maitinimo šaltinio?

8.ATSAKYMAS:

Generatoriuje turi būti įrengtas pašildytuvas, užtikrinantis patikimą dyzelinio variklio paleidimą ir darbą šaltuoju metų laikotarpiu. Pirmenybė teikiama autonominiam, dyzelinu veikiančiam („Webasto“ tipo) pašildytuvui, tačiau taip pat bus vertinami ir kiti lygiaverčiai techniniai sprendimai, įskaitant elektrinį dyzelinio variklio aušinimo skysčio pašildytuvą, prijungiamą prie išorinio 230 V, 50 Hz elektros tinklo, jeigu jie užtikrina analogišką funkcionalumą ir patikimą generatoriaus eksploatavimą.

9.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

IP44 apsaugos klasė numato, kad korpuse negali būti didesnių nei 1 mm angų.  Dėl tokios korpuso konstrukcijos dyzelinis variklis negauna reikiamo oro kiekio darbui. Todėl dyzelinių generatorių korpusų apsaugos klasė paprastai yra ne aukštesnė nei IP23. To pakanka saugumui ir naudojimui lauke. Prašome panaikinti šį nepagrįstą reikalavimą ir pakeisti jį IP23.

9.ATSAKYMAS:

Korpusas turi būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis, atsparus atmosferos poveikiui, ne mažesnės kaip IP23 apsaugos klasės arba lygiavertės. Korpusas turi užtikrinti, kad net ir esant krituliams bei generatoriui veikiant viešose ar žmonėms prieinamose vietose būtų sumažinta rizika asmenims atsitiktinai prisiliesti prie pavojingų dalių. Generatorius perkamas ekstremaliųjų situacijų valdymui ir bus naudojamas kaip civilinės saugos priemonė laikinam objektų maitinimui, viešose erdvėse, kur ne visada įmanoma aptverti ir užtikrinti nuolatinę priežiūrą. Generatorius po gaubtu CANOPY tipo.

10.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Techninėje specifikacijoje minimas "1.8. Trieigis vožtuvas papildomai kuro talpai. ". 
Prašome pateikti trieigio vožtuvo pajungimo schemą ir kokią funkciją jis turi atlikti. Kokie techniniai jo parametrai? Ar į generatoriaus komplektą turi įeiti papildoma kuro talpa? Jei taip, kokio ji dydžio?

10.ATSAKYMAS:

Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas reiškia, kad generatorius turi būti pritaikytas techninei galimybei prijungti papildomą kuro talpą, užtikrinant kuro padavimo perjungimą tarp pagrindinės ir papildomos kuro talpos. Trieigis vožtuvas numatomas kaip funkcinis sprendimas šiam reikalavimui įgyvendinti. Perkančioji organizacija neteikia trieigio vožtuvo pajungimo schemos ir nenurodo konkretaus techninio sprendimo ar konstrukcijos, palikdama tiekėjams teisę pasiūlyti savo techninį sprendimą, atitinkantį generatoriaus gamintojo rekomendacijas ir galiojančius techninius reikalavimus. Trieigio vožtuvo techniniai parametrai (pvz., darbinis slėgis, medžiagos, valdymo būdas ir kt.) nėra detalizuojami techninėje specifikacijoje ir turi būti parenkami tiekėjo, užtikrinant suderinamumą su siūlomu generatoriumi bei saugų ir patikimą sistemos veikimą. Pažymėtina, kad techninėje specifikacijoje nėra reikalavimo, jog į generatoriaus komplektą būtų įtraukta papildoma kuro talpa. Reikalavimas taikomas tik generatoriaus parengimui (konstrukcine ir technine prasme) galimam papildomos kuro talpos prijungimui ateityje.