2 PRIEDAS

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43 Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL SKIRSTYKLOS ĮRENGIMO KLEBONIŠKIO VANDENVIETĖJE DARBŲ PIRKIMO

(data)

_____________

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

2. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS ŪKIO SUBJEKTUS:

2.1. Subtiekėjų pasitelkimas:(Pasirinkti)

☐ Subrangovų nenumatoma pasitelkti

☐ Subrangovais bus pasitelkiami:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas | Numatomos perduoti funkcijos | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus | Nurodyti, ar subrangovo ištekliais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (jei taip, prašome nurodyti reikalavimą iš pirkimo dokumento) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PVZ. Taip, 3.4.2.1. c) punktas. |

2.2. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais ir/ar ištekliais:(Pasirinkti)

☐ Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai);

☐ Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai).

| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Siūloma specialisto pozicija |
| --- | --- | --- |
|  |  | PVZ. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas. Statinių rūšys: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). |

3. REIKALAVIMAI SKIRSTYKLAI

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pildoma: reikalavimo atitikimas, konkreti siūloma reikšmė, modelio pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplinkos sąlygos |  |  |
| 1.1 | Eksploatavimo sąlygos | Lauke |  |
| 1.2 | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas ne mažiau kaip, % | 90 |  |
| 1.3 | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, 0C | + 35 |  |
| 1.4 | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, 0C | - 35 |  |
| 1.6 | Sniego apkrova ne mažiau (sk), kN/m2 | 1,6 |  |
| 1.7 | Vėjo apkrova ne mažiau (vref,0), m/s | 32 |  |
| 1.8 | Apsaugos laipsnis nuo pašalinių daiktų ir vandens patekimo į elektros įrenginio vidų (pagal LST EN 60529:1999/A1+AC:2002) ne žemesnis kaip | IP 44 |  |
| 2 | Pagrindiniai konstrukciniai reikalavimai |  |  |
| 2.1 | Skirstyklos aukštingumas | Vienas aukštas |  |
| 2.2 | Kabelio pogrindžio aukštis ne mažiau, metrais Kabelio pogrindžio aukštis ne daugiau, metrais | 1,0 1,3 |  |
| 2.3 | Skirstyklos atraminės konstrukcijos | Gelžbetoniniai poliai |  |
| 2.4 | Skirstyklos iškėlimas virš atraminės aikštelės lygio | Surenkamos metalo konstrukcijos |  |
| 2.5 | Skirstyklos langai | Be langų |  |
| 2.6 | Stogo nuolydžio kampas ne mažesnis kaip, º | 15 |  |
| 2.7 | Projektuojama vidaus temperatūra, ºC | Nuo +5 iki +25 |  |
| 2.8 | Projektuojamas eksploatavimo laikotarpis, metais ne mažiau kaip | 50 |  |
| 3 | Karkaso konstrukcija: |  |  |
| 3.1 | Karkasas pagamintas (pagal LST EN 10219-2:2019) iš | Konstrukcinio plieno profilių |  |
| 3.2 | Karkaso ir kitų konstrukcijų antikorozinė apsauga (pagal LST EN ISO 1461:2022) | Lydalinė (karšto) cinko danga |  |
|  | Minimalus vidutinis išmatuotas cinko dangos storis ne mažiau, µm | 70 |  |
| 3.3 | Grindų pagrindo konstrukcija turi atlaikyti apkrovą ne mažiau (pagal STR 2.05.04:2003), kg/m2 | 500 |  |
| 4 | Stogas: |  |  |
| 4.1 | Stogo plokštės | Daugiasluoksnės |  |
| 4.2 | Išorinė plokštės dangos spalva | RAL 9006 |  |
| 4.3 | Vidinė plokštės dangos spalva | RAL 9002 arba RAL 9010 |  |
| 4.4 | Šilumos perdavimo koeficientas ne žemesnis (STR 2.01.02:2016), (U), W/m2K | 0,25 |  |
| 4.5 | Statybos produktų, naudojamų konstrukcijoms, degumo klasė ne žemesnė kaip | B-s1,d0 |  |
| 4.6 | Atsparumo ugniai laipsnis ne mažesnis kaip | RE 15 |  |
| 4.7 | Tvirtinimas prie karkaso rėmo pagal gamintojo rekomendacijas ir montavimo instrukcijas | Varžtais |  |
| 5 | Sienos: |  |  |
| 5.1 | Sienų (išorinės) plokštės | Daugiasluoksnės panelės |  |
| 5.2 | Išorinė plokštės dangos ( fasado) spalva | RAL 9006 |  |
| 5.3 | Vidinė plokštės dangos spalva | RAL 9002 arba RAL 9010 |  |
| 5.4 | Šilumos perdavimo koeficientas ne mažesnis (pagal STR 2.01.02:2016), (U), W/m2K | 0,3 |  |
| 5.5 | Statybos produktų naudojamų konstrukcijoms degumo klasė ne mažesnis kaip | B-s1,d0 |  |
| 5.6 | Atsparumo ugniai laipsnis ne mažesnis kaip | EI 15 |  |
| 5.7 | Tvirtinamas prie karkaso rėmo pagal gamintojo rekomendacijas ir montavimo instrukcijas | Varžtais |  |
| 5.8 | Įrangos tvirtinimas ant sienų | Įranga (virš 3 kg) tvirtinama tik prie karkaso |  |
| 5.9 | Pogrindžio išorės sienos | Profiliuota skarda, storis ne mažesnis 0,8 mm |  |
| 6. | Grindys: |  |  |
| 6.1. | Kai kabeliai užvedami iš apatinės skirstyklos atitvaros | Įrengiami liukai |  |
| 6.2. | Grindų konstrukcija prie įrenginių | Iš atskirų nuimamų plokščių |  |
| 6.3. | Gamybai naudojamų statybos produktų degumo klasė ne žemesnė kaip | A2FL |  |
| 6.4. | Atsparumo ugniai laipsnis ne mažesnis kaip | RE 15 |  |
| 6.5. | Šilumos perdavimo koeficientas ne žemesnis (pagal STR 2.01.02:2016), (U), W/m2K | 0,4 |  |
| 6.6. | Grindų konstrukcijos danga | Antistatinė, neslidi, atspari drėgmei ir mechaniniam poveikiui |  |
| 6.7. | Kabelių erdvės apšvietimas | Stacionarus |  |
| 6.8. | Patekimas į skirstykl1 iš apačios (kai skirstykla pakelta virš žemės paviršiaus lygio ir grindyse įrengiamas liukas patekimui į pogrindį) | Stacionarios kopėčios |  |
| 7. | Įlipimo į pogrindį iš vidaus liukas |  |  |
| 7.1. | Saugos priemonės | Apsauginė tvorelė |  |
|  | Apsauginė tvorelė | Surenkama |  |
| 7.2. | Liuko atidarymas | įgilintos pakėlimo rankenos, vyriai ir atidarytos padėties fiksatorius |  |
| 7.3. | Liuko dangčio svoris ne didesnis kaip, kg | 50 |  |
| 7.4. | Liuko konstrukcijos iškilusios virš grindų dangos lygio ne daugiau kaip, mm | 6 |  |
| 7.5. | Liuko dangčio šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis (U), W/m2K (5) | 1,9 |  |
| 8. | Lauko durys: |  |  |
| 8.1. | Varčios rėmas - iš profiliuoto plieno kurio sienelės storis ne žemesnis, mm | 1,5 |  |
| 8.2. | Varčios išorinio plieno lakšto storis ne žemesnis, mm | 0,8 |  |
| 8.3. | Varčios vidinio plieno lakšto storis ne žemesnis, mm | 0,6 |  |
| 8.4. | Spynos skląsčių apsauga arba varčios briaunos užlaida ne mažiau, mm | 10 |  |
| 8.5. | Lankstų (vyrių) skaičius ne mažiau, vnt. | 2 |  |
| 8.6. | Durų stakta - profiliuotas plienas arba lankstyto plieno lakštas kur sienelės storis ne mažesnis, mm | 1,5 |  |
| 8.7. | Šilumos perdavimo koeficientas ne žemesnis (pagal STR 2.01.02:2016), (U), W/m2K | 1,9 |  |
| 8.8. | Atsparumo ugniai laipsnis ne mažesnis kaip | EI 15 |  |
| 8.9. | Sandarinimo elementai | Profilinė guma |  |
| 8.10. | Išorinė spalva | RAL 9006 |  |
| 8.11. | Durų avarinio atidarymo mechanizmas | iš vidaus |  |
| 9. | Išoriniai laiptai į skirstyklą |  |  |
| 9.1. | Laiptai su aikštele | Konstrukcinio plieno |  |
| 9.2 | Pakopų ir aikštelės danga | Neslidi, nesulaikanti vandens |  |
| 9.3. | Konstrukcijos antikorozinė apsauga (pagal LST EN ISO 1461:2022) | Lydalinė (karšto) cinko danga |  |
| 9.4. | Minimalus vidutinis išmatuotas cinko dangos storis nemažiau, µm | 85 |  |
| 9.5. | Laiptų įžeminimas per prijungimo mazgą | Taip |  |
| 9.6. | Pamatas | Betoninis |  |
| 9.7. | Laiptų plotis | Ne mažiau 1200 mm |  |
| 9.8. | Vandens nuo stogo nutekėjimo sistema (latakai, lietvamzdžiai ir tvirtinimo detalės) | Plieninė, įbėgimo įlaja su grotelėmis ir lapų gaudytuvu |  |
| 10. | Metalinių dalių įžeminimas: |  |  |
| 10.1. | Metalinės konstrukcijos turi būti sujungtos tarpusavyje | Užtikrinant įžeminimą |  |
| 10.2. | Minimalus Skirstyklos apsauginio įžeminimo šynos prijungimų prie bendro įžeminimo kontūro skirtingose vietose skaičius | 2 |  |
| 11. | Apšvietimas: |  |  |
| 11.1. | Bendras (darbinis) apšvietimas turi atitikti HN 98:2000 reikalavimus, apšviestumo lygis ne mažesnis, lx. | 400 |  |
| 11.2. | Patalpos avarinis ir pogrindžio apšvietimas, apšviestumo lygis ne mažesnis, lx | 50 |  |
| 11.3 | Vidaus ir pogrindžio patalpos apšvietimo jungiklių įrengimo vieta | Skirstyklos viduje prie įėjimo durų |  |

4. PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Kaina Eur, be PVM | 21 proc. PVM | Kaina Eur, su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skirstyklos įrengimo Kleboniškio vandenvietėje darbų pirkimo (Priedėlis Nr. 6 Darbų žiniaraščio bendra suma) |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (žodžiais) –

PVM 21 proc. (žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais) –

Pasiūlymas galioja iki (nurodoma data).

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

6. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymo forma. |  |
| 2 | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma). |  |
| 3 | Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai nurodyti priede Nr. 5 |  |
| 4 | Darbų žiniaraštis pagal priedą Nr. 6 |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1.	Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2.	Atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

4.	Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo įvykdymui.

5.	Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

6.	Neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas;

7.	Mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2 ir 3 punktuose;

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	                    (parašas)                     (vardas, pavardė)

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)