ĮRENGIAMOS SKIRSTYKLOS

DARBŲ APIMTIS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- DARBŲ APIMTIS

  - Parengti naujos skirstyklos statybinės dalies, ventiliacijos, šildymo, apšvietimo,  elektrotechnikos techninį darbo projektą, suderinti su UAB „Kauno vandenys“ energetikos ir metrologijos skyriumi ir įrengti reikiamą įrangą.

  - Pateikti visą suderintame darbo projekte numatytą įrangą bei ją sumontuoti. Atlikti visus statybos bei elektrotechnikos darbus.

  - Vandens siurblinės 0,4 kV skirstykloje, skyde VS-JPS įrengti du automatinius jungiklius kurių vardinė srovė ne mažesnė kaip 200 A (reikalavimai automatiniams jungikliams pateikti lentelėje Nr.3);

  - Automatinius jungiklius prijungti prie skirtingų šynų sekcijų. Vieną jungiklį prijungti prie pirmos šynų sekcijos, antra prie antros šynų sekcijos.

  - Prie automatinių jungiklių prijungti ir iki naujai statomos skirstyklos pakloti du jėgos kabelius. Jėgos kabelio gyslos turi būti varinės ne mažesnio kaip 240 mm2 skerspjūvio arba aliuminės ne mažesnio kaip 480 mm2 skerspjūvio, galima kloti dvigubus kabelius išlaikant nurodytą skerspjūvį (reikalavimai kabeliui pateikti lentelėje Nr.2)

  - Naujai prijungtiems kabeliams įrengti kontrolinius skaitiklius (reikalavimai kontroliniam skaitikliui pateikti lentelėje Nr.1).

  - Apskaitos duomenims perduoti nuo įrengto skaitiklio iki VS-AVS skydo nutiesti kontrolinį kabelį bei jį prijungti.

  - Iš 0,4 kV vandens siurblinės skirstyklos nutiesti šviesolaidį iki naujai statomos skirstyklos (reikalavimai šviesolaidžiui pateikti lentelėje Nr.4);

  - Pastatyti ir įrengti naują modulinę karkasinę 0,4kV skirstyklą su cokolinių kabeliniu aukštu. (reikalavimai skirstyklai pateikti priede Nr.3) skirstyklos dydis turi būti ne mažesnis kaip 3,5x2,5m. Skirstykla turi būti įrengta ant gelžbetonių polinių pamatų;

  - Naujoje skirstykloje įrengti jėgos skydą su rezervinėmis vietomis, kad ateityje būtų galimybė prijungti naujų gręžinių valdymo skydus. Jėgos skydo įrengimui panaudoti fiderinę spintą, ne mažesnę, kaip 180x60x40 cm. Įrengti atskirą paskirstymo skydelį apšvietimo bei rozečių tinklui prijungti;

  - Jėgos skyde įrengti du įvadinius automatinius jungiklius, kurių vardinė srovė ne mažesnė kaip 200 A bei ARĮ kirtiklį, kurio vardinė srovė ne mažesnė kaip 450 A. Įjungus ARĮ kirtiklį, bei išjungus vieną iš įvadų visa esama elektros įranga turi užsimaitinti iš vieno įvado.

  - Ant skydo durelių įrengti šviesinę indikaciją, kuri rodytu ar įvaduose yra įtampa bei du rodyklinius voltmetrus, kurie rodytų esamas įtampas įvaduose.

  - Visi įvadiniai automatiniai jungikliai ir kirtiklis turi turėti papildomus kontaktus padėčiai stebėti: Įjungta, išjungta bei gedimas (trip).

  - Skirstykloje įrengti elektrinio šildymo sistemą su termo reguliatoriumi, automatiškai palaikančią ne žemesnę, kaip + 5 Cº temperatūrą.

  - Įrengti apšvietimo ir rozečių blokų sistemą pagal galiojančių teisės aktų, galiojančių Elektros Energetikos sektoriuje reikalavimus.

    - Apšvietimo sistemai naudoti LED šviestuvus;

    - Rozetės turi būti ne mažesnės nei IP44 apsaugos klasės;

    - Rozečių tinklas turi būti sudarytas iš trifazių 3P+N+E 16A 400V ir vienfazių P+N+E 16A  230 V rozečių.

  - Įrengti priverstinę paduodamo - ištraukiamo oro ventiliaciją, kuri įsijungtų patalpos temperatūrai pakilus iki 25 ℃, išsijungti patalpos temperatūrai nukritus iki 20 ℃.

  - Suprojektuoti ir suderinti jėgos bei šviesolaidžio kabelių trasą iš vandens siurblinės 0,4 kV skirstyklos iki naujai įrengiamos skirstyklos.  Būsimos skirstyklos koordinatės ir preliminari kabelių trasa pateikta priede Nr. 4 (preliminarus trasos ilgis 320 m., patikslinti projektavimo metu).  Pavaizduota kabelių trasa tik informacinio pobūdžio, ją galima keisti. Trasos keitimą būtina suderinti su energetikos ir metrologijos skyriumi.

  - Atlikti žemės kasimo darbus kabelių trasai nuo vandens siurblinės 0,4 kV skirstyklos iki naujos  skirstyklos  (preliminarus trasos ilgis 320 m.)

  - Įrengti įžeminimo kontūrus. Prie įžeminimo kontūrų prijungti visas elektros srovei laidžias dalis, atlikti matavimus. Įrengiant įžeminimo kontūrą vadovautis „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816). (Reikalavimai įžeminimo komponentams pateikti lentelėje Nr.5)

  - Išvedžioti įžeminimo šyną per visą skirstyklos perimetrą su galimybe prie jos prijungti kitus įrenginius. Įžeminimo šynos įrengimo vietą bei jos konfigūraciją derinti su Užsakovu.

  - Atlikus darbus, rangovas privalo atlikti išpildomąją geodezinę naujos kabelio trasos nuotrauką, nurodant koordinates ir įvesti ją į GIS. Pateikti UAB „Kauno vandenys“ skaitmeninę redaguojamą versiją CD laikmenoje ir 2 kopijas, atspausdintas popieriuje.

  - Projektuojant trasą bei atliekant darbus Rangovas privalo išsaugoti esamas Užsakovo komunikacijas. Visas esamas požemines Užsakovo komunikacijas išsiaiškina Rangovas pats ir prisiima visišką atsakomybę dėl jų saugumo ir vientisumo. Pažeidus šias komunikacijas, Rangovas savo lėšomis atstato jas.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRANGAI

  - Skydai metaliniai, dažyti milteliniu būdu.

  - Ant skydų durelių vidinės pusės pritvirtinti laminuotą skydo principinę elektrinę schemą.

  - Skydų apsaugos klasė ne mažesnė nei IP54.

  - Skydų durys su užraktu, atsidarančios iki 120° kampu.

  - Skydai turi turėti bent 20 % laisvos vietos atsargą tolimesniam išplėtimui.

  - Kabelių prijungimas prie skydo iš apačios.

  - Nulinio laidininko (N) spalva mėlyna.

  - Įžeminimo laidininko (PE) spalva geltonai žalia.

  - Skydas (ir jo durelės) prijungiamos prie įžeminimo šynos daugiagysliu variniu laidininku.

  - Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal “Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ ELIĮT  ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams.

  - Kabeliams ir vamzdžiams kertant betonines konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu, per visą statybinės konstrukcijos storį.

  - Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio.

  - Kabeliai neturi susipinti ir kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis.

  - Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu skersmeniu nei rekomenduota gamintojo.

  - Kabeliai turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Jei sujungimai būtini, juos suderinti su Užsakovu.

  - Kabeliai kertantys perdenginį, sienas ar klojami tranšėjoje privalo būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo. Instaliacijos apsaugai naudoti nedegius elektros instaliacinius plastikinius PVC vamzdžius, kurių lygi vidinė sienelė, apsauga nuo gniuždymo turi būti ne mažesnė nei 750N, atsparūs agresyviai aplinkai, skersmuo bent 30% didesnis nei į juos instaliuojami kabeliai, kad reikalui esant, kabelius būtų galima lengvai pakeisti bei papildomai nutiesti naujus. Jėgos ir signaliniai kabeliai turi būti klojami atskiruose apsauginiuose vamzdžiuose. (Reikalavimai pateikti lentelėje Nr.6)

  - Visi atviri (neapsaugoti instaliaciniais vamzdžiais, kanalais ir pan.) kabeliai turi būti apsaugoti nerūdijančio plieno gaubtais;

  - Kabelių ekranas turi būti įžemintas viename gale. Įžeminimas turi būti atliktas taip, kad kabelio šarvu netekėtų srovė. Kiekvienas kabelis ar įrenginys turi turėti savo atskirą įžeminimo gnybtą valdymo jėgos skyde.

  - Visi sumontuoti įrenginiai (elementai, kabeliai ir t.t.) turi būti sužymėti. Žymėjimas turi būti atliktas ant balto plastiko su juodomis išgraviruotomis raidėmis. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. Žymėjimai turi atitikti projektinius žymėjimus ir kitą projektinę dokumentaciją.

  - Visi žymėjimai turi būti suderinti su užsakovu.

Reikalavimai apskaitos prietaisui

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tipas | Netiesioginio matavimo (per srovės transformatorius), trijų fazių modulinis elektros energijos skaitiklis. |
| 2. | Maksimali srovė | 10A |
| 3. | Tikslumo klasė | Ne mažesnė kaip 1 |
| 4. | Duomenų perdavimo protokolai | RS485, Modbus RTU |
| 5. | Apsaugos klasė | Ne mažesnė nei IP50 |
| 6. | Ekrane atvaizduojami parametrai | kWh, V, A, kW, kvar, kvarh, PF kiekvienai fazei atskirai ir bendrai visoms trims fazėms |

Reikalavimai kabeliui

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje arba. Akredituota laboratorija laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. | Pateikti: - akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; - pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. |
| 3. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV |
| 4. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | patalpose; žemėje; atvirame ore; |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 8. | Kabelio konstrukcija: |  |
| 8.1. | Laidininkų skaičius | 1; 3 |
| 8.2. | Laidininkas | Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto vario arba atkaitinto aliuminio |
| 8.3. | Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. |
| 8.4. | Laidininkų izoliacija | XLPE |
| 8.5. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 |
| 8.6. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus, nepalaikantis degimo PE |
| 9. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |
| 10. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | + 250 °C |
| 11. | Žemiausia klojimo temperatūra | -10° C kabeliams su aliumininėmis gyslomis -5° C kabeliams su varinėmis gyslomis |
| 12. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 12xD D – išorinis kabelio skersmuo |
| 13. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 14. | Garantinis laikas | ≥ 36 mėnesiai |

Reikalavimai automatiniams jungikliams ir kirtikliui

Lentelė Nr.3

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poliu skaičius | 3 (L1-L2-L3); |
| 2. | Vardinė įtampa | Ne mažiau kaip 690V |
| 3. | Vardinė izoliacijos įtampa | Ne mažesnė kaip 1000 V |
| 4. | Atsparumas impulsinei įtampai | Ne mažesnis kaip 8 kV |

Reikalavimai šviesolaidžiui

Lentelė Nr.4

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | ITU-TG652D |
| 2. | Tipas | SingleMode 9/125 |
| 3. | Skaidulų skaičius | Ne mažiau kaip 12 |
| 4. | Degumo klasė | Eca |
| 5. | Eksploatavimo salygos | Tinka lauko sąlygoms ne prasčiau nei -40oC iki +70oC |

Įžeminimo elementų techniniai reikalavimai

Lentelė Nr.5

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| Cinkuotų įžeminimo elementų |  |  |
| 1. | Standartai | LST EN 62305-1 |
| 2. | Strypo medžiaga | Plienas |
| 3. | Strypo padengimas | Cinko danga, ne mažiau 0,07 mm |
| 4. | Strypo diametras | Ne mažiau 20 mm |
| 5. | Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai | Cinkuoto arba nerūdijančio plieno |
| 6. | Strypų jungimas | su antgaliu ir anga sujungimui strype |
| 7. | Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis | Ne mažiau 25 metų |
| 8. | Dokumentai | Eksploatacinių savybių deklaracija Montavimo ir eksploatavimo instrukcija. Pilna tipinių bandymų protokolo kopija. |
| Variuotų įžeminimo elementų |  |  |
| 9. | Standartai | LST EN 62561-2 |
| 10. | Strypo medžiaga | Plienas |
| 11. | Strypo padengimas | Vario sluoksnio, ne mažiau 0,25 mm |
| 12. | Strypo diametras | Ne mažiau 14 mm |
| 13. | Strypo ilgis | Pagal poreikį |
| 14. | Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai | Variniai; variuoto plieno; cinkuoto plieno. |
| 15. | Strypų jungiamieji elementai | Žalvarinėmis, varinėmis arba bronzinėmis movomis |
| 16. | Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis | Ne mažiau 25 metų |
| 17. | Dokumentai | Eksploatacinių savybių deklaracija. Montavimo ir eksploatavimo instrukcija. Pilna tipinių bandymų protokolo kopija. |

Žemėje klojamų kabelių apsauginių vamzdžių techninė specifikacija

Lentelė Nr.6

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 61386-24 |
|  | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. | Pateikti sertifikatą |
|  | Medžiaga | PP, PE |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Gofruota |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
|  | Vamzdžių išoriniai skersmenys | Vamzdžių išoriniai skersmenys parenkami pagal 1 lentelėje nurodytus kabelius. |
| 7. | Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą | ≥ 750 N |
| 9. | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus (angl. N - normal) |
| 9. | Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose | Posūkiuose ir užvedimuose į elektrinius objektus naudoti specialias alkūnes arba lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždymui) apsauginį vamzdį |
| 10. | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - gamintojas; - standartas; - atsparumas gniuždymui (750 N); - vamzdžio nominalus diametras; - žaliava, iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis. |
| 11. | Darbo temperatūra | -20 + 60o C |
| 12. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
| 13. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

- PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, KURIAIS PRIVALO VADOVAUTIS RANGOVAS

  - Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. (Energetikos ministro 2012-02-03 įsakymas Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816).

  - Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymas Nr. 1-309 (Žin., 2012 Nr. 2-58), (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2012.12.16).

  - Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303 (Žin., 2011, Nr. 165-7886).

  - Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03 įsakymas Nr. 1-28

  - Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai HN 98:2000

  - STR 1.07.02:2005 Žemės darbai

  - STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

  - LST 1569:2012  Lietuvos standartas. Statinio projektas, lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai

  - Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964)

  - Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2011-07-01)

  - Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338.

PASTABA: Jei darbų vykdymo laikotarpiu įsigalioja aukščiau minėtų dokumentų pakeitimai, Rangovas privalo jų laikytis.