| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplinkos sąlygos |  |  |
| 1.1 | Eksploatavimo sąlygos | Lauke |  |
| 1.2 | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas ne mažiau kaip, % | 90 |  |
| 1.3 | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, 0C | + 35 |  |
| 1.4 | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, 0C | - 35 |  |
| 1.6 | Sniego apkrova ne mažiau (sk), kN/m2 | 1,6 |  |
| 1.7 | Vėjo apkrova ne mažiau (vref,0), m/s | 32 |  |
| 1.8 | Apsaugos laipsnis nuo pašalinių daiktų ir vandens patekimo į elektros įrenginio vidų (pagal LST EN 60529:1999/A1+AC:2002) ne žemesnis kaip | IP 44 |  |
| 2 | Pagrindiniai konstrukciniai reikalavimai |  |  |
| 2.1 | Skirstyklos aukštingumas |  | Vienas aukštas |
| 2.2 | Kabelio pogrindžio aukštis ne mažiau, metrais Kabelio pogrindžio aukštis ne daugiau, metrais |  | 1,0 1,3 |
| 2.3 | Skirstyklos atraminės konstrukcijos |  | Gelžbetoniniai poliai |
| 2.4 | Skirstyklos iškėlimas virš atraminės aikštelės lygio |  | Surenkamos metalo konstrukcijos |
| 2.5 | Skirstyklos langai |  | Be langų |
| 2.6 | Stogo nuolydžio kampas ne mažesnis kaip, º |  | 15 |
| 2.7 | Projektuojama vidaus temperatūra, ºC |  | Nuo +5 iki +25 |
| 2.8 | Projektuojamas eksploatavimo laikotarpis, metais ne mažiau kaip |  | 50 |
| 3 | Karkaso konstrukcija: |  |  |
| 3.1 | Karkasas pagamintas (pagal LST EN 10219-2:2019) iš |  | Konstrukcinio plieno profilių |
| 3.2 | Karkaso ir kitų konstrukcijų antikorozinė apsauga (pagal LST EN ISO 1461:2022) |  | Lydalinė (karšto) cinko danga |
|  | Minimalus vidutinis išmatuotas cinko dangos storis ne mažiau, µm |  | 70 |
| 3.3 | Grindų pagrindo konstrukcija turi atlaikyti apkrovą ne mažiau (pagal STR 2.05.04:2003), kg/m2 |  | 500 |
| 4 | Stogas: |  |  |
| 4.1 | Stogo plokštės |  | Daugiasluoksnės |
| 4.2 | Išorinė plokštės dangos spalva |  | RAL 9006 |
| 4.3 | Vidinė plokštės dangos spalva |  | RAL 9002 arba RAL 9010 |
| 4.4 | Šilumos perdavimo koeficientas ne žemesnis (STR 2.01.02:2016), (U), W/m2K |  | 0,25 |
| 4.5 | Statybos produktų, naudojamų konstrukcijoms, degumo klasė ne žemesnė kaip |  | B-s1,d0 |
| 4.6 | Atsparumo ugniai laipsnis ne mažesnis kaip |  | RE 15 |
| 4.7 | Tvirtinimas prie karkaso rėmo pagal gamintojo rekomendacijas ir montavimo instrukcijas |  | Varžtais |
| 5 | Sienos: |  |  |
| 5.1 | Sienų (išorinės) plokštės |  | Daugiasluoksnės panelės |
| 5.2 | Išorinė plokštės dangos ( fasado) spalva |  | RAL 9006 |
| 5.3 | Vidinė plokštės dangos spalva |  | RAL 9002 arba RAL 9010 |
| 5.4 | Šilumos perdavimo koeficientas ne mažesnis (pagal STR 2.01.02:2016), (U), W/m2K |  | 0,3 |
| 5.5 | Statybos produktų naudojamų konstrukcijoms degumo klasė ne mažesnis kaip |  | B-s1,d0 |
| 5.6 | Atsparumo ugniai laipsnis ne mažesnis kaip |  | EI 15 |
| 5.7 | Tvirtinamas prie karkaso rėmo pagal gamintojo rekomendacijas ir montavimo instrukcijas |  | Varžtais |
| 5.8 | Įrangos tvirtinimas ant sienų |  | Įranga (virš 3 kg) tvirtinama tik prie karkaso |
| 5.9 | Pogrindžio išorės sienos |  | Profiliuota skarda, storis ne mažesnis 0,8 mm |
| 6. | Grindys: |  |  |
| 6.1. | Kai kabeliai užvedami iš apatinės skirstyklos atitvaros |  | Įrengiami liukai |
| 6.2. | Grindų konstrukcija prie įrenginių |  | Iš atskirų nuimamų plokščių |
| 6.3. | Gamybai naudojamų statybos produktų degumo klasė ne žemesnė kaip |  | A2FL |
| 6.4. | Atsparumo ugniai laipsnis ne mažesnis kaip |  | RE 15 |
| 6.5. | Šilumos perdavimo koeficientas ne žemesnis (pagal STR 2.01.02:2016), (U), W/m2K |  | 0,4 |
| 6.6. | Grindų konstrukcijos danga |  | Antistatinė, neslidi, atspari drėgmei ir mechaniniam poveikiui |
| 6.7. | Kabelių erdvės apšvietimas |  | Stacionarus |
| 6.8. | Patekimas į skirstykl1 iš apačios (kai skirstykla pakelta virš žemės paviršiaus lygio ir grindyse įrengiamas liukas patekimui į pogrindį) |  | Stacionarios kopėčios |
| 7. | Įlipimo į pogrindį iš vidaus liukas |  |  |
| 7.1. | Saugos priemonės |  | Apsauginė tvorelė |
|  | Apsauginė tvorelė |  | Surenkama |
| 7.2. | Liuko atidarymas |  | įgilintos pakėlimo rankenos, vyriai ir atidarytos padėties fiksatorius |
| 7.3. | Liuko dangčio svoris ne didesnis kaip, kg |  | 50 |
| 7.4. | Liuko konstrukcijos iškilusios virš grindų dangos lygio ne daugiau kaip, mm |  | 6 |
| 7.5. | Liuko dangčio šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis (U), W/m2K (5) |  | 1,9 |
| 8. | Lauko durys: |  |  |
| 8.1. | Varčios rėmas - iš profiliuoto plieno kurio sienelės storis ne žemesnis, mm |  | 1,5 |
| 8.2. | Varčios išorinio plieno lakšto storis ne žemesnis, mm |  | 0,8 |
| 8.3. | Varčios vidinio plieno lakšto storis ne žemesnis, mm |  | 0,6 |
| 8.4. | Spynos skląsčių apsauga arba varčios briaunos užlaida ne mažiau, mm |  | 10 |
| 8.5. | Lankstų (vyrių) skaičius ne mažiau, vnt. |  | 2 |
| 8.6. | Durų stakta - profiliuotas plienas arba lankstyto plieno lakštas kur sienelės storis ne mažesnis, mm |  | 1,5 |
| 8.7. | Šilumos perdavimo koeficientas ne žemesnis (pagal STR 2.01.02:2016), (U), W/m2K |  | 1,9 |
| 8.8. | Atsparumo ugniai laipsnis ne mažesnis kaip |  | EI 15 |
| 8.9. | Sandarinimo elementai |  | Profilinė guma |
| 8.10. | Išorinė spalva |  | RAL 9006 |
| 8.11. | Durų avarinio atidarymo mechanizmas |  | iš vidaus |
| 9. | Išoriniai laiptai į skirstyklą |  |  |
| 9.1. | Laiptai su aikštele |  | Konstrukcinio plieno |
| 9.2 | Pakopų ir aikštelės danga |  | Neslidi, nesulaikanti vandens |
| 9.3. | Konstrukcijos antikorozinė apsauga (pagal LST EN ISO 1461:2022) |  | Lydalinė (karšto) cinko danga |
| 9.4. | Minimalus vidutinis išmatuotas cinko dangos storis nemažiau, µm |  | 85 |
| 9.5. | Laiptų įžeminimas per prijungimo mazgą |  | Taip |
| 9.6. | Pamatas |  | Betoninis |
| 9.7. | Laiptų plotis |  | Ne mažiau 1200 mm |
| 9.8. | Vandens nuo stogo nutekėjimo sistema (latakai, lietvamzdžiai ir tvirtinimo detalės) |  | Plieninė, įbėgimo įlaja su grotelėmis ir lapų gaudytuvu |
| 10. | Metalinių dalių įžeminimas: |  |  |
| 10.1. | Metalinės konstrukcijos turi būti sujungtos tarpusavyje |  | Užtikrinant įžeminimą |
| 10.2. | Minimalus Skirstyklos apsauginio įžeminimo šynos prijungimų prie bendro įžeminimo kontūro skirtingose vietose skaičius |  | 2 |
| 11. | Apšvietimas: |  |  |
| 11.1. | Bendras (darbinis) apšvietimas turi atitikti HN 98:2000 reikalavimus, apšviestumo lygis ne mažesnis, lx. |  | 400 |
| 11.2. | Patalpos avarinis ir pogrindžio apšvietimas, apšviestumo lygis ne mažesnis, lx |  | 50 |
| 11.3 | Vidaus ir pogrindžio patalpos apšvietimo jungiklių įrengimo vieta |  | Skirstyklos viduje prie įėjimo durų |