Priedas Nr. 1

Kvietimas suteikti rinkos konsultaciją viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės planuojamame vykdyti „Naujai rengiamos darbuotojų poilsio erdvės – virtuvėlės patalpų vėdinimo sistemos su kondicionavimu įrengimo“ viešajame pirkime.

Esamos padėties aprašymas:

- Darbuotojų poilsio patalpa bus rengiama I o Terapijos korpuso (V. Kudirkos g. 99, Šiauliai), pirmo aukšto patalpoje 1-64 (patalpos plotas 78,43m²).

- Rūsio po planuojamomis įrengti patalpomis nėra.

- Patalpose buvusi mechaninė ištraukimo ventiliacija yra demontuota.

- Rekomenduojama naujo vėdinimo įrenginio sumontavimo vieta yra gretimai su remontuojamomis patalpomis besiribojanti patalpa 1-69 (žr. priedą Nr. 2).

- Patalpoje 1-66 bus įrengtas WC, todėl reikia numatyti priverstinį oro ištraukimą.

Reikalavimai:

- Vėdinimo sistema turi užtikrinti poilsio patalpos mikroklimato parametrus, atitinkančius higienos normų reikalavimus šios paskirties patalpoms šaltuoju ir šiltuoju metų laikotarpiu.

- Žmonių skaičių ir patalpose naudojamos elektrinės įrangos kiekį įsivertinti iš patalpų interjero projekto (Priedas Nr.3).

- Reikalingas papildomas, paprastas, patogus vėdinimo parametrų reguliavimas (reguliavimo ribos programuojamos) poilsio patalpoje.

- Komfortinės aplinkos užtikrinimui siūlykite kryžminių srautų rekuperacinį vėdinimo įrenginį su oro pašildymu ir vėsinimu.

- Oro padavimas į patalpą ir šalinimas numatomas nuo sienų viršaus.

- Vėdinimo įrenginio įrengimo vieta galima – patalpa R-6 rūsyje.

- Oro paėmimo ir išmetimo ortakiai montuojami ant pastato išorinės sienos.

- Išorinio šaldymo įrenginio montavimas numatomas šalia pastato ant pakilos ar kabinant ant pastato sienos.

- Tiekiamo oro srauto pašildymas galimas elektrinis arba oras – oras panaudojant kondicionavimo įrenginį.

- Vėdinimo sistemos automatika turi būti įjungta į Ligoninės pastatų valdymo sistemą (PVS). Ligoninėje naudojama SCADA programa „Nova Pro Open“.

Pridedama:

- Priedas Nr. 2   Patalpų planas (1 lapas);

- Priedas Nr. 3  Patalpų interjero projektas (21 papas).