Pirkimo sąlygų

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

# BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo objektas - Kybartų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos modernizavimas prie valstybės sienos su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, Kybartų pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Vilkaviškio raj. savivaldybės ribose (nuo valstybės sienos ženklo Nr. 185 iki valstybės sienos ženklo Nr. 236, valstybės sienos ilgis apie 38,51 km), įskaitant optoelektroninę įrangą, detekcinius sprendimus, duomenų perdavimo tinklą, valdymo centrą, elektros ir rezervinio maitinimo sprendimus bei inžinerinius statinius, reikalingus sistemos veikimui.

Pasienio užkardos dislokacijos vieta – Kovo 8-osios g. 12, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.

Didžioji dalis pasienio užkardos veikimo teritorijos eina upėmis. upeliais, melioracijos grioviais, atviromis teritorijomis (laukais).

- Terminai ir sąvokos:

  - Pasienio juosta – prie valstybės sienos esanti pasienio ruožo žemės ar vidaus vandenų dalis, skirta valstybės sienos ženklams, pasienio patrulio takui, inžinerinėms užtvaroms, signalizacijos sistemoms (kompleksams), kitiems valstybės sienos apsaugos objektams bei įrenginiams statyti ir prižiūrėti.

  - Sienos stebėjimo sistema (toliau – sistema) – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT arba Pirkėjas) pasienio užkardos (toliau – užkarda) kompleksinė inžinerinės, detekcinės ir optoelektroninės įrangos sistema, kuri, atsižvelgiant į vietovės ypatumus, bet kokiomis Lietuvos Respublikoje susidarančiomis oro sąlygomis, nuolatos aptinka ir fiksuoja valstybės sieną kertančius ir prie jos priartėjusius objektus, judančius žemės ir vandens paviršiumi, leidžia vizualiai stebėti objektus ir visą informaciją perduoda į stacionarų valdymo centrą, esantį užkardoje.

  - Sistemos aptikimo/fiksavimo objektai – asmenys, transporto priemonės, gyvūnai bei kiti objektai, kertantys valstybės sieną ar priartėjantys prie jos.

  - Sistemos vartotojai:

    - Administratoriai – sistemos administratoriai, turintys galimybę įvesti naujus vartotojus, panaikinti esamus vartotojus, pakeisti vartotojų slaptažodžius ir jiems suteiktas teises bei vykdyti kitas administravimo funkcijas;

    - Nuotoliniai vartotojai – nuotoliniu būdu prisijungę vartotojai. Per žinybinį tinklą prie sistemos prisijungę vartotojai realiu laiku gaunantys informaciją iš sistemos (sistemos valdymas pagal suteiktas administravimo teises);

    - Operatoriai – užkardos patalpose esančiame stacionariame valdymo centre tiesiogiai su sistema dirbantys operatoriai. Operatoriai iš savo darbo vietos įgyvendina nustatytas valstybės sienos apsaugos funkcijas.

  - Valstybės sienos ženklas (toliau – VSŽ) – tai ženklas, kuriuo žymima valstybės siena sausumoje ir pasienio vidaus vandenyse.

# II SKYRIUS

# KYBARTŲ PASIENIO UŽKARDOS SISTEMOS FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMAS REZULTATAS

- Sienos stebėjimo sistemos sudėtinės dalys:

  - Optoelektroninė įranga:

    - stacionarios skaitmeninės vaizdo stebėjimo kameros su vaizdo turinio analize (toliau – stacionarios kameros);

    - patalpose įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros;

    - kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros;

    - stacionarių šiluminių vaizdo stebėjimo kamerų su vaizdo turinio analize (toliau - termovizoriai), sumontuotų su vaizdo stebėjimo kameromis, komplektai (toliau – stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai);

    - termovizorių, sumontuotų su vaizdo stebėjimo kameromis ant pozicionavimo mechanizmų, komplektai (toliau – valdomi optoelektroninės įrangos komplektai).

  - Detekcinė įranga:

    - sensorinis detekcinis (optinis) kabelis;

    - magnetinio lauko pokyčio daviklių sistema;

    - IR spindulių ir mikrobangų kombinuoti davikliai (toliau – kombinuoti davikliai);

    - mobilios vaizdo fiksavimo kameros (MMS);

  - Stacionarus valdymo centras užkardos patalpose (toliau – valdymo centras);

  - Nuotolinė balso perdavimo sistema

  - Programinė ir aparatinė įranga:

    - įvykių archyvavimo ir peržiūros įranga;

    - geografinė informacinė sistema (toliau – GIS);

    - vaizdo įrašymo įranga;

    - vaizdo valdymo sistema;

  - Duomenų perdavimo elementai (komunikacijos);

  - Ugniasienė (angl. Firewall);

  - Elektros tiekimo ir rezervinio maitinimo (generatorių) bei nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įranga;

  - Stiebai, ažūrinės konstrukcijos stiebai, bokštai ir kiti inžineriniai įrenginiai reikalingi sistemos funkcionavimui.

- Bendrieji reikalavimai sistemos modernizavimui:

  - Sistema turi būti modernizuota (suprojektuota ir atnaujinta) užkardos veikimo teritorijoje pasienio juostai skirtuose žemės plotuose, suderinus su VSAT. Jungiamieji kabeliai klojami ir sistemos elementai montuojami pasienio juostoje. Sistemos elementai, suderinus su VSAT gali būti diegiami ne pasienio juostoje, taip pat kai tai numatyta techninėje specifikacijoje ar jų diegimas pasienio juostoje negalimas.

  - Sistema turi pagerinti VSAT pareigūnų informuotumą apie padėtį užkardos veikimo teritorijoje bei padidinti jų reagavimo gebėjimus (sumažinant laiką ir pasirenkant priemones, reikalingas reaguoti į mėginimą atlikti nelegalius veiksmus ar kitas neįprastas aplinkybes prie valstybės sienos) kovojant su neteisėtu valstybės sienos kirtimu, tarpvalstybiniu nusikalstamumu bei imantis priemonių prieš asmenis ir transporto priemones, neteisėtai kertančius ir kirtusius valstybės sieną.

  - Sistema savo veikimo ribose, neatsižvelgiant į gamtines, klimatines, reljefo, dirvožemio ar kitas sąlygas, detekcinės ir optoelektroninės įrangos pagalba turi fiksuoti objektus, kertančius valstybės sieną, ir objektų priartėjimą prie jos, signalizuoti vaizdo ir garso pavojaus signalais (aliarmais), sutartiniais ženklais ir nedelsiant (objektui patekus į detekcinės įrangos veikimo plotą) automatiškai perduoti vietovės vaizdinę ir grafinę informaciją į valdymo centrą, atvaizduojant informaciją monitoriuose.

  - Sistema turi būti valdoma iš valdymo centro pagal suteikiamas administravimo teises.

  - Sistema turi veikti nepertraukiamai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (24/7 režimu) bet kokiomis oro sąlygomis Lietuvoje. Sistemos veikimas turi būti užtikrintas tiek nuo pagrindinio elektros maitinimo šaltinio, tiek nutrūkus pagrindiniam elektros tiekimui – automatiškai persijungiant į nepertraukiamo maitinimo šaltinius (UPS) ir (ar) dyzelinius elektros generatorius, be duomenų praradimo ar sistemos funkcionalumo sutrikimo.

  - Visai sistemoje diegiamai įrangai turi būti suprojektuotos ir įrengtos duomenų perdavimo ir elektros komunikacijos bei numatyta ir įrengta reikiama elektros galia. Galima naudotis ir esamais kabeliais (detekcijos, elektros ir duomenų perdavimo), tačiau, jeigu pagal jų techninius duomenis jie netinkami/ nepakankami, kad užtikrinti modernizuojamos sistemos funkcionalumą, arba yra neapsaugoti nuo graužikų - turi būti pakeisti naujais, kurie tinkami sistemos atnaujinimui ir bus apsaugoti nuo graužikų galimo poveikio.

  - Naujai tiesiamos kabelinės linijos turi būti apsaugotos nuo galimo  gamtinių sąlygų ar gyvūnų (graužikų, įskaitant bebrus) pažeidimo visoje užkardos veikimo teritorijoje. Požeminiai kabeliai turi būti dedami į apsauginius vamzdžius, kanalus su graužikų apsauga arba naudojami kabeliai, turintys apsaugą nuo graužikų poveikio. Įvykus kabelio pažeidimui dėl minėtų faktorių garantijos galiojimo metu tiekėjas savo lėšomis privalės atlikti kabelinių linijų atstatymo/remonto darbus (ši nuostata galioja ir esamiems elektros ir duomenų perdavimo kabeliams, jei bus pasinaudota esama infrastruktūra).

  - Visi sistemoje esantys, pakeisti ar naujai įdiegti elementai turi būti tarpusavyje suderinami (atitikti įrangos gamintojų keliamus suderinamumo reikalavimus) ir integruoti į vieną sistemą. Su esamos sistemos bei jos elementų funkcionalumu ir technine dokumentacija konkurse dalyvaujantys rangovai gali susipažinti atvykę į VSAT nurodytą vietą.

  - Visi sistemoje esantys stiebai, ažūrinės konstrukcijos stiebai, bokštai, generatoriai ir komutacinės spintos privalo būti nuosekliai sunumeruoti. Ant kiekvieno objekto turi būti užklijuotas aiškiai matomas, atsparus aplinkos poveikiui identifikacinis lipdukas su unikaliu numeriu. Objektų numeracija (kuri suderinama su VSAT) privalo tiksliai sutapti su GIS programinėje įrangoje operatorių darbo vietose atvaizduojama numeracija, užtikrinant vienareikšmį objekto identifikavimą tiek vietoje, tiek valdymo sistemoje.

  - Modernizuojant sistemą turi būti pašalinta visa augalija (medžiai, krūmai, žolė ir kt. augalai), trukdanti sistemos įdiegimui, valstybės sienos stebėjimui, objektų fiksavimui ir aprašytam funkcionalumui nuo fizinio barjero po 5 metrus į abi puses (nuo sumontuotų kamerų linijos), jei yra galimybė, arba 10 metrų nuo fizinio barjero į Lietuvos Respublikos pusę. Jei tam tikruose ruožuose nėra fizinio barjero - ne mažiau 10 m pločio juostoje, bet visais atvejais ne daugiau kaip iki pasienio juostos ribos. Žolę, krūmus bei šakas galima susmulkinti ir palikti vietoje, jei tai netrukdo sistemų funkcionalumui ir atliekama teisės aktų nustatytu būdu ir tvarka. Augalijos šalinimo darbai turi būti suderinti su kompetentingomis institucijomis ir VSAT.

  - Sistemos modernizavimo metu visa neintegruojama ir/ar neveikianti įranga turi būti demontuota ir pristatyta į užkardą.

  - Jei vykdant sistemos įrengimo darbus tuo pačiu metu bus vykdomi patrulio tako įrengimo/ atnaujinimo darbai, tiekėjas turi derinti darbus su patrulio taką įrengiančiomis įmonėmis.

  - Tiekėjas, atnaujinęs sistemą pasienio juostoje, privalo atstatyti pasienio juostos ir joje esančių elementų (patrulio tako, kontrolinės pėdsakų juostos, melioracijos įrenginių, tvoros ir kt.) būklę, įskaitant privažiavimo kelius iki pasienio juostos. Jeigu diegimo metu esamiems elementams galios suteikta garantija, tiekėjas privalės atstatymo darbus priduoti garantijos teikėjui arba suteikti garantiją likusiam garantijos laikui. Prieš pradedant darbus turi būti fiksuojama esama patrulio tako ir kt. objektų būklė.

  - Darbai ir įranga, kurie numatyti papildomame pakete, turės būti vykdomi/atlikti tik gavus VSAT patvirtinimą/užsakymą, kuriame bus nurodytos planuojamų atlikti darbų apimtys ir įrangos kiekiai. Papildomo paketo pozicijose nurodytai įrangai ir (ar) konstrukcijoms turi būti numatyti visi reikalingi įrengimo darbai bei medžiagos, analogiškai kaip ir pagrindiniame pakete. Ši įranga ir (ar) konstrukcijos bus užsakomos po pirminio projektavimo, atsižvelgiant į faktinį poreikį.

  - Siekiant įgyvendinti EUROSUR (European Border Surveillance System) reglamentą integruojant modernizuotą sistemą ateityje į vieną valdymo centrą su vieninga programine įranga sistema privalo turėti pilną programinį ir aparatinį suderinamumą su jau esama Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistema.

  - Tiekėjas gali siūlyti tik pagamintą ir jau esančią prekyboje, CE ženklinimą ir reikiamą funkcionalumą turinčią įrangą. CE ženklinimas privalomas tik toms gaminių kategorijoms, kurioms taikomos tokio ženklinimo reikalaujančios Europos Sąjungos direktyvos. Tiekėjas negali siūlyti įrangos ar programinės įrangos, kuriai gamintojo nustatytas gyvavimo ciklo pabaigos („End of Life“ / EOL) terminas jau yra įsigaliojęs ir/ arba gamintojas yra jau nutraukęs gaminio gamybą, pardavimą, palaikymą ar saugumo atnaujinimus. Visa siūloma įranga turi būti gaminama, gamintojo tiekiama į rinką bei turi būti užtikrinta gamintojo techninė pagalba, programinės įrangos palaikymas, saugumo atnaujinimai ir atsarginių dalių tiekimas visą garantinį laikotarpį.

  - Tiekėjo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

# III SKYRIUS

# KYBARTŲ PASIENIO UŽKARDOS SISTEMOS PAGRINDINIAI MODERNIZAVIMO DARBAI

|  | Pagrindiniai modernizavimo darbai | Įrengimo vieta, įranga |
| --- | --- | --- |
|  | Sumontuoti naujas stacionarias kameras esamuose stacionarių kamerų ruožuose. Esamos kameros turi būti demontuotos. | VSŽ 185 - VSŽ 203, Priedas Nr.3, 1,2 poz. Techninių specifikacijų (toliau – TS) 6 punktas |
|  | Įrengti naujus stacionarių kamerų ruožus. | VSŽ 203 – VSŽ 236, Priedas Nr.3, 1,2 poz. TS 6 p. |
|  | Nuo valstybės sienos linijos iki Kybartų geležinkelio PKP įrengti papildomai 8 vaizdo kameras (kad traukinys būtų stebimas iš abiejų pusių). | Prie VSŽ 196, Priedas Nr.1, Priedas Nr.3, 1,2 poz. TS 6 p. |
|  | Įrengti naują optoelektroninę įrangą ant esamų bokštų ir ažūrinės konstrukcijos stiebų. Esama optoelektroninė įranga turi būti demontuota. | Priedas Nr.1, Priedas Nr.2 Priedas Nr.3, 1,2,4,5,6 poz. TS 6 p. |
|  | Įrengti naują sensorinį optinį detekcinį kabelį užkardos ruože. Įrengti naują optinio detekcinio kabelio valdymo galinės įrangos komplektą Kybartų pasienio užkardoje. Esama optinio detekcinio kabelio valdymo įranga turi būti demontuota. | VSŽ 203/204 – VSŽ 236 Pasienio užkarda Priedas Nr.3, 11 poz. TS 7 p. |
|  | Sumontuoti naujus sensorinio (mikrofoninio) detekcinio kabelio kontrolerius. Esami kontroleriai turi būti demontuoti. Nurodytame ruože turi būti patikrintas esamas sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis - esant pažeidimams turi būti pakeistas. Jei nurodytame ruože yra atkarpos be kabelio - turi būti sumontuotas naujas sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis. | VSŽ 185 – VSŽ 203/204 Priedas Nr.1, Priedas Nr.3, 32 poz. TS 7 p. |
|  | Įrengti naujas komutacines spintas su įranga. Esamos komutacinės spintos su įranga turi būti demontuotos. | VSŽ 185 - VSŽ 236 Priedas Nr.3, 21, 22 poz. TS 13 p. |
|  | Sumontuoti naują įrangą užkardos serverinėje. Esama įranga turi būti demontuota. | Pasienio užkarda Priedas Nr.3, 7, 20, 21, 23, 24 poz. TS 11, 13, 14 p. |
|  | Įrengti užkardos serverinėje naują nepertraukiamo maitinimo šaltinį. Esamas nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti demontuotas. | Pasienio užkarda TS 16 p |
|  | Įrengti valdymo centre naujas operatorių kompiuterines darbo vietas. Esamos kompiuterinės darbo vietos turi būti demontuotos. | Pasienio užkarda Priedas Nr.3, 14, 15, 16, 17, 18 poz. TS 8 p. |
|  | Tarnybinėse stotyse bei operatorių kompiuterinėse darbo vietose atnaujinti pagal esamą licenciją arba įdiegti naują Bosch VMS programinės įrangos paskutinę versiją. Papildomai VSAT turimai Bosch Enterprise programinei įrangai pateikti tris „BVMS Professional 11.0 or Latest, License Subsystem expansion“ (MBV-XSUB PRO) licencijas | Pasienio užkarda Priedas Nr.3, 8, 9 poz. TS 11 p. |
|  | Tarnybinėse stotyse bei operatorių kompiuterinėse darbo vietose atnaujinti pagal esamą licenciją arba įdiegti naują GIS programinės įrangos paskutinę versiją | Pasienio užkarda TS 11, 12 p. |
|  | Bokštuose, ažūrinėse konstrukcijose ir jų bei elektros generatorių apsaugos perimetre įrengti naujus silpnųjų srovių ir elektros maitinimo kabelius bei naują perimetro apsaugos įrangą (kontroleriai, PIR davikliai, šviesiniai-garsiniai signalizatoriai). Esami kabeliai ir įranga turi būti demontuoti. | VSŽ 185 - VSŽ 236 Priedas Nr.1, Priedas Nr.2 Priedas Nr.3, 10 poz. TS 18 p. |
|  | Įvertinti pasikeitusią galią dėl papildomos įrangos instaliavimo ir įrengti naujus dyzelinius elektros generatorius. Esamus elektros generatorius demontuoti ir pristatyti į užkardą. | VSŽ 185 - VSŽ 236 Priedas Nr.3, 25 poz. TS 16, 18 p. |
|  | Įrengti magnetinio lauko pokyčio daviklių sistemą. Esama daviklių sistema turi būti demontuota. | VSŽ 185 - VSŽ 236 Priedas Nr.3, 13 poz. TS 7 p. |
|  | Įrengti užkardos perimetro/ vidaus patalpų apsaugos sistemą. Esama užkardos perimetro/ vidaus patalpų apsaugos sistema turi būti demontuota. | Pasienio užkarda Priedas Nr.4 Priedas Nr.3, 1, 2, 3, 4, 27 poz. TS 9 p. |
|  | Įrengti nuotolinę balso perdavimo sistemą | Prie VSŽ 185, VSŽ 194, VSŽ 202, VSŽ 219, VSŽ 232, VSŽ 236. Priedas Nr.3, 26 poz. TS 10 p. |
|  | Serverinėje bei valdymo centro patalpose turi būti suprojektuotos ir įrengtos oro kondicionavimo sistemos, užtikrinančios reikiamos temperatūros (18–22 °C) palaikymą ištisus metus. Sistemos garantijos galiojimo laikotarpiu tiekėjas savo sąskaita turės atlikti kondicionierių profilaktiką bei remontą. | Pasienio užkarda |

IV SKYRIUS

# SISTEMOS ELEMENTŲ FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

## OPTOELEKTRONINĖ ĮRANGA

- Optoelektroninė įranga:

  - Sistemą sudaro optoelektroninė įranga, išdėstyta užkardos veikimo teritorijoje (Priedas Nr. 1), montuojama ant stiebų ir bokštų, kuri turi užtikrinti viso saugomo ruožo stebėjimą dienos ir nakties metu, objektų priartėjimą prie valstybės sienos ir jos kirtimą bei objektų atskyrimą pagal rūšinius požymius (asmuo arba gyvūnas, transporto priemonė ir neatpažintas objektas, kai fiksuojamas nepaminėtas objektas).

  - Suveikus detekcinei įrangai ir/ar vaizdo turinio analizei, optoelektroninė įranga turi realiu laiku automatiškai pateikti įvykio vietos vaizdo duomenis (apie objektą nuo kurio suveikė detekcinė įranga) į valdymo centrą, atvaizduoti operatorių darbo vietų monitoriuose ir įrašyti visą su įvykiu susijusią informaciją.

  - Optoelektroninės įrangos valdymas turi būti vykdomas iš valdymo centro arba nuotoliniu būdu pagal suteiktas administravimo teises.

  - Optoelektroninė įranga turi užtikrinti, kad objektai būtų stebimi ir identifikuojami 24/7 rėžimu.

  - Optoelektroninės įrangos vaizdo signalai perduodami per optinį duomenų perdavimo kabelį į valdymo centrą. Suveikus detekcinei įrangai ir/ar vaizdo turinio analizei generuojamas vaizdo ir garso pavojaus signalas (aliarmas), kurio vaizdą įrašymo įrenginys (iš optoelektroninės įrangos, esančios arčiausiai aliarmo zonos) privalo įrašinėti realiu laiku (ne mažiau kaip 25 kadrai per sekundę) aliarmo veikimo metu.

  - Stacionarios kameros:

    - Stacionarios kameros turi būti su vaizdo turinio analize ir su atskirai montuojamais infraraudonųjų spindulių (IR) apšvietimo prožektoriais.

    - Stacionarių kamerų stebėjimo laukas apšviečiamas infraraudonųjų spindulių (IR) prožektoriais.

    - Stacionarių kamerų ruožuose tikslus stacionarių kamerų skaičius bei jų išdėstymo vietos turi būti parinktos atsižvelgiant į vietovės reljefą, ruožo posūkius ir kitus veiksnius. Atstumas tarp stacionarių kamerų turi būti ne didesnis kaip 80 m viena nuo kitos. Jų stebėjimo laukai turi persidengti ir užtikrinti objektų stebėjimą visame valstybės sienos ruože, kuriame jos sumontuotos. Po sumontavimo turi būti atliktas kamerų kalibravimas.

    - Naujai rengiamuose stacionarių kamerų ruožuose stacionarios kameros (Priedas Nr.1) montuojamos ne žemesniame kaip 4,2 metro aukštyje, ant kiekvieno metalinio karšto cinkavimo (pagal vidutinį dangos storį nustatytą ruošiniui (ISO 1461)) arba atsparesniu padengimu konusinio tipo stiebo (stiebų aukštis turi būti ne mažiau kaip 4,5 m nuo žemės, stiebo sienelės storis turi būti ne mažiau 3 mm), užtikrinančio kamerų veikimo stabilumą bei ant bokštų ir ažūrinių konstrukcijų. Ant stiebų montuojamos fizinės įrangos apsaugos nuo tyčinio sugadinimo priemonės.

    - Stiebų atstumas nuo fizinio barjero turi būti 0,5 – 1 m ribose, išskyrus atvejus, kurie yra suderinti su VSAT.

  - Patalpose įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros:

    - Patalpose įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros naudojamos užkardos vidaus patalpų apsaugai bei stebėjimui.

  - Kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros:

    - Kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant bokštų bei ažūrinių konstrukcijų.

  - Stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai:

    - Stacionarų optoelektroninės įrangos komplektą sudaro:

      - stacionari vaizdo stebėjimo kamera;

      - stacionarus termovizorius.

    - Stacionarūs termovizoriai montuojami kartu su stacionariomis vaizdo stebėjimo kameromis.

    - Stacionarių termovizorių ir vaizdo stebėjimo kamerų apžvalgos kampai parenkami ir suderinami taip, kad jų stebėjimo laukai persidengtų ir užtikrintų objektų stebėjimą visame numatytame ruože bei atitiktų visus sistemos funkcinius reikalavimus.

    - Stacionarūs optoelektroninės įrangos komplektai montuojami ant ažūrinės konstrukcijos stiebų/ bokštų.

    - Pasiūlyme turi būti nurodyta komplekto kaina.

  - Valdomi optoelektroninės įrangos komplektai:

    - Valdomą optoelektroninės įrangos komplektą sudaro:

      - vaizdo stebėjimo kamera;

      - termovizorius;

      - pozicionavimo mechanizmas. Pozicionavimo mechanizmas turi užtikrinti optoelektroninės įrangos komplektų pasisukimą į galimą pažeidimo vietą pagal aliarminį signalą, gautą iš sensorinio optinio detekcinio kabelio. Suveikus detekciniam kabeliui, optoelektroninės įrangos komplektas turi automatiškai pasisukti į suveikimo vietą.

    - Termovizoriai montuojami kartu su vaizdo stebėjimo kameromis ant pozicionavimo mechanizmo.

    - Valdomi optoelektroninės įrangos komplektai montuojami ant ažūrinės konstrukcijos stiebų/ bokštų.

    - Termovizoriai turi būti pateikiami kartu su įmontuoto jutiklio (be papildomos elektronikos, tik pačio mikrobolometrinio jutiklio) gamintojo (ne integratoriaus ar kito tarpininko) pateikta išmatuoto NETD charakteristikos ataskaita bei įmontuoto objektyvinio lęšio gamintojo (ne integratoriaus ar kito tarpininko) pateikta išmatuota MTF charakteristikos ataskaita.

    - Pasiūlyme turi būti nurodyta komplekto kaina.

DETEKCINĖ ĮRANGA

- Detekcinė įranga:

  - Detekcinė įranga sugeneruotą pavojaus signalą (aliarmą) privalo nedelsiant (objektui patekus į detekcinės įrangos veikimo plotą) perduoti į valdymo centrą. Gauta informacija sistemoje privalo būti įrašinėjama realiu laiku.

  - Sensorinis detekcinis (optinis) kabelis:

    - Sensorinis optinis detekcinis kabelis turi būti instaliuojamas pasienio juostoje su VSAT atstovais suderintose vietose taip, kad užtikrintų objektų, priartėjančių ir kertančių valstybės sieną detektavimą.

    - Jeigu sensorinio optinio detekcinio kabelio galinė įranga diegiama ne VSAT tarnybinėse patalpose, ji privalo būti sumontuota atitinkamame įrenginyje (konteineris ar pan.) bei pateiktos ir įdiegtos apsaugos priemonės nuo vandalizmo, sabotažo bei vagystės, o pati įranga turi būti pritaikyta veikti visus metus Lietuvos gamtinėmis ir klimatinėmis sąlygomis.

    - Garantijos galiojimo metu tiekėjas privalės atlikti sensorinio optinio detekcinio kabelio kalibravimą ne mažiau kaip du kartus per metus. Tiekėjas turi iš anksto informuoti VSAT apie planuojamą darbų grafiką ir pateikti atlikto kalibravimo rezultatų ataskaitą.

  - Magnetinio lauko pokyčio daviklių sistema:

    - Magnetinio lauko pokyčio daviklių sistema turi patikimai veikti visoje užkardosveikimo teritorijoje.

    - Sistema turi būti suprojektuota ir įrengta su visais informacijos perdavimo iš detekcinės įrangos į valdymo centrą elementais.

    - Sistema turi veikti dažnių diapazone, skirtame sienos apsaugai. Tiekėjas turi gauti visus reikiamus, sistemos veikimui, leidimus dažniams naudoti. Projektavimo etapo metu tiekėjas privalo suderinti su užsakovu tikslų planuojamą naudoti dažnį.

    - Esant poreikiui, informacijos perdavimo elementai (imtuvai, siųstuvai ir pan.) gali būti montuojami ant esamų valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių (bokštų, užkardų pastatų ir pan.) arba ant specialiai tam tiekėjo suprojektuotų ir pastatytų inžinerinių statinių. Montavimo vietos, sąlygos ir būdai turi būti suderinti su užsakovu bei kitais ūkio subjektais, jei tokie reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

    - Davikliai turi būti aprūpinti maitinimo elementais visam garantinio laikotarpio terminui.

  - Kombinuoti davikliai:

    - IR spindulių ir mikrobangų kombinuoti davikliai naudojami ažūrinės konstrukcijos stiebų, bokštų ir generatorių teritorijos ir perimetro apsaugai.

  - Mobilios vaizdo fiksavimo kameros (MMS)

    - Mobilios vaizdo fiksavimo kameros naudojamos užkardos veikimo teritorijoje judėjimui kontroliuoti. Kameros į sistemą neturi būti integruotos.

  - Sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis

    - Sensorinis (mikrofoninis) detekcinis kabelis montuojamos ant tvoros perimetro apsaugai. Sensorinis kabelis turi patikimai reaguoti į tvoros kirpimą, lipimą per ją, pakėlimą.

## VALDYMO CENTRAS

- Valdymo centras:

  - Valdymo centras įrengiamas/ atnaujinamas užkardos patalpose.

  - Valdymo centras skirtas sistemos valdymui ir administravimui, informacijos (apie aptiktus objektus, jų priartėjimą prie valstybės sienos arba jos kirtimą) iš optoelektroninės ir detekcinės įrangos gavimui, apdorojimui ir atvaizdavimui ant skaitmeninio žemėlapio realiu laiku.

  - Valdymo centre turi būti įrengtos naujos vaizdo stebėjimo kameros, skirtos patalpų stebėjimui. Kamerų objektyvų apžvalgos kampai parenkami ir suderinami su VSAT taip, kad užtikrintų operatorių darbo vietų bei jų monitoriuose atvaizduojamos informacijos stebėjimą. Operatorių darbo vietų monitoriuose atvaizduojamos informacijos ir stebėjimo patalpos vaizdo kamerų vaizdo įrašas turi būti daromas didele raiška (4K UHD, skiriamoji geba 3840×2160) ne mažiau kaip 12,5 kadrų per sekundę dažniu į skaitmeninį vaizdo įrašymo įrenginį. Objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje.

  - Valdymo centre turi būti įrengtos operatorių kompiuterinės darbo vietos su baldais ir biuro kėdėmis, užtikrinančios pilnaverčio darbo galimybę keliems operatoriams vienu metu, 1 patalpa – Priedas Nr.5.

  - Valdymo centro patalpoje turi būti atlikti remonto darbai - nugriauta esama siena budinčių dalyje, įrengtos durys, nudažytos visos sienos ir lubos, suklijuotos plytelės, užtonuoti užkardos budėtojų dalies vitrininiai langai iš holo ir įėjimo į užkardą pusės. Ant lauko langų turi būti sumontuoti tankaus audinio roletai  (Priedas Nr. 5).

  - Kybartų geležinkelio PKP budėtojų dalyje turi būti įrengtos operatorių kompiuterinės darbo vietos su baldais ir biuro kėdėmis, užtikrinančios pilnaverčio darbo galimybę keliems operatoriams vienu metu, 2-36 patalpa – Priedas Nr.6.

  - Kybartų geležinkelio PKP budėtojų dalyje turi būti nudažytos visos sienos ir lubos, suklijuotos plytelės, užtonuoti vitrininiai langai.

  - Operatoriaus darbo vietos komplektą sudaro kompiuteris su vaizdo monitoriais bei klaviatūromis kamerų valdymui. Monitoriai turi rodyti pasirinktas operatoriaus kameras vienu metu realiu laiku (ne mažiau kaip 25k/s), laisvai pasirenkant rodyti vaizdus šiais režimais: 2x2, 3x3 ar 4x4 kiekviename monitoriuje atskirai. Privalo būti galimybė operatoriams laisvai pasirinkti kokią informaciją atvaizduoti šiuose monitoriuose t. y. vaizdo informaciją, detekcinės įrangos informaciją, žemėlapius. Informacinio (detekcinės įrangos ar optoelektroninės įrangos informacijos, ar žemėlapių) lango perkėlimas iš vieno monitoriaus į kitą turi būti įgyvendintas Drag-and-drop (t. y. nutempimo) principu. Jei sistemoje įdiegiamas sensorinis optinis detekcinis kabelis, vienas iš monitorių turi turėti galimybę atvaizduoti optinio detekcinio kabelio valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (waterfall) langą ir operatorius turi turėti galimybę keisti programinės įrangos nustatymus.

- Kybartų pasienio užkardos perimetro/ vidaus patalpų apsaugos sistema:

  - Užkardos perimetro apsaugai naudojamos vaizdo stebėjimo kameros montuojamos ant naujai pastatytų stiebų (4 metrų) ir pastato konstrukcijų.

  - Stebėjimas vykdomas per atskirą valdymo centro operatoriaus darbo vietą.

  - Perimetro/ vidaus patalpų apsaugos apsaugai naudojamos stacionarios, patalpose įrengiamos ir kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros.

  - Įdiegiamos vaizdo telefonspynės su elektrine sklende, kurios turi būti valdomos iš valdymo centro ir vaizdo informacija iš jų turi būti įrašoma.

  - Teikiant pasiūlymą turi būti numatyti įrengimo darbai bei reikalinga papildoma įranga šios sistemos įdiegimui.

  - Kamerų išdėstymo planas pateiktas Priede Nr.4.

NUOTOLINĖ BALSO PERDAVIMO SISTEMA

- Nuotolinė balso perdavimo sistema:

  - Skirta nuotoliniu būdu (per garso kolonėles, sumontuotas pasienio juostoje) perspėti asmenis apie jų priartėjimą prie valstybės sienos linijos.

PROGRAMINĖ IR APARATINĖ ĮRANGA

- Įvykių archyvavimo ir peržiūros programinė įranga:

  - Programinės įrangos pagrindą turi sudaryti vienas standartinis integruotas programinės įrangos paketas, kuris pagal savo pagrindinę paskirtį gali tvarkyti tekstinius ir vaizdo duomenis šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamam sistemos funkcionalumui.

  - Vartotojo aplinka turi būti lietuvių kalba. Programinės įrangos funkcionalumas privalo būti derinamas su VSAT projektavimo ir diegimo metu.

  - Programinė ir aparatinė įranga turi monitoriuje atvaizduoti ir informuoti garsiniu signalu, apdoroti ir išsaugoti archyve iš optoelektroninės įrangos ir detekcinės įrangos priimtus aliarminius signalus apie visus aptiktus objektus, įskaitant jų aptikimo vietą ir laiką. Atvaizduojant vaizdo turinio analizes suveikimą ant aliarminių monitorių, užfiksuotas objektas turi būti pažymėtas spalvotu kontūru.

  - Informacija apie aptiktą objektą ar jo priartėjimą prie valstybės sienos taip pat apie atskirus optoelektroninės ar detekcinės įrangos suveikimus turi būti atvaizduota skaitmeniniame žemėlapyje kaip „Vietos situacinis paveikslas“ t. y. visa informacija apdorota, surinkta ir pateikta tokiu formatu, kuris leistų sistemos operatoriams bei sprendimus priimantiems pareigūnams nuolatos ir greitai suprasti padėtį užkardos veikimo teritorijoje bei operatyviai pasinaudoti šia informacija imantis atitinkamų operatyvių veiksmų.

  - Operatorius privalo turėti galimybę perjungti pasirinktą optoelektroninę įrangą rankiniam valdymui nuo automatinio atsisukimo į suveikusią detekcinę įrangą, taip pat rankiniu būdu aktyvuoti pasirinktas stacionarias kameras (šis veiksmas privalo būti automatiškai fiksuojamas įvykio įraše, sudarytame iš tekstinės ir grafinės informacijos ir fiksuojamas reliacinėje duomenų bazėje). Operatoriaus vaizdo valdymo perjungimas į rankinį režimą turi turėti prioritetą prieš sistemos automatinį režimą. Sistema turi grįžti į automatinį rėžimą, jei tam tikrą laiką (10 – 90 s, sistemoje turi būti numatyta galimybė nustatyti) operatorius neatlieka su kompiuteriu jokių veiksmų.

  - Programinė ir aparatinė įranga turi leisti atlikti pilną sistemos administravimą ir monitoringą.

  - Operatorius užkardoje turi turėti galimybę valdyti bet kurį valdomą optoelektroninės įrangos elementą užkardos kontroliuojamame ruože realiu laiku.

  - Turi būti įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis pasirinktinai priskirti tam tikras kamerų grupes ir įvykius (kamerų, sensorinio optinio detekcinio kabelio ir kt. aliarmus) konkrečiai operatoriaus darbo vietai (paskirstyti tarp operatorių darbo vietų).

  - Operatorius turi turėti galimybę pratęsti įvykio vaizdo įrašymo trukmę rankiniu būdu iki sistemos konfigūracijoje nurodyto maksimalaus laiko.

  - Operatorius turi turėti galimybę peržiūrėti tekstinius, grafinius bei vaizdinius duomenis įvykio įraše bei daryti jų kopijas pagal administratoriaus suteiktas teises. Nuotoliniai vartotojai, prisijungę prie sistemos VSAT centrinėje įstaigoje ir/ar rinktinėje, turi turėti galimybę peržiūrėti duomenų bazėje sukauptus pranešimus apie įvykius bei su jais susietus vaizdo įrašus. Taip pat išsaugotus vaizdo įrašus išrinkti peržiūrai ir peržiūrėti pagal vaizdo šaltinį ir/ar laiką.

  - Operatorius turi turėti galimybę inicijuoti sistemos aliarminį įvykį ar įvykio vaizdo įrašą rankiniu būdu. Inicijavus sistemos aliarminį įvykį, artimiausia pažymėtam taikiniui stacionari kamera turi automatiškai perduoti vaizdo duomenis operatoriui valdymo centre. Inicijuotas aliarminis įvykis sistemoje fiksuojamas taip pat kaip detekcinės įrangos suveikimas.

  - Operatorius turi turėti galimybę įtraukti nealiarminius įvykius (t. y., įvykius, į kuriuos automatiškai nesureagavo sistema, įvykius į kuriuos reagavo tik optoelektroninės ar detekcinės įrangos elementai) į įvykio įrašų archyvą.

  - Operatorius turi turėti galimybę peržiūrėti ir užpildyti jam skirtus duomenų laukus sistemos įvykio įraše valdymo centre.

  - Sistemos administravimui, įvykių peržiūrai ir stebėjimui turi būti užtikrintas prisijungimas per žinybinį tinklą prie sistemos, kuri turi užtikrinti ne mažiau kaip 20 vartotojų prisijungimą vienu metu.

  - Operatorių darbo vietų kompiuteriai bei tarnybinės stotys turi būti įtrauktos į VSAT „Active directory“ domeną. Konfigūravimo darbai turi būti derinami su VSAT. Operatoriaus darbo vietoje įdiegta programinė įranga turi veikti naudojant standartinę vartotojo paskyrą (angl. Standard user).

  - Tarnybinėje stotyje, kurią pateiks Tiekėjas, naudojant virtualizacijos technologiją turi būti įdiegta RODC (Read Only Domain Controller) paslauga ir pateiktos visos reikalingos licencijos.

  - Tiekėjas turi pateikti techninį sprendimą, leidžiantį atlikti vienos tarnybinės stoties atsarginių kopijų (tarnybinės stoties operacinės sistemos, virtualiosios mašinos) išsaugojimą kitoje tarnybinėje stotyje, kad būtų galimybė atkurti visus duomenis ir funkcionalumą, kurie buvo tarnybinėje stotyje prieš gedimą. Įdiegus sistemą ir atlikus sistemos sukonfigūravimą, prieš priduodant sistemą, turi būti išsaugotos tarnybinių stočių atsarginės kopijos. Garantiniu laikotarpiu atlikus esminius pakeitimus turi būti sukurtos naujos tarnybinių stočių atsarginės kopijos.

- Geografinės informacinės sistemos (GIS) reikalavimai:

  - Bazinio žemėlapio duomenys (pateikiami VSAT): GRPK, GDR10LT, GDB50LT, GDB250LT.

  - Bazinio žemėlapio duomenų naudojami sluoksniai, sutartiniai ženklai, atributika su galimybė juos redaguoti, bei papildyti esamos GIS programinės įrangos įrankiais (parinkti VSAT):

    - valstybės sienos ženklai, valstybės sienos linija;

    - valstybės sienos apsaugos zonos 3-ojo pavyzdžio draudžiamųjų ženklų, kitų stacionarių sienos apsaugos objektų ir įrenginių išdėstymo vietos;

    - pasienio ruožo, pasienio juostos, valstybės sienos apsaugos zonos ribos;

    - lapų išdėstymas (kvadratų tinklelis) 11 km (LKS-94 koordinačių sistema);

  - Turi būti įdiegta funkcija dirbti su erdviniais duomenimis ir duomenų bazėje išsaugoti įvykių koordinates LKS-94 ir WGS84 koordinačių sistemose.

  - Pagrindinės GIS sistemos funkcijos:

    - duomenų peržiūra ir žemėlapio navigacijos įrankiai (bazinio žemėlapio duomenys, teminiai duomenys);

    - duomenų paieška: įvykių, vietovardžių, ženklų (įrenginių), kt.;

    - duomenų identifikavimas: įvykių, ženklų, įrenginių, kt.;

    - pasirinkto taško koordinačių transformavimas iš/į LKS-94 į/iš WGS-84;

    - žemėlapio spausdinimas pagal pasirinktą mastelį, nurodant spausdinimo maketo tipą (horizontalus/vertikalus), reikiamų duomenų reikiamus sluoksnius su atributika;

    - galimybė įvesti/redaguoti brėžinius. Įrankiai leidžia įvesti tašką, liniją, poligoną arba tekstą naršyklėje jų nesaugant duomenų bazėje;

    - galimybė matuoti atstumą (atkarpa / kelias) arba įvesto poligono plotą;

    - programinės įrangos vartotojo aplinka turi būti lietuvių kalba.

  - Sistemoje turi būti galimybė skaitmeniniame žemėlapyje, pateiktame VSAT, sutartiniais vaizdo ženklais ir garso signalais (suderintais su VSAT) atvaizduoti:

    - valstybės sieną kertančius ir prie jos priartėjusius objektus, išskiriant juos pagal rūšinius požymius;

    - pažeidimo vietą ir laiką;

    - detekcinės įrangos suveikimą (dubliuojamas garso signalu);

    - vaizdo turinio analizės suveikimą (dubliuojamas garso signalu);

    - detekcinės įrangos būseną;

    - grafiškai optoelektroninės įrangos komplekto/ valdomos kameros veikimo lauką (stebėjimo vektorių);

    - kvadratų tinklelį;

    - valstybės sienos linijos padėtį, valstybės sienos ženklų ir kitų stacionarių valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių išdėstymo vietas;

    - pasienio ruožo, valstybės sienos apsaugos zonos, valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų (pasienio juostos) ribas;

    - statistinę informaciją apie sistemos elementų veikimą (pvz., detekcinės įrangos ir/ar vaizdo turinio analizės suveikimo dažnumas ir pan.) pagal pasirinktas ruožo atkarpas;

    - informaciją apie sistemos elementų gedimus, telemetrinius duomenis (generatorių veikimas, kuro kiekis, akumuliatoriaus būsena);

    - nuotolinės balso perdavimo sistemos garso kolonėlių išdėstymo vietas bei veikimo zonas.

  - Sistema turi turėti funkciją, leidžiančią įvesti skaitmeniniame žemėlapyje vaizduojamus objektus bei juos redaguoti ir tvarkyti. Turi turėti galimybę įkelti iš kitų organizacijų gautus erdvinius arba topografinius duomenis.

  - Sistema turi saugoti duomenis, atvaizduojamus skaitmeniniame žemėlapyje, nurodytus techninių specifikacijų 12.5.1 – 12.5.6 ir 12.5.11 papunkčiuose. 12.5.6 papunktyje nurodyti duomenys turi būti išsaugomi optoelektroninės įrangos stebėjimo vektorių kitimo intervalu. Turi būti galimybė peržiūrėti įrašytus duomenis skaitmeniniame žemėlapyje pagal datą ir laiką, atvaizduojant juos taip pat, kaip ir sistema juos atvaizdavo realiu laiku (kaip vaizdo įrašą).

  - Sistemos valdymo programinė įranga turėtų būti sukurta taip, kad esant poreikiui (kultivuojama kontrolinė pėdsakų juosta ar kiti pašaliniai triukšmo šaltiniai kažkurioje detekcinio kabelio atkarpoje) užkardos atsakingas pareigūnas (pagal suteiktas administravimo teises) turėtų galimybę laikinai atjungti atskirą detekcinio kabelio atkarpą. Atjungiant detekcinio kabelio atkarpą, sistemos valdymo monitoriuje turėtų atsidaryti specialus langas, kuriame prašoma užkardos atsakingo pareigūno (pagal suteiktas administravimo teises), norinčio laikinai atjungti atkarpą, prisijungimo prie sistemos vardo ir slaptažodžio. Prisijungus turi atsidaryti langas, kuriame nurodoma, kuri detekcinio kabelio atkarpa bus atjungta (pagal valstybės sieną žyminčius ženklus, esant poreikiui ir smulkiau), pasirinktos detekcinio kabelio atkarpos atjungimo priežastis (komentaro lange), pasirenkamas atjungimo laikotarpis (nuo 1 minutės iki 14 val. laikotarpiui). Praėjus nustatytam atjungimo laikotarpiui, sistema turi automatiškai įjungti atjungtą detekcinio kabelio atkarpą. Atjungimo data, laikas, pasirinktos detekcinio kabelio atkarpos bei sistemą atjungusio pareigūno informacija turi būti saugoma duomenų bazėje su galimybe atsakingam pareigūnui peržiūrėti šiuos įrašus ir atsispausdinti. Taip pat turi būti galimybė konfigūruoti ataskaitas pagal datą, laiką, valstybės sienos ženklų atkarpas (esant poreikiui ir smulkiau). Visa informacija apie atjungimą turi būti apsaugota nuo jos ištrynimo.

  - Nuotolinė darbo vieta:

    - Nuotolinė darbo vieta skirta sistemos administratoriams nuotoliniam mobiliam prisijungimui prie sistemos.

DUOMENŲ PERDAVIMO ELEMENTAI

- Duomenų perdavimo elementai (komunikacijos):

  - Sistema turi būti suprojektuota ir įrengta su visais informacijos perdavimo iš detekcinės ir optoelektroninės įrangos į valdymo centrą elementais.

  - Duomenų perdavimo elementai turi sudaryti tokią struktūrą, kad, vienam elementui sugedus, informacijos perdavimas nenutrūktų. Centriniai (stuburiniai) tinklo komutatoriai privalo būti dubliuoti/rezervuoti. Jei naudojami OSI 3 lygio komutatoriai (maršrutizatoriai), jie turi palaikyti ir L3 lygio dubliavimą.

  - Tinklo žiedinė arba dvigubo žiedo topologija turi būti parinkta taip, kad komutatoriaus gedimas neįtakotų daugiau kaip 3 stiebų arba vieno bokšto/ ažūrinės konstrukcijos vaizdo kamerų įrenginių veikimo (netaikoma užkardos patalpose ir užkardos perimetro apsaugai montuojamoms kameroms).

  - Tinklo topologija ir naudojama įranga turi būti suprojektuota ir įdiegta taip, kad esant maksimaliam galimam duomenų srautui iš visos optoelektroninės įrangos būtų užtikrintas reikiamas pralaidumas, nebūtų prarandami paketai, nebūtų tinklo perkrovų ar srauto ribojimo, galinčių turėti įtakos vaizdo kokybei, įrašymui ar stebėjimui realiu laiku.

  - Duomenų perdavimas į valdymo centrą iš diegiamos sistemos turi būti vykdomas optiniu kabeliu. Turi būti paliktos/ papildomai nutiestos 8 (aštuonios) optinės skaidulos nuo Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos artimiausios komutacinės spintos į Kybartų pasienio užkardos serverinę, skaidulos sukomutuojamos ODF panelėse bei 8 (aštuonios) optinės skaidulos nuo Vištyčio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos artimiausios komutacinės spintos į Kybartų pasienio užkardos serverinę ir sukomutuojamos ODF panelėse.

  - „Ethernet“ tinklo atstumo padidinimui tarp įrangos komponentų (komutatoriai, vaizdo kameros) tarpiniai stiprintuvai negali būti naudojami.

  - Visos duomenų perdavimo ir telemetrijos linijos privalo turėti apsaugas nuo viršįtampių.

  - Naudojant PoE “Power over ethernet“ technologiją turi būti apsaugotos nuo viršįtampių visos „Ethernet“ tinklo kabelio poros, maksimali iškrovos srovė impulsui – ne mažiau 2 kA.

  - Reikalavimai komutacinėms spintoms:

    - Komutacinės spintos turi būti apsaugotos nuo gyvūnų (graužikų) patekimo į vidų (technologinių angų fizinė apsauga). Įvykus kabelių/ įrangos pažeidimui dėl minėtų faktorių garantijos galiojimo metu tiekėjas savo lėšomis privalės atlikti atstatymo/remonto darbus.

    - Komutacinės spintos turi būti montuojamos ant metalinių cinkuotų stiebų ne mažesniame kaip 80 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus ir atitikti ne žemesnį kaip IP55 apsaugos nuo dulkių ir drėgmės poveikio standartą. Kabelių įvadas į komutacinę spintą turi būti įrengiamas spintos ir stulpo tiesioginio kontakto vietoje, nenaudojant išorėje matomų gofruotų vamzdžių arba įvadas įrengiamas naudojant metalinę apsaugą. Komutacinėse spintose visi elementai/ kabeliai turi būti paženklinti ir pridėtos principinės schemos.

UGNIASIENĖ

- Ugniasienė:

  - Duomenų srautas iš valdymo centro (sienos stebėjimo sistemos) nuo žinybinio tinklo atskiriamas per ugniasienę (angl. Firewall), kuri turi užtikrinti kompiuterių tinklo perimetro kontrolę, įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, srautų turinio kontrolę.

## INFORMACIJOS SAUGUMO IR KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

- Informacijos saugumo ir kibernetinio saugumo reikalavimai:

  - Visi sistemos komponentai turi būti diegiami, konfigūruojami ir naudojami taip, kad būtų užtikrintas duomenų konfidencialumas, vientisumas ir prieinamumas.

  - Sistema turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo, valdymo ar perkonfigūravimo. Visi sienos stebėjimo sistemos įrenginiai, prie kurių galima prisijungti per vidinį kompiuterinį tinklą arba tiesiogiai turi būti apsaugoti slaptažodžiais.

  - Visa siūloma įranga turi turėti galimybę pakeisti standartinius, iš anksto nustatytus vartotojo vardus bei slaptažodžius.

  - Visi standartiniai, iš anksto nustatyti vartotojų vardai (angl. default user name) bei slaptažodžiai (angl. default password) turi būti pakeisti ir sistemos pridavimo metu perduoti VSAT. Rekomendacijos dėl slaptažodžių sudarymo pateiktos Nacionalinio kibernetinio saugumo centro svetainėje https://www.nksc.lt/doc/biuleteniai/NKSC_Slaptazodziu_saugumo_biuletenis.pdf.

  - Sistema turi fiksuoti ir informuoti kai yra sabotuojama (pvz., optoelektroninė, detekcinė, rezervinio maitinimo įranga) ar yra fiksuojamas kitas nesankcionuotas bandymas paveikti sistemos ar jos elementų veiklą.

  - Visi sistemoje atliekami veiksmai turi būti automatiškai fiksuojami ir išsaugomi įvykių žurnale.

  - Sistema turi užtikrinti galimybę fiksuoti įvykius ir incidentus su tiksliomis laiko žymomis bei galimybe eksportuoti duomenis.

  - Informacija apie sistemos užfiksuotą objektą, operatoriaus atliktus veiksmus su sistema ir sistemos konfigūravimą turi būti saugoma 90 parų valdymo centre ir lygiagrečiai perduodama į reliacinę duomenų bazę. Po 90 dienų saugomi duomenys turi būti automatiškai ištrinami

  - Prieiga prie sistemos turi būti valdoma pagal mažiausios būtinos prieigos (angl. least privilege) principą.

  - Visiems vartotojams turi būti suteikiamos individualios paskyros.

  - Visi prisijungimai prie sistemos elementų (GIS, komutatoriai, kameros ir t.t.) turi turėti saugius nuotolinius valdymo būdus: HTTPS (SSL/TLS), SSH. Visi kiti būdai (kaip pvz. HTTP, Telnet, FTP) turi būti išjungti.

  - Programinės įrangos palaikymas (programinės įrangos (firmware) atnaujinimas iki paskutinės versijos, saugumo atnaujinimai), įskaitant vaizdo valdymo ir GIS programinės įrangos bei kitos (optoelektroninės, duomenų perdavimo, detekcinės) programinės įrangos (firmware) atnaujinimus, turi galioti visą sistemos garantinį laikotarpį. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu kartą į pusmetį privalo atlikti visos programinės įrangos bei visų sistemos komponentų (įskaitant firmware) atnaujinimą. Tiekėjas turi iš anksto informuoti VSAT apie planuojamų darbų grafiką bei pateikti atliktų atnaujinimų ataskaitą.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistemoje nebūtų įdiegtos žinomai pažeidžiamos arba gamintojo palaikymo neturinčios programinės įrangos versijos.

  - Įrangai ir programinei įrangai negali būti įsigaliojęs gamintojo nustatytas gyvavimo ciklo pabaigos terminas ”End of Life“ (EOL) arba kitas gamintojo vartojamas lygiavertis terminas.

  - Tiekėjas privalo dalyvauti užtikrinant reagavimą į kritinius kibernetinio saugumo incidentus garantinio laikotarpio metu.

  - Sienos stebėjimo sistema turi būti atskirta ugniasiene nuo kitų organizacijos tinklų.

ELEKTROS TIEKIMO IR REZERVINIO MAITINIMO ĮRANGA

- Elektros tiekimo ir rezervinio maitinimo įranga:

  - Visa sistemos įranga privalo būti prijungta prie elektros maitinimo tinklo su rezerviniais maitinimo šaltiniais (dyzeliniais elektros generatoriais) bei nepertraukiamo maitinimo įranga (toliau – UPS), užtikrinančia visos įrangos veikimą nutrūkus elektros energijos tiekimui.

  - Generatorių telemetriniai duomenys (veikimas, kuro kiekis, akumuliatoriaus būsena) turi būti perduodami į valdymo centrą ir atvaizduojami grafiškai.

  - Nutrūkus elektros tiekimui iš elektros tinklų, sistemoje suprojektuoti generatoriai turi būti automatiškai paleidžiami ir nuolat 24/7 rėžimu tiekti pakankamą elektros energijos kiekį stabiliam sistemos darbui.

  - Turi būti numatyta galimybė paleisti generatorius iš valdymo centro operatoriaus darbo vietos rankiniu režimu.

  - Generatorių vedinimo ir kitos technologinės angos turi būti apsaugotos nuo graužikų, įrengiant nerūdijančio plieno tinklo (akutės dydis ne daugiau nei 6 mm x 6 mm) apsaugą.

  - UPS turi užtikrinti elektros energijos tiekimo palaikymą sistemoje iki generatorių paleidimo, bet ne mažiau kaip 1 valandą. Užtikrinti darbo vietų patalpos ventiliavimo, oro kondicionavimo bei apšvietimo komponentų nepertraukiamą veikimą ne mažiau kaip 1 val. nereikalaujama.

  - Generatorių montavimo vietos, apsaugos priemonės bei jų techninės specifikacijos, užtikrinančios patikimą generatoriaus bei jos elementų kontrolę, projektavimo metu privalo būti suderintos su VSAT.

  - Garantijos galiojimo metu tiekėjas savo lėšomis privalo ne rečiau kaip 1 kartą per metus atlikti generatorių techninę priežiūrą (tepalų, filtrų keitimą ir kitus gamintojo reglamente nurodytus darbus). Tiekėjas turi iš anksto informuoti VSAT apie planuojamų darbų grafiką ir po techninės priežiūros atlikimo pateikti užsakovui atliktų darbų ataskaitą.

  - Tiekėjas turi:

    - atlikti įžeminimo kontūrų, įžeminimo kontaktų, kabelių izoliacijos ir kitų varžų matavimus bei užtikrinti įžeminimo atitikimą LST EN ISO 50310 arba lygiaverčiam reikalavimui;

    - esant poreikiui padidinti galią ar pasijungti į elektros skirstomuosius tinklus, gauti elektros prisijungimo technines sąlygas ir prisiimti šių sąlygų įvykdymo išlaidas bei mokesčius;

    - įrengti reikalingus įžeminimo kontūrus, esant reikalui įrengti energijos apskaitos prietaisus ir priduoti elektros energijos tiekėjui;

    - pateikti papildomus žaibo iškroviklius. Žaibo iškrovikliai turi būti siūlomi tokio pat tipo, kokie bus tiekėjo pasiūlyme numatyti naudoti komutacinėse spintose, kurios bus montuojamos ant metalinių stiebų, žemos įtampos grandinių apsaugai. Numatant naudoti kelių tipų iškroviklius turi būti pasiūlyti analogiški iškrovikliai, pateikiant kiekius, proporcingus montuojamų iškroviklių skaičiui;

    - jei įrengiamas naujas elektros įvadas šiame sistemos ruože, savo lėšomis apsirūpinti elektros energija iki galutinio įsipareigojimų įvykdymo, tiekėjas negali atjungti nuo elektros tiekimo jau suderintų sistemos ruožų. Siekiant sutrumpinti veikiančios sistemos atskirų ruožų / bokštų / kamerų atjungimo nuo elektros tiekimo laiką, atjungimo laikotarpiai turi būti suderinti su VSAT.

  - Elektros maitinimo įvadų apsaugos įrangos techniniai reikalavimai:

    - turi būti numatyta viršįtampių apsauga C+D arba B+C+D, kai to reikalauja standartas pagal atstumą nuo paskirstymo taško (LST – EN 62305-4);

    - maksimali iškrovos srovė 10/350 impulsui ne mažiau 10kA.

V SKYRIUS

INŽINERINIAI ĮRENGINIAI

- Inžinerinių įrenginių įrengimo reikalavimai:

  - Tiekėjas turi:

    - įvertinti savo konkurso pasiūlyme visų inžinerinių tinklų prijungimo išlaidas, suprojektuoti reikalingus inžinerinius tinklus ir atlikti jų statybos montavimo darbus;

    - gauti projektavimui ir statybai reikalingus dokumentus, įskaitant savivaldybės specialiuosius architektūros reikalavimus ir juos įvykdyti;

    - atlikti stebėjimo sistemos poveikio vertinimą jautriai gamtiniu požiūriu aplinkai ir įvykdyti specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus;

    - numatyti inžinerinių tinklų apsaugą nuo vandalizmo;

    - prireikus, gauti leidimus inžinerinių tinklų įrengimui iš atitinkamų ruožų žemės savininkų ar valdytojų;

    - atlikti reikalingus parinktų žemės sklypų inžinerinius tyrinėjimus (geodeziją, geologiją, maksimalius vandens lygių skaičiavimus), detaliųjų planų parengimą, derinimą ir tvirtinimą (jeigu privaloma);

    - suprojektuoti bokštų ir ažūrinės konstrukcijos stiebų pamatus, bokštų ir stiebų konstrukcijas ir inžinerinius tinklus, užtikrinant sistemos funkcionalumą ir saugią aptarnavimo galimybę;

    - parengtą Techninį projektą, suderinus su Pirkėju, pateikti įvertinimui ekspertizės rangovui, turinčiam teisę užsiimti šia veikla, operatyviai jį pataisyti pagal ekspertų pastabas;

    - gauti statybos leidimą arba raštišką pritarimą projektui (jeigu privaloma);

    - vykdyti statinio projekto autorinę priežiūrą (jeigu privaloma);

    - bendradarbiauti su valstybės institucijomis bei įmonėmis ir privačiais juridiniais asmenimis, užsakant, gaunant, derinant ir tvirtinant visus darbams reikalingus dokumentus bei derinant žemės kasimo ar kitus darbus;

    - pildyti informaciją apie statybos darbų procesą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ arba įrašant į elektroninį statybos darbų žurnalą, jeigu yra jame esančių duomenų sąsajos su Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ bei užtikrinti, kad žurnalą pildytų subrangovai (jei bus pasitelkiami);

    - parengti inžinerinių tinklų ir bokšto pamatų išpildomąsias nuotraukas ir kitą dokumentaciją reikalingą statybos užbaigimui ir pateikti statybos užbaigimo komisijai arba Pirkėjui (kai statybos užbaigimo aktas nebūtinas);

    - pateikti statybos užbaigimo komisijai arba Pirkėjui (kai pildoma statybos užbaigimo deklaracija) medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus;

    - pateikti vieną egzempliorių Techninio projekto statybos užbaigimo komisijai arba Pirkėjui (kai pildoma statybos užbaigimo deklaracija);

    - parengti ir pateikti Pirkėjui žemės sklypų kadastrines ir bokštų su aptvėrimais bei ažūrinės konstrukcijos stiebų inventorizacijos bylas;

    - organizuoti statybos užbaigimo įforminimą aktu (jeigu privaloma) arba kitomis Statybos techninio reglamento numatytomis priemonėmis;

    - įrengti prie įrengimų visus reikalingus ženklinimus, užrašus, apsaugas, ribotuvus ir įspėjamąsias lenteles apie teritorijos stebėjimą vaizdo kameromis su VSAT suderintose vietose;

    - ištaisyti visus aplinkos arba statinių pažeidimus ar sugadinimus darbų vykdymo metu;

  - Tiekėjas energijos ištekliais (elektros energija, vanduo ir kt.) apsirūpina pats.

  - Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų, standartizavimo ir sertifikavimo reikalavimų bei įmonėje galiojančių Statybos taisyklių.

  - Už Tiekėjo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos montavimo darbus, darbų saugą atsako Tiekėjas jeigu sutartyse tarp Tiekėjo ir  Subrangovų nenumatyta kitaip.

  - Statinių garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą.

- Reikalavimai generatorių ir apsauginės tvoros statybos darbams:

  - Aplink naujai statomus elektros generatorius įrengiamos ne mažiau 3 m pločio ir reikiamo ilgio aikštelės. Ilgis derinamas su VSAT įvertinant montuojamai įrangai ir jos priežiūrai bei apsaugai reikalingą teritorijos plotą.

  - Aikštelių paviršius padengiamas skalda atliekant šiuos darbus:

    - nuimamas augalinis sluoksnis (jei yra);

    - užpilama karjeriniu žvyru ne mažiau 15cm;

    - perimetru įrengiami plastikiniai bortai (perimetras turi būti 20-30 cm didesnis už tvoros perimetrą);

    - uždengiama geotekstile (ne mažiau 68 g/m2);

    - užpilamas viršutinis sluoksnis (skalda, arba sijoti akmenukai, arba trupintas žvirgždas, frakcija 16-32).

  - Generatorių teritorijos ir perimetro apsaugai montuojami ne mažiau 2 vnt. kombinuotų daviklių, kurie turi užtikrinti visos aptvertos teritorijos detektavimą. Taip pat turi būti įrengtas šviesinis-garsinis signalizatorius ir teritorijos apšvietimas, kurie gali būti valdomi rankiniu būdu vietoje arba iš valdymo centro, taip pat automatiškai kilus aliarmui. Visos komutacinės spintos, konteineriai, paskirstymo skydai, paskirstymo dėžutės ir pan. turi būti apsaugotos antisabotažiniais kontaktais, informacija apie jų atidarymą turi patekti į valdymo centrą kaip aliarminis signalas su konkretaus detektoriaus išskyrimu.

  - Teritorijos ir perimetro stebėjimui turi būti naudojamos stacionarios vaizdo stebėjimo kameros, užtikrinančios visos aptvertos teritorijos ir perimetro stebėjimą. Stacionarios vaizdo stebėjimo kameros turi būti komplektuojamos su IR apšvietimo prožektoriais. Vaizdas iš šių kamerų privalo būti perduodamas operatoriui automatiškai, suveikus teritorijos apsaugos sistemai, vaizdas perduodamas 25 kadrai per sekundę ir daromas vaizdo įrašas. Operatoriai rankiniu būdu privalo turėti galimybę laisvai pasirinkti apsauginių vaizdo kamerų perduodamus vaizdus laisvai pasirinktame monitoriuje.

  - Visuose elektros generatoriuose turi būti įrengtos/ pakeistos lauko sąlygoms pritaikytos spynos, naudojant vieno rakto sistemą bei turi būti pateikta 10 vnt. raktų.

  - Prie bokštų ir ažūrinės konstrukcijos stiebų turi būti pritvirtintos informacinės lentelės „Teritorija stebima vaizdo kameromis“ pagal VSAT pateiktą pavyzdį.

  - Įžeminimo sistema turi būti įrengiama pagal „Elektros įrenginių įrengimo taisykles“ ir „Pastatų ir statinių žaibosaugos“ reikalavimus.

  - Sumontuotos elektroninės įrangos (konteineriuose, ant apsauginės tvoros) įžeminimas turi atitikti LST EN ISO 50310 arba lygiaverčius reikalavimus.

  - Naujai įrengiamų elektros generatorių teritorijos perimetro apsaugai skirta tvora ir varteliai turi būti pagaminta iš suvirinto strypinio plieninio tinklo, kurio viršuje pritvirtinta susukta plokštumoje pjaunanti viela „dagilis“. Pjaunanti viela „dagilis“ montuojama ant segmentinės tvoros viršūnės (Y formos) ant kurios, pagal gamintojų rekomendacijas, įrengiama spiralinė pjaunanti viela (juosta), kurią prilaiko cinkuotos įtempimo vielos (3 vnt.). Y formos viršūnė turi būti pritaikyta pagal spiralinę pjaunančią spygliuotą vielą (juostą), kurios spiralės/cilindro skersmuo yra ne mažiau, kaip 700 mm, o ištemptos – spiralės/cilindro skersmuo yra ne mažiau, kaip 600 mm. Apkabų/sąvaržų skaičius 1 metre – pagal gamintojo reikalavimus.

  - Reikalavimai aptvėrimui:

    - bendras aptvėrimo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m;

    - suvirinto vielinio tinklo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,0 m;

    - tinklo dalies akies išmatavimai ne daugiau 50200 mm;

    - aptvėrimo vertikalių ir horizontalių strypų skersmuo ne mažesnis kaip 5 mm;

    - viršutinės pjaunančios vielos „dagilis“ aukštis ne mažesnis kaip 0,5 m;

    - visos metalinės aptvėrimo ir vartų detalės (aptvėrimo stulpai, išramstymo detalės, vartų konstrukciniai elementai) turi būti padengti antikorozine danga, strypai padengti cinko danga ne plonesne kaip 80 µm, šaltu cinkavimu;

    - aptvėrimo stulpų diametras turi būti ne mažiau 60 mm (arba 6040x3 mm, jeigu naudojama stačiakampės formos konstrukcija);

    - aptvėrimo stulpų žingsnis turi būti ne daugiau 3 m;

    - aptvėrimo stulpai įbetonuojami į žemę žemiau grunto įšalo zonos, bet ne mažiau 0,6 m gylio, ties vartais stulpai betonuojami žemiau grunto įšalo zonos, bet ne mažiau nei 0,9 m gylio;

    - specialios išramstymo detalės negali būti montuojamos išorinėje aptvėrimo pusėje;

    - po visais pamatais įrengiamas 200 mm storio sutankinto žvyro pagrindas.

  - Jeigu esamos generatorių aikštelės netenkina 18.1 papunkčio reikalavimų, rangovas pagal šio punkto reikalavimus privalo jas praplėsti.

VI SKYRIUS

SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS

# GARANTINĖ PRIEŽIŪRA, VARTOTOJŲ MOKYMAS , DOKUMENTACIJA IR KELIAMI REIKALAVIMAI

- Dokumentacija:

  - Turi būti parengta visa reikalinga žemės sklypams suformuoti dokumentacija: jei reikia, teisės aktų nustatyta tvarka parengti žemės sklypų (teritorijų) detalieji planai, suderinti su atitinkamomis institucijomis ir pateikti tvirtinti.

  - Turi būti parengta visa reikalinga stebėjimo bokštams statyti dokumentacija: teisės aktų nustatyta tvarka parengti techniniai (stebėjimo bokštų) projektai, suderinti su atitinkamomis institucijomis, gauti leidimai statybos darbams vykdyti.

  - Turi būti parengta visai sistemai užtikrinti reikalinga elektros energijos tinklų tiekimui techninė dokumentacija: teisės aktų nustatyta tvarka parengti techniniai projektai (elektros energijos tinklų tiekimo), suderinti su atitinkamomis institucijomis, gauti leidimai jų įrengimo darbams vykdyti.

  - Turi būti parengta visai sistemai užtikrinti reikalinga ryšių linijų tinklų techninė dokumentacija, teisės aktų nustatyta tvarka parengti techniniai projektai, suderinti su atitinkamomis institucijomis, gauti leidimai jų įrengimo darbams vykdyti.

  - Tiekėjas į techninę dokumentaciją turi įkelti esamas kabelines linijas, jei bus pasinaudota esama infrastruktūra, bei kitą esamą įrangą/ konstrukcijas, kurios bus naudojamos/ paliktos sistemos modernizavimo metu.

  - Turi būti pateiktos ir perduotos VSAT visos sistemos naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip valdyti, naudoti, administruoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti sistemą. Minėta dokumentacija pateikiama ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD).

  - Turi būti pateikta ir perduota VSAT visa sistemos techninės įrangos dokumentacija. Minėta dokumentacija pateikiama atspausdinta ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD).

  - Turi būti pateikta ir perduota VSAT visa reikalinga sistemos programinės įrangos dokumentacija. Minėta dokumentacija pateikiama ir kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD) kartu su programinės įrangos diegimo laikmenomis.

  - Tiekėjas privalo pateikti visos naudojamos programinės įrangos ir naudojamo duomenų modelio aprašymą lietuvių kalba bei tiekėjo atliktų programavimo darbų išeities tekstus. Naudojamos programinės įrangos naudojimas negali būti ribojamas licencijų skaičiumi. Jei programinei įrangai yra numatytos licencijos, jos turi būti įsigytos iš projektui numatyto finansavimo, galioti neribotą laiką bei perduotos į Pirkėjo nuosavybę.

  - Visa, su sistema susijusi, VSAT perduodama dokumentacija turi būti lietuvių arba/ir anglų kalba, jeigu dokumentacija parengta kita kalba, tai turi būti pateiktas vertėjo ar vertimo biuro patvirtintas jos vertimas į lietuvių kalbą.

- Garantinė priežiūra:

  - Siūloma sistema turi turėti ne trumpesnį kaip 36 mėnesių garantinį laikotarpį (garantinis aptarnavimas teikiamas užkardoje arba įrangos įrengimo vietoje) su visapusišku palaikymu visą parą visiems komponentams (įskaitant reikalingą įrangą ir darbus). Garantinio laikotarpio metu visoms sistemos komplektuojančioms dalims (daiktams) taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.335 straipsnio, darbams – to paties kodekso 6.665 straipsnio nuostatos. Garantinis laikotarpis esamiems bokštams netaikomas.

  - Garantinio laikotarpio metu sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį funkcionalumą.

- Vartotojų mokymas:

  - Naudotis sistema turi būti išmokyti ir parengti mokyti kitus VSAT darbuotojus ne mažiau kaip 10 užkardos operatorių.

  - Administruoti sistemą turi būti apmokyti ir parengti mokyti kitus 6 VSAT specialistai.

- Keliami reikalavimai:

  - Jeigu sistemos funkcionalumui užtikrinti yra siūloma licencijuojama įranga, jos naudojimo licencijos turi būti suteiktos VSAT neribotam laikui šiuose reikalavimuose nurodytam įrangos kiekiui.

  - Jeigu sistemos instaliavimo, įdiegimo, paleidimo ir garantinio laikotarpio metu yra sukuriama pagalbinė arba integravimui skirta programinė įranga visapusiškam sistemos funkcionalumui užtikrinti, VSAT neribotam laikui turi būti suteiktos visos jos naudojimo, modifikavimo ir kitos autorinės turtinės teisės.

  - Jeigu sistemos funkcionalumui užtikrinti yra naudojami standartizuoti programinės įrangos paketai, jų naudojimo licencijos turi būti įsigytos VSAT vardu ir suteiktos šiuose reikalavimuose nurodytam vartotojų bei įrangos kiekiui neribotam laikui (pagal šio konkurso diegimo apimtį).

  - Tiekėjas privalo savo pasiūlyme nurodyti tikslius siūlomų prekių pavadinimus, kiekius, modelius ir specifikacijas.

  - Diegiami valstybės sienos apsaugos elementai turi tenkinti ISO atviros sistemos sujungimų standartą (ISO Open System Interconnection (OSI) Standard arba lygiaverčio) ir turėti modulinę struktūrą, kad būtų galima lengvai išplėsti sistemos galimybės ir ateityje prijungti naujesnių technologijų įrenginius.

  - Konkurso nugalėtojas prieš diegdamas sistemą privalo išanalizuoti situaciją ruože, suprojektuoti sistemą ir suprojektuotą sistemą suderinti su VSAT.

  - Naujos sistemos įrengimas neturi pabloginti esamų tarnybos padaliniuose valstybės sienos apsaugos sistemų funkcionalumo.

  - Visi siūlomos ir tiekiamos įrangos projektai, brėžiniai bei kita medžiaga ir pagal juos instaliuota įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.

  - Sistemos atnaujinimo metu esamos stebėjimo sistemos atjungimas iki atnaujintos sistemos funkcionavimo turi būti minimalus ir suderintas su VSAT.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1. Preliminarus konstrukcijų/ įrangos išdėstymo planas.

- Priedas Nr. 2. Inžinerinių konstrukcijų su optoelektroninės įrangos komplektais sąrašas.

- Priedas Nr. 3 Sistemos elementų techniniai reikalavimai.

- Priedas Nr. 4. Kybartų PU video kamerų išdėstymo planas.

- Priedas Nr. 5. Kybartų PU valdymo centro patalpų pertvarka.

- Priedas Nr. 6. Kybartų geležinkelio PKP budėtojų dalies patalpų planas.

Priedas Nr.1. Preliminarus konstrukcijų/ įrangos išdėstymo planas

Įrengti naują stacionarių kamerų ruožą. VSŽ 203 – VSŽ 236

Esamas bokštas Nr. 2, 27 m, ties VSŽ 232

Esamas ažūrinės konstrukcijos

stiebas Nr. 5, 18 m, ties VSŽ 228/229

Esamas ažūrinės konstrukcijos

stiebas Nr. 4, 18 m, ties VSŽ 224

Esamas bokštas Nr. 1, 27 m, ties VSŽ 207

Esamas ažūrinės konstrukcijos

stiebas Nr. 3, 18 m, ties VSŽ 218/219

Esamas ažūrinės konstrukcijos

stiebas Nr. 2, 18 m, ties VSŽ 213

Nuo valstybės sienos linijos iki Kybartų geležinkelio PKP papildomai įrengiamos 8 vaizdo kameros

Ruožo atkarpa, kuriame turi būti sumontuotos naujos stacionarios kameros esamuose stacionarių kamerų ruožuose. Nuo VSŽ 185 iki VSŽ 203

Esamas ažūrinės konstrukcijos

stiebas Nr. 1, 18 m, ties VSŽ 203

Priedas Nr. 2. Inžinerinių konstrukcijų su optoelektroninės įrangos komplektais sąrašas.

| Eil. Nr. | Inžinerinė konstrukcija | Preliminari įrengimo/ esama vieta | Montuojama optoelektroninė įranga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esama ažūrinė konstrukcija 18 m, Nr. 1 | prie VSŽ 203 | turi būti pateikta pagrindiniame pakete (toliau PGR): kupolinė valdoma vaizdo stebėjimo kamera (toliau – valdoma kupolinė kamera), valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, dvi stacionarios kameros. |
| 2. | Esamas bokštas 27 m, Nr. 1 | prie VSŽ 207 | PGR: valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, dvi stacionarios kameros. |
| 3. | Esama ažūrinė konstrukcija 18 m, Nr. 2 | prie VSŽ 213 | PGR: valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, dvi stacionarios kameros. |
| 4. | Esama ažūrinė konstrukcija 18 m, Nr. 3 | prie VSŽ 218/219 | PGR: valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, dvi stacionarios kameros. |
| 5. | Esama ažūrinė konstrukcija 18 m, Nr. 4 | prie VSŽ 224 | PGR: valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, dvi stacionarios kameros. |
| 6. | Esama ažūrinė konstrukcija 18 m, Nr. 5 | prie VSŽ 228/229 | turi būti pateikta papildomame pakete (toliau – PAP): valdomas optoelektroninės įrangos komplektas, valdoma kupolinė kamera, dvi stacionarios kameros. |
| 7. | Esamas bokštas 27 m, Nr. 2 | prie VSŽ 232 | PGR: dvi stacionarios kameros. PAP: valdomas optoelektroninės įrangos komplektas |

Priedas Nr. 3 Sistemos elementų techniniai reikalavimai.

|  | Techniniai reikalavimai stacionarioms (bullet) tipo siauro ir plataus kampo kameroms, jos turi turėti: |
| --- | --- |
|  | turi būti pateikta pagrindiniame pakete (toliau PGR) 126 vnt. plataus kampo ir 234 vnt. siauro kampo kamerų bei papildomame pakete (toliau – PAP) 100 vnt. plataus kampo ir 200 vnt. siauro kampo kamerų Pastaba. Įtrauktos visos kameros, įskaitant užkardos bei generatorių, bokštų perimetro apsaugą. |
|  | Onvif standartą (Profile S) arba lygiavertį; |
|  | vaizdo kompresiją H.265 arba lygiavertę; |
|  | matricą su ne mažesne kaip 1/2.8” įstrižaine; |
|  | matricą ne blogesnę kaip 2 MP; |
|  | skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 1920×1080; |
|  | dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 110 dB; |
|  | santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 50 dB; |
|  | jautrumą ne blogiau 0.007 lx spalvotam vaizdui ir 0,0015 lx juodai baltam vaizdui; |
|  | automatinį baltos spalvos balansą; |
|  | elektroninį vaizdo stabilizavimą; |
|  | automatinę elektroninę užsklandą ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/12000s; |
|  | rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą; |
|  | integruotą varifokalinį motorizuotą objektyvą: |
|  | su židinio nuotoliu ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 iki 10 mm – taikoma tik plataus kampo kameroms; |
|  | su židinio nuotoliu ne siauresnėse ribose kaip nuo 11 iki 45 mm – taikoma tik siauro kampo kameroms; |
|  | įrašymą į vidinę atminties kortelę; |
|  | vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių; |
|  | į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai); |
|  | integruotą aparatinį jutiklį, kurio pagalba kamera fiksuoja savo padėties erdvėje duomenis; |
|  | funkcionalumą šifruoti vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu; |
|  | suderinamumą su valdymo centro vaizdo valdymo programine įranga; |
|  | apsaugą nuo viršįtampių; |
|  | atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį. |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC; |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |
|  | turi atitikti IK 10 arba lygiaverčio atsparumo smūgiams standarto reikalavimus; |
|  | Techniniai reikalavimai IR apšvietimo prožektoriams: |
|  | turi būti pateikta PGR - 360 vnt., PAP - 150 vnt. Pastaba. Įtraukti visi IR prožektoriai, įskaitant užkardos bei generatorių, bokštų perimetro apsaugą. |
|  | turi užtikrinti stacionarių kamerų apžvalgos zonų (atstumo ir kampo) apšvietimą; |
|  | IR spindulių bangos ilgis nuo 850 nm ir daugiau (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu); |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |
|  | apšvietimo prožektoriai negali būti integruoti su vaizdo kamera, turi būti montuojami ne mažiau 30 cm atstumu nuo vaizdo kameros ir suderintame su VSAT aukštyje; |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC. |
|  | Techniniai reikalavimai patalpose įrengiamoms vaizdo stebėjimo kameroms, jos turi turėti: |
|  | turi būti pateikta PGR - 8 vnt., PAP 3 vnt. Pastaba. Įtrauktos visos užkardos kameros |
|  | Onvif standartą arba lygiavertį; |
|  | vaizdo kompresiją H.265 arba lygiavertę; |
|  | matricą su ne mažesne kaip 1/2.8” įstrižaine; |
|  | matricą ne blogesnę kaip 8 MP; |
|  | skiriamąją gebą ne mažesnę kaip 3840×2160; |
|  | dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 80 dB; |
|  | jautrumą ne blogiau kaip 0,2 lx spalvotam vaizdui ir 0,035 lx juodai baltam; |
|  | automatinį baltos spalvos balansą; |
|  | automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą; |
|  | turi turėti integruotą infraraudonųjų spindulių (IR) apšvietimą; |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |
|  | turi atitikti IK 10 arba lygiaverčio atsparumo smūgiams standarto reikalavimus; |
|  | objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje suderinus su VSAT atstovais. |

|  | Kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros minimalūs techniniai reikalavimai: |
| --- | --- |
|  | turi būti pateikta PGR - 12 vnt., PAP 8 vnt. Pastaba. Įtrauktos visos kameros, įskaitant užkardos perimetro apsaugą |
|  | turi turėti vaizdo matricą ne mažesnę kaip 1/2“; |
|  | turi turėti vaizdo matricą jautrią IR spinduliams; |
|  | turi turėti vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių; |
|  | intelektuali vaizdo analitika turi veikti judant kamerai (skenuojant) tarp iš anksto nustatytų padėčių ir/arba esant stacionariam vaizdui (pagal pasirinktą rėžimą); |
|  | turi turėti jautrumą ne blogiau 0.005 lx spalvotam vaizdui ir 0,002 lx juodai baltam vaizdui kai F 1.6, 30IRE; |
|  | turi turėti automatinį stiprinimo reguliavimą (AGC); |
|  | turi turėti dinaminį diapazoną ne mažiau 110 dB; |
|  | turi turėti automatinę elektroninę užsklandą ne blogiau kaip iki 1/10000 s; |
|  | turi turėti optinį priartinimą ne mažiau kaip 30 kartų; |
|  | turi turėti nuotolinį parametrų valdymą; |
|  | turi turėti santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau 55 dB; |
|  | turi turėti skiriamąją gebą ne mažiau kaip 1920 x 1080 pikselių; |
|  | turi turėti elektroninį vaizdo stabilizavimą; |
|  | turi turėti pasukimo kampą pagal horizontalę 360° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.3° iki 100° per sekundę); |
|  | turi turėti pasisukimo kampą pagal vertikalę nuo 0° iki -80° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.3° iki 80° per sekundę); |
|  | turi turėti galimybę nustatyti ne mažiau 64 išankstinio nustatymo padėčių; |
|  | turi turėti įrašymą į vidinę atminties kortelę; |
|  | turi turėti į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai); |
|  | turi šifruoti vienu metu ne mažiau kaip du skirtingus vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu; |
|  | turi turėti montuojamus ant kameros LED prožektorius: |
|  | turi turėti IR spindulių (privalo atitikti siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų veikimo spektrui tamsiu paros metu) ir dienos šviesos (5500 – 6500 K) LED technologijos prožektorius; |
|  | elektros maitinimas turi būti paduotas iš kameros (be papildomo išorinio maitinimo šaltinio); |
|  | turi turėti galimybę prožektorių apšvietimo intensyvumą ir kampą valdyti automatiniu režimu iš vaizdo stebėjimo kameros; |
|  | objekto aptikimas naudojant IR spindulių prožektorių – ne mažiau 400 m; |
|  | dienos šviesos prožektoriaus šviesos stiprumas – ne mažiau 850 lx (3m). |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |
|  | turi turėti integruotą stiklo valytuvą; |
|  | turi turėti stiklo šildymo funkciją; |
|  | turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo -35 iki +45 °C; |
|  | turi būti apsaugotos žaibo iškrovikliais; |
|  | turi būti suderinamos su valdymo centro programine įranga. |

|  | Valdomi optoelektroninės įrangos komplektai |
| --- | --- |
|  | turi būti pateikta PGR – 5 kompl., PAP - 3 kompl. |
|  | Techniniai reikalavimai vaizdo stebėjimo kameroms, jos turi turėti: |
|  | Onvif standartą arba lygiavertį; |
|  | vaizdo kompresiją H.264 arba lygiavertę; |
|  | matricą su ne mažesne kaip 1/2.8” įstrižaine; |
|  | matricą ne blogesnę kaip 2 MP; |
|  | skiriamąjį gebą ne mažesnę kaip 1920x1080; |
|  | CS sriegio tipą objektyvo tvirtinimui arba lygiavertį; |
|  | dinaminį diapazoną ne blogesnį kaip 110 dB; |
|  | santykį signalas/triukšmas (S/N), ne mažiau kaip 50 dB; |
|  | jautrumą ne blogiau 0.007 lx spalvotam vaizdui ir 0,0008 lx juodai baltam vaizdui kai F 1.2, 30IRE; |
|  | Auto Iris DC arba lygiavertį išėjimą; |
|  | automatinį baltos spalvos balansą; |
|  | priešpriešinės šviesos kompensaciją; |
|  | automatinę elektroninę užsklandą ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/12000s.; |
|  | rankinį ir automatinį persijungimo režimą iš spalvoto vaizdo į „juodai baltą“ vaizdą; |
|  | stacionarios kameros parametrų nustatymą ir reguliavimą per RS485 arba lygiavertę sąsają; |
|  | įrašymą į vidinę atminties kortelę; |
|  | vaizdo turinio analizės (vaizdo analitikos) procesorių; |
|  | į kamerą integruotą aparatinį kriptografinį lustą, kuriame būtų galimybė saugiai laikyti į kamerą įkeltus duomenis, skirtus kameros prieigos autentifikavimui ir įrenginio autentiškumui užtikrinti (saugos sertifikatai, privatūs kriptografiniai raktai); |
|  | integruotą aparatinį jutiklį, kurio pagalba kamera fiksuoja savo padėties erdvėje duomenis; |
|  | funkcionalumą šifruoti vienu metu ne mažiau kaip du skirtingus vaizdo srautus TLS protokolu su 256 bitų ilgio AES raktu; |
|  | suderinamumą su valdymo centro programine įranga; |
|  | apsaugą su žaibo iškrovikliais; |
|  | atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį. |
|  | Techniniai reikalavimai termovizoriams: |
|  | turi veikti 8 - 12 m bangų diapazono srityje; |
|  | perduoti vaizdą ne mažiau kaip 25 kadrai per sekundę dažniu; |
|  | turi turėti nešaldomą matricą, ne mažesnę kaip 640x480 pikselių; |
|  | turi turėti temperatūrų skirtumą ekvivalentinį triukšmui (NETD) ne daugiau 35 mK, kai F1.0 prie +25° C temperatūros, turi būti pateikta jutiklio (be papildomos elektronikos, tik pačio mikrobolometrinio jutiklio) gamintojo (ne integratoriaus ar kito tarpininko) pavyzdinė išmatuoto NETD (NETD, angl. - Noise Equivalent Temperature Difference) charakteristikos ataskaita. Ant pateiktos ataskaitos turi aiškiai matytis jutiklio gamintojo rekvizitai; |
|  | žmogaus taikinio(1,8x0,6m) aptikimas ne mažiau 2500 m; |
|  | žmogaus taikinio(1,8x0,6m) atpažinimas ne mažiau 900 m; |
|  | objektyvo židinio nuotolis ne siauresnėse ribose kaip nuo 15 iki100 mm; |
|  | santykinė apertūra F (F-Number) ne blogiau kaip 1,4; |
|  | turi būti pateikta objektyvinio lęšio gamintojo (ne integratoriaus ar kito tarpininko) pavyzdinė išmatuoto MTF (MTF, angl. – Modulation Transfer Function) charakteristikos ataskaita. Ant pateiktos ataskaitos turi aiškiai matytis objektyvinio lęšio gamintojo rekvizitai; |
|  | turi turėti nuotolinį valdymą naudojant TCP/IP protokolą arba lygiavertį; |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC; |
|  | vidutinis laikas iki gedimo (MTBF) ≥50000 val. |
|  | Techniniai reikalavimai vaizdo stebėjimo kameros objektyvui: |
|  | turi turėti Auto Iris arba lygiavertę funkciją; |
|  | turi turėti CS sriegio tipą arba lygiavertį; |
|  | turi turėti židinio nuotolį ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 240 mm; |
|  | turi būti pilnai suderinamas su siūlomomis vaizdo kameromis ir atitikti siūlomos kameros matricos dydį; |
|  | santykinė apertūra F (F-Number) ne blogiau kaip 1,8. |
|  | Techniniai reikalavimai vaizdo stebėjimo kameros apsauginiam gaubtui: |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |
|  | turi turėti antikorozinę dangą bei vidinės erdvės termostabilizaciją (šildymo elementas); |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC; |
|  | maitinimas turi būti 12 V 10 nuolatinės srovės (DC) arba 24 V 10 kintamosios srovės (AC); |
|  | gaubtai privalo turėti valytuvus. |
|  | Techniniai reikalavimai pozicionavimo mechanizmui: |
|  | turi turėti ištisinį horizontalų posūkį n x 360° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip nuo 0.1° iki 50° per sekundę); |
|  | turi turėti vertikalų posūkį ne blogiau +5° iki -65° (keičiamo greičio ribos ne prastesnės kaip 0.1° iki 20° per sekundę); |
|  | pozicionavimo tikslumas ne blogiau kaip ±1,6 mrad.; |
|  | turi būti suderinami su montuojamais optoelektroninės įrangos komplektais, valdymo įranga bei pritaikyti montuojamos įrangos svoriui; |
|  | turi turėti nuotolinį valdymą naudojant TCP/IP protokolą arba lygiavertį; |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC; |
|  | turi atitikti IP 66 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus. |

|  | Techniniai reikalavimai vaizdo įrašymo įrangai: |
| --- | --- |
|  | turi būti pateikta PGR – 3 vnt., PAP - 1 vnt. |
|  | vieno įrašymo įrenginio talpa turi būti ne mažesnė kaip 288 TB prieš RAID; |
|  | turi užtikrinti šifruoto duomenų srauto iš stacionarių ir kupolinių valdomų vaizdo stebėjimo kamerų įrašymą; |
|  | turi būti naudojami RAID 6 lygmens diskų masyvai (vieno disko talpa ne didesnė kaip 18 TB); |
|  | turi turėti dubliuotą Gigabit Ethernet ar lygiavertę tinklo sąsają; |
|  | turi turėti vidinį arba išorinį CD/DVD įrašymo įrenginį ir ne mažiau kaip 2xUSB 3.0 arba lygiaverčius prievadus; |
|  | turi užtikrinti ne mažiau kaip 256 kamerų vaizdo srautų įrašymą vienu metu; |
|  | turi turėti minimalų bendrą vieno įrenginio pralaidumą per tinklo sąsajas– ne mažiau kaip 512 Mbit/s; |
|  | turi užtikrinti stebėseną SNMP, nuotolinio darbalaukio ir HTTP arba lygiaverčiu protokolu; |
|  | operacinė sistema turi būti įdiegta į keičiamus, du vienas kitą dubliuojančius SSD tipo diskus; |
|  | turi turėti du karšto keitimo („hot-plug“) tipo maitinimo šaltinius; |
|  | turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo +10 iki +35°C; |
|  | konstrukcija turi būti ne didesnio nei 3U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais; |
|  | turi būti suderinama su siūloma vaizdo valdymo programine įranga; |
|  | vaizdo įrašymo sistemoje turi būti nemažiau 4 vienetų vaizdo įrašymo įrenginių, sukonfigūruotų taip, kad sugedus bet kuriam įrašymo įrenginiui, automatiškai kiti likę įrenginiai perimtų sugedusio įrenginio funkcijas išlaikant tą pačią vaizdo įrašo archyvo trukmę; |
|  | turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 rezerviniai diskai kiekvienam vaizdo įrašymo įrenginiui. |

|  | Techniniai reikalavimai vaizdo valdymo sistemai: |
| --- | --- |
|  | turi užtikrinti optoelektroninės įrangos vaizdo signalų įrašymą į kietąjį diską (diskus) šiais režimais: pastoviu, nuo judesio, suveikus aliarminiam įėjimui, nuo užduoto laiko, kintamu režimu; |
|  | turi užtikrinti priėjimo prie vaizdo serverio apribojimą, priklausomai nuo vartotojui suteiktų teisių (ne mažiau 3 vartotojų lygių, apsaugotų slaptažodžiais); |
|  | turi užtikrinti galimybę nustatyti įrašo greitį kiekvienam optoelektroninės įrangos elementui atskirai; |
|  | turi atvaizduoti iš siūlomų vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo turinio analizę; |
|  | turi turėti galimybę nustatyti detekcijos zonas bei detekcijos zonų jautrumą kiekvienai stacionariai kamerai atskirai; |
|  | turi suteikti galimybę peržiūrėti bet kurią įrašytą vaizdo informaciją; |
|  | turi turėti galimybę valdyti sistemoje naudojamus optoelektroninės įrangos pozicionavimo įrenginius; |
|  | turi turėti galimybę kiekvienam sistemoje naudojamam optoelektroninės įrangos pozicionavimo įrenginiui įrašyti ne mažiau kaip 64 išankstinio nustatymo padėtis bei įjungti automatinę apžvalgos funkciją (AUTOPAN); |
|  | turi turėti informacijos paiešką pagal aliarminį įvykį, įvykio laiką, datą bei optoelektroninės įrangos elemento (kameros) numerį; |
|  | turi turėti archyve įrašytos informacijos analizės galimybę, naudojant išeities duomenis (metaduomenis) pagal dominančios situacijos aplinkybes; |
|  | turi turėti galimybę optoelektroninės įrangos vaizdo įrašo laiko juostoje aliarminiu režimu įrašytą vaizdo informaciją rodyti kita spalva; |
|  | turi turėti galimybę nustatyti įrašomo vaizdo signalo kokybę kiekvienam optoelektroninės įrangos elementui atskirai; |
|  | turi turėti administravimo galimybę per nutolusį kompiuterį (naujų vartotojų įvedimas, esamų vartotojų panaikinimas, slaptažodžių keitimas, vartotojui suteiktų teisių keitimas); |
|  | turi užtikrinti iš siūlomos optoelektroninės įrangos perduodamo koduoto vaizdo įrašymą su optoelektronine įranga suderintu algoritmu (H.264 pagal ISO/IEC 14496-10 arba lygiaverčiu kodavimo algoritmu); |
|  | turi įrašyti vaizdo informaciją iš visų optoelektroninės įrangos elementų, įrašymo greitis ne mažiau 12 k/s, aliarminiu režimu 25 k/s, įrašymo kokybė ne blogesnė nei 1080p HD arba lygiavertė.Valdymo centre įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų įrašymo kokybė ne blogesnė kaip 2160p/UHD, termovizorių įrašymo kokybė ne blogesnė kaip 480p SD; |
|  | turi būti numatyta galimybė nustatyti įrašo saugojimo laiką (ne mažiau kaip iki 90 parų); |
|  | turi būti vaizdo apsaugos sprendimas, kuris leidžia sklandžiai valdyti skaitmeninius vaizdo ir vaizdo turinio analizės duomenis per kompiuterinį tinklą; |
|  | turi būti skirta dirbti su ONVIF arba lygiavertį standartą atitinkančiais įrenginiais; |
|  | turi būti decentralizuotos architektūros; |
|  | turi veikti su vaizdo turinio analizės įranga; |
|  | turi būti suderinama su vaizdo įrašymo įranga ir leisti atlikti jos parametrų konfigūravimą, diskų formatavimą bei pridėti ar pašalinti diskus; |
|  | turi būti galimybė atlikti pasirinktų vaizdo kamerų šifruotų srautų įrašymą į siūlomus įrašymo įrenginius ir vėlesnį dešifravimą operatoriaus darbo vietoje; |
|  | sistemos konfigūravimo nustatymai turi būti apsaugoti nuo jų pakeitimų informuojant operatorių atskiru pavojaus pranešimu esant neautorizuotai intervencijai į konfigūracijos nustatymus; |
|  | sistemos pridavimo metu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad gamintojo palaikymas yra įsigytas 3 metams. |

|  | Techniniai reikalavimai valdomų kupolinių ir stacionarių kamerų vaizdo turinio analizei: |
| --- | --- |
|  | kiekviena valdoma kupolinė ir stacionari kamera turi turėti savo vaizdo analizės taisyklių rinkinį. Operatorius turi turėti galimybę konfigūruoti, įkelti ir atsiųsti kamerų vaizdo analizės taisyklių rinkinį centralizuotai iš stebėjimo darbo vietų; |
|  | kiekvienos vaizdo turinio analizės išeities duomenys, metaduomenų forma, turi būti pastoviai perduodami į valdymo centrą ir saugomi kartu su vaizdo informacija; |
|  | sistemos architektūra turi leisti centralizuotai atnaujinti vaizdo turinio analizės programinę įrangą; |
|  | turi prisitaikyti prie kintančių apšvietimo ir aplinkos sąlygų (pavyzdžiui: lietaus, sniego, vėjo nešamų lapų ir pan.); |
|  | sistema privalo leisti vizualiai įsitikinti, atskirti ir išfiltruoti aplinkos poveikio sukeltų netikrų pavojaus signalų suveikimus (pavyzdžiui: žolės ar medžio šakų judėjimas, gyvūnai); |
|  | turi turėti algoritmą ir pranešimų sistemą, leidžiančią informuoti apie stacionarios kameros uždengimą, išsifokusavimą, akinimą, nusukimą nuo užduotos pozicijos; |
|  | turi leisti konfigūruoti tokius parametrus, kaip stebėjimo – aptikimo zonos ir objektai, stebimo objekto sekimas, aliarmų ir įspėjimų valdymas; |
|  | kalibravimui turi būti naudojamas grafinis elementų atvaizdavimas ant esamos kameros vaizdo; |
|  | atvaizduojant vaizdo turinio analizes suveikimą ant aliarminių monitorių, užfiksuotas objektas turi būti pažymėtas spalvotu kontūru. |

|  | Detekcinė įranga |
| --- | --- |
|  | Kombinuotų daviklių minimalūs reikalavimai: |
|  | turi būti pateikta PGR – 40 vnt., PAP -20 vnt. |
|  | turi veikti pasyvių infraraudonųjų spindulių (PIR) ir mikrobangų (MW) principu; |
|  | privalo fiksuoti, į daviklių veikimo lauką patenkančius, žemės paviršiumi judančius objektus; |
|  | turi nereaguoti į gyvūnus iki 15 kg; |
|  | turi turėti komutuojamą kontaktą; |
|  | turi turėti temperatūrinę kompensaciją; |
|  | turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC; |
|  | turi atitikti IP 65 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |
|  | turi būti maitinami nuo elektros maitinimo tinklo 12 V (nuolatinės srovės). |
|  | Sensorinio detekcinio (optinio) kabelio minimalūs reikalavimai: |
|  | turi būti pateikta PGR – 1 kompl. |
|  | privalo fiksuoti visus žemės paviršiumi judančius objektus (valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjusius) patenkančius į sistemos veikimo ribas, išskiriant objektus pagal rūšinius požymius, neatsižvelgiant į gamtines, klimatines, reljefo, dirvožemio ar kitas sąlygas ir apie tai signalizuoti; |
|  | privalo būti užkastas (papildomai apsaugant nuo galimo aplinkos ar gyvūnų (graužikų, įskaitant bebrus) pažeidimo) pagal gamintojo reikalavimus, bet ne mažesniame kaip 50 cm gylyje, kad išoriškai nebūtų matoma, kur yra sumontuota; |
|  | privalo fiksuoti objektus pagal jų rūšinius požymius (asmuo, gyvūnas arba transporto priemonė) ne mažiau kaip 10 metrų plotyje per visą sensorinio detekcinio kabelio, kuris naudojamas detekcijai, ilgį; |
|  | privalo fiksuoti objektus, judančius bet kuriuo kampu detekcinio kabelio atžvilgiu; |
|  | privalo fiksuoti objektus ne blogesniu kaip ±5 metrų tikslumu per visą ruožo ilgį; |
|  | turi leisti išjungti tam tikrus sistemos detekcijos ruožus arba keisti jų jautrumą po keliais, transporto terminalais, arba šalia jų ir upių, priklausomai nuo vietovės grunto savybių arba keičiantis šioms savybėms priklausomai nuo metų laiko ir meteorologinių sąlygų. Turi būti galimybė derinti jautrumą priklausomai nuo klojimo gylio ir paviršiaus reljefo, keičiantis triukšmo šaltinio trukmei ir vietai, eliminuojant fiksuojamus objektus, kurie nesusiję su neteisėtu sienos kirtimu. Turi užtikrinti derinimo tikslumą ne blogesnį kaip +-5 m; |
|  | sensorinio detekcinio (optinio) kabelio valdymo įranga turi turėti MTBF ne mažesnį kaip 50000 valandų. |
|  | Mobilių vaizdo fiksavimo kamerų (MMS) minimalūs techniniai reikalavimai, jos turi turėti: |
|  | turi būti pateikta PGR – 10 vnt. |
|  | foto, video ir audio informacijos įrašymo galimybę; |
|  | įrašymo į vidinę atminties kortelę galimybę; |
|  | įrašyti nuotraukas ne mažesne kaip 24 MPx rezoliucija; |
|  | galimybę pilnai valdyti išmaniuoju mobiliuoju telefonu; |
|  | infraraudonųjų spindulių daviklio (PIR) detekcijos atstumą ne mažiau 20 m; |
|  | galimybę nustatyti PIR jautrumą; |
|  | galimybę SMS pagalba einamu metu padaryti ir iš karto išsiųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą; |
|  | galimybę SMS pagalba keisti judesio detekcijos jautrumą, ištrinti atminties kortelę, gauti duomenis apie kamerą (GSM lauko stiprumas, atminties kortelės būsena, GPS koordinatės); |
|  | informacijos perdavimą į elektroninį paštą; |
|  | MMS žinučių siuntimo galimybę; |
|  | nuotraukose turi būti atvaizduojama (arba per metaduomenis): GPS koordinatės, data ir laikas; |
|  | integruotą nematomą žmogaus akiai IR spindulių prožektorių; |
|  | infraraudonųjų spindulių apšvietimo atstumą ne mažiau 16 m; |
|  | apžvalgos kampą ne mažiau kaip 100°; |
|  | GPS imtuvą; |
|  | turi palaikyti GSM 2G, 3G, 4G standartus; |
|  | reakcijos laiką ne daugiau kaip 0.4 sekundės; |
|  | srovės suvartojimą budėjimo režime ne daugiau kaip 3 mA; |
|  | jungtis: USB ir išoriniam maitinimo šaltiniui; |
|  | darbinį santykinį oro drėgnumą ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 90%; |
|  | darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo -20 iki +45 °C; |
|  | komplektuojama su vidine 32 GB atminties kortele; |
|  | komplektuojama su išoriniu 12 V akumuliatoriumi ne mažiau kaip 7 Ah (kartu su pajungimo laidu). |
|  | komplektuojama su išorine antena |

|  | Valdymo centras |
| --- | --- |
|  | Reikalavimai operatoriaus kompiuterinei darbo vietai: |
|  | turi būti pateikta PGR - 4 kompl., +1 kompl. - Kybartų geležinkelio PKP budėtojų dalis, PAP - 2 kompl Pastaba. Įtraukta kompiuterinė darbo vieta, skirta užkardos perimetro apsaugai |
|  | turi turėti 2 (du) ne mažiau 27 colių, ne mažiau 2560x1440 taškų LCD vaizdo monitorius, pritaikytus nuolatiniam darbui 24/7 režime; |
|  | turi turėti klaviatūrą kamerų valdymui. Klaviatūra turi būti su valdymo ratuku bei USB tipo jungtimi ir turėti funkcionalumą kaip Bosch KBD-UXF arba lygiavertį; |
|  | turi turėti ne mažesnį kaip 4 TB talpos SATA III diską (HDD); |
|  | turi turėti ne mažesnį nei 1000 GB talpos M.2 NVMe arba lygiavertės technologijos SSD diską; |
|  | turi turėti ne mažiau kaip 64 GB DDR5 tipo operatyvinę atmintį (RAM), plokštelių skaičius turi būti ne mažiau 2 vnt. (dual channel); |
|  | procesorius (CPU) turi turėti ne mažiau 8 fizinių branduolių, kurie turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas; |
|  | vidutinis procesoriaus įvertinimas (Average CPU Mark) turi būti ne prastesnis kaip: Multithread Rating >=50000 , rezultatai turi būti publikuojami puslapyje https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; |
|  | vaizdo plokštė turi būti su nemažiau kaip 16 GB operatyvinės atminties ir turėti nemažiau nei 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių; |
|  | kompiuteriai privalo būti pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo); |
|  | kompiuteriai suprojektuoti taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, galima pakeisti kietąjį diską, CD/DVD įrašymo įrenginį. |
|  | Reikalavimai stebėjimo monitoriams: |
|  | turi būti pateikta PGR - 7 vnt.,+ 2 vnt. - Kybartų geležinkelio PKP budėtojų dalis |
|  | ne mažiau 49 colių, ne mažiau 3840x2160 taškų LCD ar lygiavertės technologijos; |
|  | pritaikyti nuolatiniam darbui 24/7 režime. |

|  | Valdymo centro baldai |
| --- | --- |
|  | Reikalavimai biuro kėdėms: |
|  | turi būti pateikta PGR - 4 vnt.,+ 3 vnt - Kybartų geležinkelio PKP budėtojų dalis |
|  | biuro kėdė turi būti su sinchroniniu mechanizmu ir fiksuojama supimosi funkcija bei integruota galvos atrama; |
|  | skirta pamaininiam darbui 24 valandas per parą; |
|  | projektinis laikomas svoris – ne mažiau 150 kg; |
|  | gobeleno atsparumas dilimui (trinčiai) pagal Martindale skalę – ne mažiau 200000 Md; |
|  | sėdynės plotis – ne mažiau 50 cm; |
|  | sėdynės gylis – ne mažiau 50 cm; |
|  | reguliuojama atlošo svyravimo jėga; |
|  | atlošo fiksavimas pasirinktoje padėtyje – ne mažiau 3 padėtys; |
|  | metaliniai porankiai su paminkštinimu; |
|  | suteikiama garantija – ne mažiau 36 mėn. |
|  | Reikalavimai stalams: |
|  | turi būti pateikta PGR - 4 vnt.,+ 3 vnt - Kybartų geležinkelio PKP budėtojų dalis, elektra reguliuojamo aukščio stalai su stalčių blokais; |
|  | išmatavimai – IxP 1,2x0,6 m, maksimalus aukštis ne mažiau– 1,25 m |
|  | apkrova – ne mažiau 120 kg |
|  | Reikalavimai baldams: |
|  | turi būti pateikta PGR - 3 vnt,+ 3 vnt - Kybartų geležinkelio PKP budėtojų dalis (bendrine forma): |
|  | komoda su 6 stalčiais - preliminarūs išmatavimai GxPxA 0,6x0,49x1,05 m; |
|  | dvi pakabinamos 4 skyrių lentynos - preliminarūs išmatavimai GxPxA 0,2x0,4x0,6 m; |

|  | Reikalavimai nuotolinei darbo vietai: |
| --- | --- |
|  | turi būti pateikta PGR - 2 kompl., PAP - 3 kompl |
|  | turi turėti ne mažesnį nei 15,6 colio matinį (Anti-Glare) liečiamą (touch) ekraną (ne mažiau kaip 1920 x 1080 taškų); |
|  | turi turėti ne mažesnį nei 1000 GB talpos NVMe M.2 SSD diską; |
|  | komplektuojamas ne blogesne nei Windows 11 PRO (arba analogiška) 64-bit operacine sistema ir ne blogesniu kaip Microsoft Office „Office Home & Business 2024“ paketu arba lygiaverčiu (su neriboto laiko licencija); |
|  | komplektuojamas ne mažesne kaip 32 GB operatyvine atmintimi (dual channel); |
|  | turi turėti šias jungtis: ne mažiau nei 2 vnt. Thunderbolt-4 ir/arba USB4 (arba lygiavertės technologijos) USB-C, 2 vnt. USB type-A, 1 vnt. HDMI, 1 vnt. RJ45 (galima siūlyti su to pačio gamintojo perėjimu USB-RJ45); |
|  | turi palaikyti Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GSM 4G LTE (arba naujesnius standartus); |
|  | turi turėti ne mažesnę nei 50 Wh integruotos baterijos talpą; |
|  | turi turėti ne didesnį nei 2 kg svorį; |
|  | procesorius (CPU) turi turėti ne mažiau 8 fizinių branduolių, kurie turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas; |
|  | vidutinis procesoriaus įvertinimas (Average CPU Mark) turi būti ne prastesnis kaip: Multithread Rating >=25000 , rezultatai turi būti publikuojami puslapyje https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; |
|  | turi būti komplektuojamas su Thunderbolt-4 ir/arba USB4 USB-C originalia to pačio gamintojo išplėtimo stotele (docking station), bevielėmis pele ir ausinėmis (ausinės su aktyvia triukšmo slopinimo funkcija ir mikrofonu) bei krepšiu. |

|  | Techniniai reikalavimai tarnybinėms stotims: |
| --- | --- |
|  | turi būti pateikta PGR - 2 vnt. |
|  | turi turėti 2 (du) procesorius X86 architektūros (ne mažiau 16 fizinių branduolių kiekvienas), kurie turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas; |
|  | vidutinis vieno procesoriaus įvertinimas (Average CPU Mark) turi būti ne prastesnis kaip: Multithread Rating >=30000 , rezultatai turi būti publikuojami puslapyje https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; |
|  | operatyvinė atmintis ne mažiau 128 GB ir ne prastesnė kaip DDR-5 4400MHz RDIMM arba lygiavertė. Operatyvinės atminties (RAM) plokštelių skaičius turi būti ne mažiau 4 vnt.; |
|  | diskiniai kaupikliai vidiniai ne mažiau 3.6 TB karšto keitimo SAS 10K 12Gbps HDD arba karšto keitimo SSD diskai naudojant RAID 10. |
|  | turi būti pateikti ne mažiau nei 2 rezerviniai diskai kiekvienai tarnybinei stočiai; |
|  | vaizdo posistemė SVGA, ne mažiau 16MB RAM; |
|  | tinklo adapteris integruotas ne mažiau kaip 2 jungčių 1000Base-TX, full duplex su WOL (Wake On Lan) ir PXE funkcijų palaikymu; |
|  | turi turėti prievadus: VGA arba DisplayPort, 2xRJ45, 2xUSB, 1xRJ45 nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui; |
|  | konstrukcija turi būti ne didesnio nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19 colių montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais; |
|  | aušinimo sistema karšto keitimo („hot-plug“) tipo; |
|  | maitinimo šaltiniai karšto keitimo („hot-plug“), ne mažiau 2 vnt., užtikrinančių visų instaliuotų komponentų galios poreikius; |
|  | turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo +10 iki +35°C; |
|  | turi turėti TPM (Trusted Platform Module); |
|  | visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini. |

|  | Bendrieji reikalavimai komutatoriams: |
| --- | --- |
|  | komutatorių priežiūrai valdymo centre turi būti įdiegta to pačio gamintojo arba lygiavertė tinklo valdymo ir stebėjimo programinė įranga; |
|  | tinklo įrangos (komutatorių) gamintojas turi turėti kibernetinio standarto IEC 62443 ar/ir ISO/IEC 27001 atitikties sertifikatą; |
|  | turi būti valdomi, ne mažiau nei OSI 2 lygio; |
|  | turi palaikyti vieną iš industrinio standarto IEC62439 (arba lygiaverčio) žiedinę rezervavimo topologiją, kuri užtikrina tinklo atsistatymo laiką ne daugiau kaip per 50 ms; |
|  | turi turėti nuotolinius valdymo būdus: HTTPS, SSH arba gamintojo nuotolinio valdymo programinę įrangą; |
|  | turi palaikyti šiuos protokolus: VLAN, QoS, SNMP v3, Syslog, IGMP; |
|  | turi turėti vietinį valdymą per USB konsolę (CLI) arba turi būti pateiktas adapteris, kuris užtikrins kompiuterio prijungimą vietiniam valdymui per USB sąsają; |
|  | komutatoriai ir naudojami SFP (optikos keitikliai) turi turėti būsenos parametrų stebėjimo funkciją DDM (Digital Diagnostics Monitoring) arba DOM (Digital Optical Monitoring) arba lygiavertę; |
|  | jei tinklo įranga tiekia maitinimą kitai įrangai (PoE), maitinimą tiekianti tinklo įranga turi būti valdoma (managed). Turi būti galimybė stebėti maitinamo įrenginio parametrus – srovę ir/arba galią. Turi būti galimybė nuotolinių būdu įjungti ir išjungti maitinimą įrenginiams; |
|  | turi palaikyti automatinį išsiregistravimą iš konfigūravimo aplinkos po nustatyto laiko; |
|  | turi turėti galimybę nustatyti minimalų naudojamų slaptažodžių sudėtingumą (reikalavimas gali būti užtikrinamas ir naudojant centralizuotą vartotojų autorizavimą) ir apsaugą nuo jų spėjimo (prisijungimo užblokavimas, suvedus kelis neteisingus slaptažodžius); |
|  | turi turėti galimybę nustatyti IP adresų, galinčių prie jo jungtis ir keisti komutatoriaus konfigūraciją, sąrašą; |
|  | turi būti galimybė šifruoti slaptažodžius, saugomus komutatoriaus konfigūracijos rinkmenoje; |
|  | turi būti apsauga nuo paketų antplūdžio (Broadcast storm); |
|  | turi būti prievadų apsauga pagal MAC adresą; |
|  | turi turėti nuotolines IP/MAC konfliktų, maitinimo gedimo, „link“ statuso ir tinklo žiedo kontrolės priemones; |
|  | programinės įrangos palaikymas (programinės įrangos (firmware) atnaujinimas iki paskutinės versijos, saugumo atnaujinimai) turi galioti visą sistemos garantinį laikotarpį. |
|  | turi turėti vidutinį laiką iki gedimo (MTBF) ne mažiau 230000 valandų. |
|  | Papildomi reikalavimai komutatoriams, montuojamiems lauko skyduose: |
|  | turi būti pateikta PGR - 142 vnt, PAP - 40 vnt. |
|  | turi būti industrinio tipo, montuojami ant DIN bėgelio, pritaikyti dirbti lauko sąlygomis; |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC; |
|  | turi turėti du nepriklausomus (rezervuotus) elektros maitinimo įėjimus; |
|  | turi būti pasyvus aušinimas; |
|  | turi turėti atsparumą vibracijoms, atitinkantį standartą EN60068-2-6:2008 arba lygiavertį; |
|  | turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo minimalius IEC61000-6-2 standarto reikalavimus industrinėms aplinkoms pagal dalis IEC/EN61000-4-2,3,4,5,6 arba lygiaverčio. |
|  | Papildomi reikalavimai komutatoriams, montuojamiems serverinėje: |
|  | turi būti pateikta PGR - 2 vnt |
|  | turi būti pritaikyti montuoti į 19 colių komutacinę spintą; |
|  | darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo +10ºC iki +35ºC; |
|  | turi turėti du nepriklausomus maitinimo šaltinius. |
|  | Ugniasienės techniniai reikalavimai: |
|  | turi būti pateikta PGR - 1 vnt |
|  | turi turėti nuotolinius valdymo būdus: HTTPS, SSH arba gamintojo nuotolinio valdymo programinę įrangą; |
|  | turi palaikyti AES192, AES256 arba lygiaverčius IPSec kriptavimo algoritmus; |
|  | turi palaikyti SHA-1, SHA-256 arba lygiaverčius IPSec autentifikavimo algoritmus; |
|  | turi turėti aukšto patikimumo funkciją (High Availability) ir palaikyti šiuos darbo režimus: “aktyvus/pasyvus” (anglų k. - „active/passive“) ir “aktyvus/ aktyvus” (anglų. k - „active/ active“); |
|  | turi palaikyti įprastą (NAT) ir skaidrų (L2 transparent) darbo režimus; |
|  | maršrutizavimas statinis ir dinaminis (RIP v1&v2, OSPF, BGP) (ar lygiavertis); |
|  | monitoringo funkcijos: Syslog serverio palaikymas, SNMP v2c ir v3 protokolo palaikymas; |
|  | SSL VPN naudotojų skaičius vienu metu turi būti ne mažiau 180; |
|  | turi užtikrinti Ipsec VPN pralaidumą (512 baitų paketais) – ne mažiau kaip 6 Gbps; |
|  | turi užtikrinti įrenginio pralaidumą (512 baitų paketais) – ne mažiau kaip 9 Gbps; |
|  | apsaugos nuo įsilaužimų (IPS) skenuojamo srauto pralaidumas turi būti ne mažiau 1,2Gbps; |
|  | turi turėti srauto ribojimo pagal taisykles, IP adresus, aplikacijas galimybę; |
|  | turi būti galimybė uždrausti/ blokuoti tam tikrus servisus ir aplikacijas (anglų k. - Application Control); |
|  | turi būti suderinamumas su LDAP, RADIUS, TACACS+, Microsoft Active Directory; |
|  | privalo būti galimybė padalinti/sukonfigūruoti į ne mažiau kaip 5 virtualius įrenginius; |
|  | tinklo sąsajų skaičius, ne mažiau kaip 2 x 10/100/1000 WAN port, 1 x 10/100/1000 DMZ port, ne mažiau kaip 5 x 10/100/1000 LAN; |
|  | turi turėti darbinę temperatūrą ne blogiau kaip nuo +10 iki +35°C; |
|  | sistemos pridavimo metu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad gamintojo palaikymas yra įsigytas 3 metams. |

|  | Reikalavimai elektros generatoriams: |
| --- | --- |
|  | kuro rūšis - dyzelina |
|  | turi turėti valdymo bloką: |
|  | atvaizduojami telemetriniai duomenys - veikimas, įtampa, kuro kiekis, akumuliatoriaus būsena |
|  | nuotolinis generatoriaus valdymas |
|  | turi perduoti telemetrinius duomenis per duomenų tinklą |
|  | turi automatiškai paleisti generatorių nutrūkus elektros tiekimui iš elektros tinklų |
|  | turi būti numatyta galimybė paleisti generatorius iš valdymo centro operatoriaus darbo vietos rankiniu rėžimu; |
|  | generatoriaus kuro talpa - ne mažiau kaip 24 val. darbo be kuro papildymo; |

|  | ## Reikalavimai nuotolinei balso perdavimo sistemai: |
| --- | --- |
|  | ## turi būti pateikta PGR - 6 vnt., PAP - 4 vnt. garso kolonėlių |
|  | ## turi turėti galimybę operatoriui, naudojant mikrofoną ar įrašytas audio bylas, nuotoliniu būdu perspėti asmenis apie jų priartėjimą prie valstybės sienos linijos (komplektuojama su mikrofonais kiekvienai operatoriaus kompiuterinei darbo vietai); |
|  | ## turi turėti galimybę aktyvuoti garso kolonėlių mikrofoną ir/ar garsiakalbį iš tiekėjo siūlomos garso valdymo arba vaizdo valdymo sistemos programinės įrangos; |
|  | ## turi būti galimybė įrašyti ir transliuoti įrašytas audio bylas; |
|  | ## turi turėti funkcionalumą automatiškai pradėti transliuoti iš anksto įrašytą pranešimą esant vaizdo analitikos suveikimui (aliarmui); |
|  | ## garso kolonėlių garso slėgio lygis turi būti ne mažiau kaip 118 dB 1 metro atstumu (dažnių diapazonas 500 Hz – 5 kHz); |
|  | ## garso kolonėlės montuojamos ant visų stiebų, esančių pasienio ruože prie valstybės sienos linijos, ant kurių sumontuotos stacionarios kameros; |
|  | ## garso kolonėlės turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC; |
|  | ## garso kolonėlės turi atitikti IP 65 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |
|  | ## garso kolonėlės turi būti su integruotais mikrofonais. |

|  | ## Vaizdo telefonspynė su elektrine sklende (komplektas) |
| --- | --- |
|  | ## turi būti pateikta PGR – po 1 vnt. 28,29,30,31 poz |
|  | ## Techniniai reikalavimai video IP telefonspynei: |
|  | Turi turėti modulinę plečiamą struktūrą ir funkcionalumą kaip 2N IP Verso arba lygiavertį; |
|  | Turi palaikyti SIP protokolą ir gebėti komunikuoti su VoIP telefonais ir SIP/PBX telefonų stotimis be papildomo serverio; |
|  | Turi būti galimybė atlikti konfigūravimą WEB naršyklės pagalba; |
|  | Turi būti galimybė atnaujinti programinę įrangą per tinklą; |
|  | Komplektuojama su rėmeliu, pritaikytu dviejų modulių įdiegimui (antro modulio vieta uždengta tuščia panele); |
|  | turi atitikti IP 54 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |
|  | turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +45ºC; |
|  | turi turėti apsaugos klasę nuo išorinių fizinių poveikių (smūgių) ne mažesnė kaip IK 08 arba lygiavertę; |
|  | Komplektuojama su pagrindinio bloko su vaizdo kamera moduliu: |
|  | Turi turėti vieną, apšviečiamą iškvietimo/skambinimo mygtuką; |
|  | Turi turėti IR pašvietimą; |
|  | Kameros skiriamoji geba nemažiau kaip 1280x960 pikselių; |
|  | Kameros matymo kampai nemažesni kaip: horizontalus 120º , vertikalus 90º |
|  | Vaizdo suspaudimas neblogesnis kaip H.264 ir M-JPEG; |
|  | Tiesioginis transliavimas ir vaizdo perdavimas naudojant H.264 ir MJPEG; |
|  | Naktinis režimas suderintas su integruotu IR apšvietimu; |
|  | Turi turėti dvipusį audio kanalą: vidinį integruotą mikrofoną ir 2W garsiakalbį; |
|  | Turi palaikyti garso kodavimą G.711, G.722, G.729; |
|  | Turi palaikyti Onvif standartą arba lygiavertį; |
|  | Turi turėti RJ45 prievadą 10/100BASE-TX; |
|  | Turi palaikyti protokolus: SIP2.0, DHCP, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog; |
|  | Turi turėti galimybę valdyti durų elektromagnetą iki 30 V/1A AC/DC |
|  | Techniniai reikalavimai video IP telefonui: |
|  | Turi būti suderinamas su video IP telefonspyne ir turėti funkcionalumą kaip GXV3370IP arba lygiavertį; |
|  | Turi atitikti protokolus/standartus: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP; |
|  | Turi palaikyti garso kodavimą G.711, G.722, G.729; |
|  | Turėti neprastesnį kaip 7 colių (1024x600) sensorinį ekraną; |
|  | Turi palaikyti vaizdo kompresiją H.264 arba lygiavertę; |
|  | Turėti du prievadus RJ45, 10/100/1000 Mbps; |
|  | Operacinė sistema Android arba analogiška; |
|  | Turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo 0ºC iki +40ºC; |
|  | Turi būti galimybė atnaujinti programinę įrangą per tinklą; |
|  | Turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo EC 61000-3-2 ir EN 61000-3-3 standarto arba lygiaverčio reikalavimams; |
|  | Techniniai reikalavimai durų elektromagnetiniam užraktui: |
|  | Veikimo principas – elektromagnetinis; |
|  | Turi išlaikyti nemažiau kaip 350kg; |
|  | Turi turėti maitinimą 12/24 V nuolatinės srovės (DC); |
|  | Turi atitikti IP 65 arba lygiaverčio atsparumo standarto reikalavimus; |
|  | Techniniai reikalavimai durų pritraukėjui: |
|  | Skirtas vidaus ir lauko durims iki 80 kg. svorio; |
|  | Reguliuojamas maksimalus atidarymo kampas iki 180°; |
|  | Reguliuojama uždarymo jėga, uždarymo greitis, priešvėjinis pristabdymas ir galinio pritraukimo greitis; |
|  | Pritaikytas į dešinę ir į kairę atidaromoms durims; |
|  | Turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –30ºC iki +40ºC; |
|  | Turi atitikti EN1154 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |
|  | Techniniai reikalavimai sensoriniam (mikrofoniniam) detekciniam kabeliui: |
|  | Turi būti naudojamas linijinis akustinių virpesių keitiklinis kabelis, skirtas perimetro apsaugos mechaninių konstrukcijų vibracijoms bei kirpimui registruoti; |
|  | Kabelis turi būti koaksialinio tipo su vidiniu dielektriku; |
|  | Kabelis turi būti papildomai armuotas ir padengtas didelio tankio, atspariu UV spinduliams, apvalkalu; |
|  | Kabelis turi būti jungiamas tiesiogiai prie kontrolerio; |
|  | Turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC |
|  | Techniniai reikalavimai kabelio kontroleriams: |
|  | Kontroleris skirtas analizuoti signalams, ateinantiems iš kabelio ir suformuoti signalus centriniam procesoriui/centralei; |
|  | Kontroleris turi leisti nustatyti aliarminio signalo generacijos vietą ne blogesniu kaip ±5 m tikslumu; |
|  | Kontroleris ir/arba centrinis procesorius/centralė turi turėti galimybę prijungti papildomus signalizacijos jutiklius su “sausais” kontaktais; |
|  | Turi turėti darbinę temperatūrą ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC; |
|  | Kabelio kontroleriai privalo turėti nuotolinį parametrų valdymą ir leisti nustatyti sensorinio kabelio, prijungto prie kontrolerio, jautrumą; |
|  | Turi turėti galimybę keisti jautrumą pasirinktinai atskirose kabelio atkarpose. |

Priedas Nr. 4. Kybartų PU video kamerų išdėstymo planas

Pav. 1. Lauko perimetro kamerų išdėstymas

- stacionarios (bullet) tipo kameros  16 vnt

- kupolinės valdomos vaizdo stebėjimo kameros.  1 vnt

Pav. 2. Kamerų išdėstymas vidaus patalpose

- patalpose įrengiamos vaizdo stebėjimo kameros, 6 vnt

Priedas Nr. 5. Kybartų PU valdymo centro patalpų pertvarka.

Priedas Nr. 6. Kybartų geležinkelio PKP budėtojų dalies patalpų planas.