TECHNINĖ UŽDUOTIS (TU)

- PAVADINIMAS

- Jūrinio dyzelino (MGO) krovos infrastruktūra

- PAGRINDINIAI PROJEKTO DUOMENYS

| Užsakovas | AB „KN Energies”, įm. kodas 110648893 |
| --- | --- |
| Statybos vieta | Burių g. 19, Klaipėda |
| Paslaugų teikėjas (Projektuotojas) | Parenkamas šio pirkimo metu - pirkimą laimėjęs Paslaugų teikėjas teikia projektavimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas |
| Pirkimo tikslai | Suprojektuoti naują vamzdyną kratinėje |
| Esami inžineriniai tinklai ir vamzdynai | Esamas vamzdynas, krantinės infrastruktūra |

- DOKUMENTO TIKSLAS

Šiame dokumente aprašomos Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų apimtys, vykdant projektą „Jūrinio dyzelino krovos infrastruktūros įrengimas“ AB „KN Energies” teritorijoje adresu Burių g. 19, Klaipėda.

- NUMATOMŲ APIMČIŲ APRAŠYMAS

AB „KN Energies“ planuoja įsirengti naują infrastruktūrą, leisiančią sandėliuoti ir krauti jūrinį dyzeliną (toliau MGO), pagal schemą Talpykla <> Laivas (schema reversinė į abi puses). Šiam tikslui pasiekti, KN Energies ieško Paslaugų teikėjo, kuris galėtų suteikti projektavimo paslaugas. Paslaugų teikėjas turės suprojektuoti naują vamzdyną krantinėje, per kurį bus vykdoma krova į laivą, t.y. prie esamo vamzdyno krantinėje Paslaugų teikėjas turės suprojektuoti naują vamzdyno atkarpą, atkertančią armatūrą, prietaisus, vamzdyno gale - laivo krovos žarną ir jos tvirtinimą.

Talpyklų parke esamam vamzdynui suprojektuoti įsipjovimą ir flanšų porą.

Principinė schema pateikta TU priede Nr. 1.

- PROJEKTO BENDROSIOS APIMTYS IR PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI

Projektavimas turi būti išpildyti šia apimtimi:

| - APIMTYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekte numatytos paslaugos | Kiekis | Sąlygos, pastabos |
| Nauja vamzdyno atšaka krantinėje | ~100 m | MGO krovai suprojektuoti naują vamzdyno atšaką 2-oje krantinėje, parinkti tinkamą diametrą, vamzdyno konfigūraciją, nuolydžius, izoliaciją ir skardinimą, drenažus, atramas, prietaisus, krovos žarną ir jos laikiklius, jungtis ir tvirtinimus. |
| Sklendės | 3 vnt. | Suprojektuoti sklendes, kurios būtų montuojamos ant naujos vamzdyno atšakos ir žarnos. Viena iš sklendžių – atkertančioji sklendė (ESD). |
| Elektros ir automatikos dalis |  | Suprojektuoti elektrotechnikos infrastruktūrą – elektrinį šildymą, skirtą naujo vamzdyno šildymui ir naujos ESD sklendės valdymą ir automatiką, pajungimą į SCADA. Suprojektuoti su tuo susijusias kabelinės linijas užmaitinimui, jų konstrukcijas. |
| Mechaninė dalis |  | Projektuojant atsižvelgti ir maksimaliai panaudoti esamą infrastruktūrą (vamzdynų atramas, jų pagrindus ir t.t.). Krovos žarnai turi būti suprojektuotas naujas arba panaudotas esamas krovos žarnos laikiklis, keltuvas skirtas laivų krovai. Priėjimas prie sklendžių ir drenažų turi būti patogus ir pasiekimas – tuo tikslu turi būti suprojektuoti laipteliai ir/ar aikštelės. |
| - PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |
| Parametras | Reikšmė | Sąlygos, pastabos |
| Vamzdynų šildymas | Elektra | Palaikyti produkto krovos temperatūrą (ne žemesnę nei +14 °C) |
| Krovos našumas iš talpyklos į laivą | m3/val. | ~1000 m3/val. Numatomas partijos krovos kiekis: 18000 t |
| MGO fizikinės, cheminės savybės (orientacinės) | Klampa Tankis Temperatūros | Kinematinė klampa: 4,5 mm2/s esant 40°C; Santykinis tankis: ~865 kg/m3 prie 15 °C (Projektinis tankis 1000 kg/m3); Takumo temp.: nuo -42°C iki 14°C; Pliūpsnio temp.: didesnė kaip 55 °C; Virimo temp.: nuo 163 °C iki 357 °C; |

- PROJEKTO DALYVIAI

| Projekto dalyvis | Pavadinimas | Atsakomybės |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas | AB „KN Energies“ | - pateikia Paslaugų teikėjui privalomuosius rengimo dokumentus; - suderina projektinius sprendinius; |
| Paslaugų teikėjas (Projektuotojas) | Parenkamas šio pirkimo metu | Atsakingas už projektavimo paslaugų suteikimą |

- PROJEKTO APIMTYS

  - PROJEKTAVIMO APIMTYS

    - Numatomi šie projektavimo etapai:

- Techninio darbo projekto parengimas;

- Techninio darbo projekto suderinimas su Užsakovu.

    - Numatomų projekto apimčių preliminarios principinės schemos pateiktos TU priede Nr. 1.

    - Numatomos preliminarios projektavimo apimtys:

      - Projektuotojas privalo parengti techninius sprendinius, užtikrinančius naujos sistemos integraciją į esamą talpyklos, siurblių ir vamzdynų sistemą. Naujai projektuojama sistema turi būti pritaikyta ir užtikrinanti suderinamumą su esama krovos infrastruktūra. Nauji sprendiniai turi užtikrinti sistemos veikimą atsižvelgiant į jau esamų vamzdynų skersmenis, siurblių parametrus, krovos našumo leistinus greičius ir kitus technologinius, priešgaisrinius, saugos ir eksploatacinius reikalavimus;

      - Suprojektuoti flanšinę porą su akle esamo mazuto vamzdyne (30“-HFO-717);

      - Suprojektuoti naujo vamzdyno įsipjovimą ir vietą esamo mazuto vamzdyne (18“-HFO-674);

      - Suprojektuoti naują vamzdyną, suprojektuoti jo izometriją, parinkti diametrą, naujo vamzdyno flanšines jungtis, susiaurėjimus, perėjimus, slėgio numetimo vožtuvus, izoliaciją, kitas saugiai eksploatacijai būtinas vamzdyno dalis;

      - Suprojektuoti vamzdyno tvirtinimą prie esamų atramų, jei to padaryti negalima – suprojektuoti naujas atramas ir tvirtinimus;

      - Suprojektuoti naujam vamzdynui sklendes: rankinę sklendę vamzdyno pradžioje (1 vnt.); sklendę arba specialią jungtį krovos žarnos gale (1 vnt.); automatinę sklendę (ON/OFF) (1 vnt.), kuri atliks ir avarinę srauto atkirtimo funkciją (ESD), skirtą avariniu būdu stabdyti krovą. Šiai automatinei sklendei parinkti vietą technologiniame procese, suprojektuoti ir įrengti jos valdymą ir logiką, įtraukimą į CEM matricą, signalų išvedimą į SCADA ir ESD sistemą;

      - Suprojektuoti naujo vamzdyno perėjimą į krovos žarną;

      - Suprojektuoti ir parinkti krovos žarną, jos prisijungimą prie naujo vamzdyno, parinkti žarnos diametrą, flanšines jungtis, žarnos parkavimo pozicijos laikymo rėmą (arba panaudoti esamą), reikalingą stropavimo ir žarnos kėlimo įrangą. Žarna turi būti pritaikyta naftos produktų krovai (jūriniam dyzelinui) – kompozitinė naftos produktų žarna. Krovos žarna turi būti pritaikyta krovai į/ iš laivų, turėti tam skirtas krovos apsaugas, avarinius atsijungimus (pvz. nerūdijančio plieno „Emergency Breakaway/ Release“ jungtis), sausojo atjungimo jungtis (lašų surinkimo padėklas prie jungties), įžeminimą, antistatinę medžiagą. Žarnos jungtis prie laivo turi būti greito pajungimo (flanšas-flanšas su varžtais, dry disconnect, camlock ar panašus sprendinys suderintas su Užsakovu);

      - Suprojektuoti naujo vamzdyno ir įrangos įžeminimą;

      - Suprojektuoti temperatūrinio išsiplėtimo kompensatorius (jei reikia);

      - Suprojektuoti drenažinius ir nuorinimo ventilius (jei reikia);

      - Suprojektuoti apsauginius vožtuvus (jei tokie būtų reikalingi). Kiekis ir vieta parenkamas priklausomai nuo projektinių sprendinių;

      - Suprojektuoti papildomus kontrolės prietaisus (slėgio, temperatūros, srauto ar kt.), jungiančią, matuojančią, blokuojančią ar kt. armatūrą, jei tai pasirodytų būtiną saugiam veikimo procesui;

      - Suprojektuoti slėgio matavimo prietaisus, kurių signalai išvedami į SCADA sistemą (signalizacija ir identifikacija dėl slėgio padidėjimo);

      - Parengti duomenų lapus ir žiniaraščius įrangai, kontrolės ir matavimų prietaisams (jei taikoma), vamzdyno armatūrai, vamzdynams, krovos žarnai ir kt.;

      - Paruošti pirminę P&ID schemą ir atlikti P&ID schemų pristatymą užsakovui. Po pristatymo paruošti galutinę P&ID schemą, kuri pateikiama užsakovui derinti. Duomenų lapai ruošiami tik po to kai P&ID yra suderinta su užsakovu;

      - Suprojektuoti elektrinį vamzdyno šildymą, jo valdymo signalų išvedimą į SCADA sistemą.

      - Elektros sistemų projektavimas (plačiau 6.2 dalyje);

      - Automatikos dalies projektavimas (plačiau 6.3 dalyje);

      - CEM matricos paruošimas, įtraukiant procese dalyvaujančią esamą bei naują įrangą. ESD sistemos ir logikos aprašymas ir suprojektavimas;

      - Suprojektuoti aptarnavimo aikšteles, laiptelius, palipimus ir kitą reikalingą infrastruktūrą skirtą saugiai ir patogiai eksploatuoti naują įrangą pagal tai numatančius teises aktus;

      - Parengti proceso valdymo aprašymą ir instrukcijas operuojančiam personalui;

      - Numatyti ir suprojektuoti ribines technologines vertes visiems naujiems prietaisams;

      - Visa projektuojama įranga turi būti pritaikyta dirbti su naftos produktais (jūrinis dyzelinas);

      - Įvertinti ir suprojektuoti papildomą įrangą, prietaisus ar kitus saugiam technologiniam procesui būtinus, bet darbo apimtyse nepaminėtus sprendinius, jei tokie atsirastų projektavimo metu;

      - Projektuotojas privalo vadovautis visais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, STR,   LST EN standartais bei taikytinais Europos Sąjungos reglamentais ir direktyvomis. Projektuojant krovos į laivą infrastruktūrą, vadovautis ISGOTT standartu. Slėginiai vamzdynai projektuojami pagal ASME B31.3 arba EN 13480.

    - Prieš teikiant pasiūlymą, Paslaugų teikėjas  turi galimybę atvykti į vietą ir susipažinti su Paslaugų teikimo vieta, sujungimais ir kt. aktualia faktine situacija, kuri yra būtina kokybiškam Paslaugų suteikimui. Po objekto apžiūros, patikslinti darbų kiekius pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus techninėse sąlygos, užduotyje ar Užsakovo siūlomoje koncepcijoje, apie šiuos neatitikimus raštiškai informuoti Užsakovą ir pasiūlyti alternatyvius sprendinius (jei tokie yra). Naujai suprojektuotos infrastruktūros veikimas yra Paslaugų teikėjo atsakomybėje.

    - Techninio darbo projekto apimtis turi būti parengta (bet neapsiribojant) įtraukiant šias projekto sudedamąsias dalis: bendroji, technologinė, elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos, konstrukcijų dalis.

    - Paslaugų teikėjas  turi atsižvelgti į tai, kad šiame dokumente išdėstytos projektavimo paslaugų apimtys yra preliminaraus pobūdžio ir galutiniam sistemos veikimui gali reikėti papildomų projektinių sprendinių, kurie čia nepaminėti, tačiau yra būtini sėkmingam sistemos suprojektavimui.

  - ELEKTROS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS

    - Visa projektuojama įranga turi atitikti AB „KN Energies“ elektros ir automatikos reikalavimus, nurodytus TU priede Nr. 2  Elektros dalies techniniai reikalavimai.

    - Elektros sistemų projektavimo sprendiniai, medžiagų ir įrangos parinkimas derinamas su Užsakovu.

    - Elektros sistemų dalies projektavimas apima:

      - Naujo vamzdyno elektros tiekimo dalys, kabeliai ir kabelinės konstrukcijos;

      - Vamzdyno elektrinis šildymas, jo paskirstymo, maitinimo ir valdymo tinklus integruojant juos į esamą valdymo SCADA, pagal šiuo metu eksploatuojamą pavyzdį;

      - Įžeminimo, potencialų išlyginimo ir žaibosaugos sistemos vamzdynams (kas 50 m.).

  - AUTOMATIKOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS

    - Visa projektuojamos, integruotos, automatizuotos valdymo ir avarinio stabdymo sistemos (angl. ICSS) įranga turi atitikti AB „KN Energies“ elektros ir automatikos reikalavimus, nurodytus TU priede Nr. 3 Automatikos dalies techniniai reikalavimai.

    - Automatikos dalies projektavimas apima:

      - P&ID nubraižyta vadovaujantis ISA 5.1 standartu (ne ankstesne nei 2022 metų laida);

      - Automatinės valdymo sistemos išplėtimas (integruojama į esamą ABB 800xA DCS/ESD/SCADA) turi būti suprojektuotas ir įdiegtas pagal AB „KN Energies“ automatikos dalies techninius reikalavimus (Priedas Nr. 3). Sistema turi būti projektuojama laikantis IEC 61508/61511, IEC 62443 standartais. Įranga turi būti to paties gamintojo išlaikant sistemos vientisumą ir integralumą;

      - Valdymo sistemos išplėtimas turi būti suprojektuotas laikantis gamintojo rekomendacijų, bei suderintas su Užsakovu;

      - Projektavimo paslaugos turi būti atliktos pagal pateiktus Užsakovo pavyzdinius šablonus (žr. TU priedą Nr. 4).

- BAIGIAMIEJI DARBAI IR DOKUMENTACIJOS SUTVARKYMAS

Projekto pridavimas Užsakovui skaitmeninėje (1 vnt.) laikmenoje. Skaitmeninėje versijoje turi būti pateikti galutiniai nekoreguojami failai (pvz. PDF) bei šių failų koreguojamos versijos (dwg, doc, xls, word, 3D skanavimo ar pan. formatuose).

- PRIEDAI

Prie šios techninės užduoties yra pridedami šie priedai:

- Priedas Nr. 1 – Principinė apimčių schema;

- Priedas Nr. 2 – Elektros dalies techniniai reikalavimai;

- Priedas Nr. 3 – Automatikos dalies techniniai reikalavimai;

- Priedas Nr. 4 – Projekto pavyzdys (šablonas);

- Priedas Nr. 5 – Darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir fizinės saugos reikalavimų vykdymo kontrolės tvarka.

- BENDRIEJI NURODYMAI PASLAUGŲ TEIKĖJUI

  - BENDRI SAUGOS REIKALAVIMAI „KN ENERGIES“ TERITORIJOJE

    - Paslaugų teikėjas yra atsakingas už savo ir subteikėjų darbuotojų saugą ir sveikatą AB „KN Energies” teritorijoje. Paslaugas reikalingas atlikti teritorijoje galima tik susipažinus su darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir fizinės saugos reikalavimų vykdymo kontrolės tvarka (žr. TU priedą Nr. 5);

    - Paslaugų teikėjo ir jo subteikėjų darbuotojai privalo susipažinti ir vadovautis AB „KN Energies“ darbo tvarkos taisyklių, Saugaus darbo potencialiai sprogioje aplinkoje instrukcijos, Ugnies ir šaltinių darbų saugaus atlikimo instrukcijos, Saugaus patekimo į AB „KN Energies” objektus instrukcijos ir rangovams taikomų bendrųjų aplinkos apsaugos instrukcijos reikalavimais (žr. TU priedą Nr. 5);

    - Paslaugų teikėjas paslaugų teikimo metu turi pareigą registruoti įvykius susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata (žr. TU priedą Nr. 5);

    - Paslaugų teikėjo ir jo subteikėjų darbuotojai turi dėvėti sertifikuotus, nekaupiančius statinio krūvio drabužius, tvarkingas asmenines apsaugos priemones (spec. rūbus, su Paslaugų teikėjo logotipu, avėti antistatinę avalynę, šalmus, pirštines, spec. akinius).

  - BENDRI PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

    - Projektiniai sprendiniai turi būti parengti taip, kad sumontuotą įrangą būtų galima eksploatuoti ir prižiūrėti be sudėtingų ar nestandartinių veiksmų. Įrenginiai, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, turi būti lengvai pasiekiami, nereikalaujant jų ardymo ar kitų įrenginių išmontavimo. Priežiūros darbai turi būti atliekami kuo mažiau trikdant viso objekto veiklą.

    - Projektiniai sprendiniai turi atitikti galiojančius darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosauginius ir kitus reikalavimus.

    - Projektuotojo teikiamos paslaugos privalo atitikti galiojančius teisės aktų reikalavimus, tarptautinius standartus ir visus kitus šiuolaikinius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, saugos, sveikatos, funkcionalumo, patikimumo, prieinamumo ir priežiūros reikalavimus;

    - Techninio darbo projekto Bendrojoje dalyje pateikti visų reglamentų ir standartų sąrašą, kuriais remiantis vykdytas projektavimas;

    - Taisyti padarytas projektų klaidas savo lėšomis;

    - Parinkti komponentus ir įrangą, kuri turi atitikti CE reikalaujamus standartus, turi CE sertifikatus;

    - Visa įranga turi būti tinkama eksploatuoti EX zonoje;

    - Visi įrangos techniniai duomenys turi būti suderinti su Užsakovu;

    - Parinktos medžiagos (įrengimai) privalo būti naujos ir atitikti aplinkos reikalavimus: pramoninė aplinka (C5-I). Įranga turi būti atspari dulkių, drėgmės ir vandens poveikiui;

    - Visi vykdymo  sprendiniai turi  būti  derinami  su Užsakovu ir techninės priežiūros tarnyba (jei reikalinga);

    - Visa Užsakovo informacija ir duomenys, priedai ir kiti dokumentai, Paslaugų teikėjo turi būti išnagrinėti, patikrinti ir patvirtinti ir jei reikia, patikslinami vykdant bet kokius vizitus objekto teritorijoje, bei atliekant papildomus tyrimus jei reikalinga.

  - BENDRI REIKALAVIMAI ELEKTROS IR AUTOMATIKOS DALIMS

    - Elektros ir automatikos sistemų medžiagų / įrangos parinkimas derinimas su Užsakovu. Visa įranga turi atitikti AB „KN Energies“ Elektros – automatikos skyriaus elektros ir automatikos dalies techninius reikalavimus;

    - Parinkta įranga turi būti ne senesnė nei 2024 m.

- BENDRIEJI NURODYMAI PASLAUGOMS

  - Paslaugų teikėjo atsakomybėje:

    - Darbus atlikti pagal LR galiojančius standartus, normas ir teisės aktus;

    - Paslaugų teikėjas  turi atsižvelgti į tai, kad Paslaugos bus teikiamos  veikiančioje skystų energijos produktų (naftos) terminalo teritorijoje ir siekiant išvengti gamybos trukdymų,  privalo imtis visų būtinų priemonių, siekiant sumažinti poveikį terminalo veiklai, susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų ir kokybišką darbų atlikimą;

    - Subrangovų (jei taikoma) koordinavimas;

    - Kasdien po vykdytų darbų sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas;

    - Prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbų vykdymo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą.

    - Paslaugų teikėjas   yra   atsakingas   už   tinkamą  Paslaugų teikimo organizavimą, koordinavimą ir vykdymą pagal sutartyje nustatytus reikalavimus.

    - Paslaugų teikėjas privalo parengti reikiamas paraiškas visų leidimų, licencijų ir patvirtinimų, reikalingų Paslaugų vykdymui, gavimui ir yra atsakingas už tokių leidimų, licencijų ir patvirtinimų gavimą.

    - Paslaugų vykdymo metu Paslaugų teikėjas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Užsakovo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.). Pažeidus ar sugadinus turtą, Paslaugų teikėjas jį kompensuoja ir atstato savo lėšomis;

    - Užsakovas/Užsakovo atstovas turi teisę atlikti Paslaugų teikėjo darbų, procesų ir veiklos patikrą (auditus/stebėjimą/tikrinimus) Paslaugų teikėjo ar jo subteikėjų patalpose. Tokie patikrinimai negali būti naudojami kaip efektyvūs Paslaugų teikėjo darbo kokybės kontrolės įrodymai. Užsakovo/Užsakovo atstovų patvirtinimai, neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo atsakomybės užtikrinti tiekiamų produktų kokybę, efektyvumą ir garantijas.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA

  - Prieš pradedant atlikti paslaugas paruošiamas detalus paslaugų vykdymo planas ir detalus paslaugų vykdymo grafikas, kurie suderinami su Užsakovu.

  - Numatyti, kad paslaugas KN teritorijoje vykdyti darbo valandomis dieninių pamainų metu: I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.;

  - Esant poreikiui, Paslaugų teikėjui gali būti sudaryta galimybė organizuoti paslaugas pamainos metu I-V 7:30 – 19:30 val., naktinės pamainos metu, bei išeiginėmis ir švenčių dienomis;

  - Atlikus projektavimo paslaugas pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas.

- SANTRUMPOS

Šiame dokumente galimai naudojami, žemiau pateikti sutrumpinimai ir akronimai:

V/C	Vagoninės cisternos

EPC	Projektavimo paslaugų, medžiagų tiekimo ir statybos rangovas

MGO	Jūrinis dyzelinas

ŠNP	Šviesūs naftos produktai

ESD	Emergency Shut Down

ICSS	Integruota valdymo ir saugos sistema

ISO	Tarptautinė standartizacijos organizacija

CEM	Cause and Effect Matrix

EAS	Elektros Automatikos Skyrius

TAG	Įrangos, prietaisų, vamzdynų markiravimas

ATEX	Sprogi aplinka

HAZOP	Procesų pavojaus analizė

HSE	Aplinkos apsauga, darbuotojų sveikata ir sauga

P&ID	Technologinė vamzdynų ir įrengimų schema

PFD	Proceso srautų diagrama