VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Tiekėjams	2026-02-11

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomame mažos vertės pirkime „VP-3582 Gaisro aptikimo ir apsauginės signalizacijos įrengimas Panevėžio regione“ skelbiamos apklausos būdu, sulaukė tiekėjų klausimų. Žemiau pateikti klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai.

1. Ar rangovui bus sudaryta galimybė darbus vykdyti darbo valandomis, kai konkrečios patalpos (kabinetai) būtų laikinai atlaisvinamos pagal su Perkančiąja organizacija iš anksto suderintą grafiką?

Rangovui bus sudaryta galimybė darbus vykdyti darbo valandomis. Tačiau, atsižvelgiant į dalies pastato naudotojų darbo specifiką ir veiklos nepertraukiamumo reikalavimus, kai kuriuose kabinetuose įrangos montavimo ar gręžimo darbai gali būti vykdomi ir ne darbo valandomis. Atkreipiame dėmesį, kad tai atitinka Techninės specifikacijos 7 punkto nuostatas, kuriose nurodyta, jog Rangovas gręžimo darbų laiką kabinetuose turi derinti atskirai su VĮ Turto banko atstovais bei kitais pastato naudotojais

2. Ar Perkančioji organizacija užtikrins, kad sutartu laiku:

patalpos būtų prieinamos rangovo darbams, būtų sudarytos sąlygos atlikti montavimo darbus nepertraukiamai konkrečioje zonoje?

Šis patikslinimas būtinas siekiant tinkamai įvertinti darbų organizavimo apimtis ir pasiūlymo kainą.

Atsižvelgiant į dalies pastato naudotojų darbo specifiką ir veiklos nepertraukiamumo reikalavimus, kai kuriuose kabinetuose įrangos montavimo ar gręžimo darbai gali būti vykdomi ir ne darbo valandomis. Atkreipiame dėmesį, kad tai atitinka Techninės specifikacijos 7 punkto nuostatas, kuriose nurodyta, jog Rangovas gręžimo darbų laiką kabinetuose turi derinti atskirai su VĮ Turto banko atstovais bei kitais pastato naudotojais

3. Dėl detektorių įrengimo Kuršėnų objekto palėpėje:

Objekte adresu Vydūno g. 7A, Kuršėnai, palėpėje yra sumontuota rekuperacinė sistema. Apžiūros metu nustatyta, kad:

• vieną gaisro detektorių galima sumontuoti virš rekuperacinės įrangos; • antro detektoriaus įrengimui reikalingas saugus priėjimas (aptarnavimo takelis / lentų takas).

Prašome patikslinti:

• ar aptarnavimo takelio įrengimas palėpėje patenka į rangovo darbų apimtį; • jeigu ne – kas ir kokia tvarka turėtų įrengti tokį priėjimą?

Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo į pasiūlymo kainą įsivertinti visas su darbų atlikimu susijusias išlaidas, vadovaudamasis Techninės specifikacijos 5 punktu.

4. Dėl praėjimo kontrolės vietos Kelmės objekte Techninėje specifikacijoje Kelmės objekte praėjimo kontrolės įrengimo vieta nurodyta patalpoje 2-6, tačiau pagal faktinę patalpų paskirtį tai yra įėjimas į tualetą.

Prašome patikslinti:

• ar nurodyta vieta 2-6 yra teisinga;

• jeigu ne – prašome nurodyti tikslią durų vietą, kuriose turi būti įrengta praėjimo kontrolė Kelmės objekte.

Techninėje specifikacijoje įsivėlė techninė klaida – įranga turi būti montuojama ne ant 2–6 durų, o Komutacinėje patalpoje (patalpos indeksas 2-16).

5. Dėl gaisro detektorių skaičiaus patalpose su pakabinamomis lubomis ir jų įkainojimo Techninėje specifikacijoje numatyta, kad patalpose su pakabinamomis lubomis detektoriai turi būti montuojami dviem lygiais – virš pakabinamų lubų ir po jomis.Tačiau Pasiūlymo formos priede Nr. 1 (lokalinėje sąmatoje) detektorių kiekiai pateikti vienu lygiu, neišskiriant papildomų detektorių viršlubinėje erdvėje.

Prašome patikslinti:

1. Kurioje Pasiūlymo formos priedo Nr. 1 eilutėje / dalyje turi būti įkainojami papildomi detektoriai virš pakabinamų lubų?

2. Ar tiekėjas turi:

• lokalinėje sąmatoje savarankiškai didinti detektorių kiekius pagal faktinį pakabinamų lubų plotą, ar • papildomi detektoriai turi būti laikomi įskaičiuotais į esamus žiniaraščio kiekius ir atskirai nedetalizuojami?

3. Prašome nurodyti vienareikšmę kainos formavimo tvarką, kad visi tiekėjai papildomus detektorius įkainotų vienodai.

Papildomi gaisro detektoriai, montuojami virš pakabinamų lubų, nėra išskiriami atskiromis eilutėmis Pasiūlymo formos priede Nr. 1 (lokalinėje sąmatoje).

Rangovas neturi savarankiškai didinti detektorių kiekių lokalinėje sąmatoje. Papildomi detektoriai turi būti laikomi įskaičiuotais į bendrą konkretaus objekto pasiūlymo kainą ir atskirai nedetalizuojami.

Vienareikšmė kainos formavimo tvarka: visi tiekėjai papildomų detektorių, reikalingų montuoti virš pakabinamų lubų, kaštus turi įtraukti į bendrą konkrečios įrengiamos sistemos objekto pasiūlymo kainą, o tikslūs detektorių kiekiai bus detalizuojami projekto rengimo metu.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026 m. vasario 19 d., 10:00 val.

PRIDEDAMA. ATNAUJINTA Techninė specifikacija.

Rengė: Vaida Vaitkuvienė, tel.: +370 665 23953, el. p.: Vaida.Vaitkuviene@turtas.lt