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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-ESO-1288) NK 110/35/10 kV Kuršėnų TP rekonstravimo darbai, Pramonės g. 39B, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., (ESO ir Litgrid dalies darbai) pirkime.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).
	Eil.Nr.**
	Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*
	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas
	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas
	Atsakymai

	1.
	* Kita

	Atsakymai į klausimus 01-23d. 4 atsakymas
	Prašome paaiškinti kaip rangovas turi įsivertinti tikslų kontrolinių kabelių kiekį ir diametrus jei jų kiekiai bus tikslūs tik ruošiant darbo projektą? Koks tada tikslas techniniame projekte parašyti kiekį ir pastabą, kad tiksliai bus nustatoma tik paruošus darbo projektą?
	Paaiškiname, kad tikslus kontrolinių kabelių kiekis ir naudojamų kabelių kvadratūra bus žinomas tik  rangovui parengus darbo brėžinius. Tai bus galima atlikti tik įvertinus konkrečią tiekiamą įrangą ir šios įrangos schemas.
Teikdamas pasiūlymą, preliminarius šių medžiagų kiekius rangovas vertina remdamasis savo ekspertine patirtimi pagal anksčiau vykdytus projektus.  

	2.
	* Kita

	Atsakymai į klausimus 01-23d. 6 atsakymas
	Kadangi atsakote, jog tik rengiant darbo projektą bus nustatomi šynų ilgiai, ar už šias medžiagas mokės kaip už papildomus darbus? Konkurso metu niekas neatlikinėja darbo projekto brėžinių ir kieki nėra aišku, dėl to rangovams sunku įsivertinti tikslius kiekius.
	Paaiškiname, kad šios medžiagos nėra esminės viso pirkimo apimtyje. Teikdamas pasiūlymą, preliminarius šių medžiagų kiekius rangovas vertina remdamasis savo ekspertine patirtimi pagal anksčiau vykdytus projektus.
Atkreipiame dėmesį, kad papildomų darbų užsakymo tvarka aprašyta sutartyje ir už juos bus apmokama tik esant Sutartyje nurodytoms aplinkybėms. Klausime nurodyta aplinkybė nėra tokioms priskirtina. 

	3.
	* Kita

	Atsakymai į klausimus 01-23d. 8 atsakymas
	Prašome patikslinti atsakymą. Buvo klausiame tikslaus lentelių ant įrenginių kiekio, tačiau atsakote, kad užrašai bus derinami pateikus darbo projekto brėžinius. Toks atsakymas neatsako į pateiktą klausimą.
	Paaiškiname, kad tikslus lentelių skaičius priklauso nuo tiekiamos įrangos konstruktyvo, valdymo, signalizavimo, blokavimo  elementų kiekio. Todėl šiuo metu nėra galimybės nurodyti tikslaus lentelių skaičiaus.

	4.
	* Kita

	Atsakymai į klausimus 01-23d. 9 atsakymas
	Prašome patikslinti atsakymą. Buvo prašoma patikslinti ir paaiškinti sprendinį kodėl projekte nėra įvertinti 10 kV ir 30 kV atraminiai izoliatoriai, tačiau atsakyme tiesiog pateikiame nuoroda į viršįtampių ribotuvų specifikacijas. 
Pateiktas atsakymas neatsako į užduotą klausimą.
	Paaiškiname, kad rangovas turi nusimatyti 10 kV ir 35 kV atraminius izoliatorius prie galios transformatoriaus išvadų. Juos prašome parinkti pagal ESO 21.8 techninius reikalavimus.





Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS.




Pirkimų projektų vadovė Viktorija Bušauskienė, Mob. +370 695 05048

Juridinio asmens kodas 303200016
PVM mokėtojo kodas LT100008194913

+370 5 278 2222
gpc@ignitis.lt

www.ignitisgrupe.lt

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
Laisvės pr. 10, 04215
Vilnius, Lietuva



image1.emf









image2.jpeg




